四川省人民医院空调维保服务项目调研公告

- 一、调研背景

- 为四川省人民医院草堂院区提供空调维护保养服务，本次维保服务所涉空调设备详见附件1《设备清单》，维保服务内容详见附件2《维保服务内容》。

- 二、调研需求

- 调研需求主要包括以下五点，请各潜在供应商尽可能按照下述要求提供相关资料，便于我单位详细了解潜在供应商。

- 1.供应商近三年服务业绩；

- 2.供应商资质（营业执照及其他相关资质证明材料）;

- 3.供应商团队人员及专业能力；

- 4.空调维保服务方案（包括维保实施方案、维保设备及备件储备、服务响应时效等）;

- 5.供应商应急响应机制。

- 三、要求供应商提供的信息

- 请报名参加的供应商于2026年6月26日16:00前，填写信息采集内容，请各供应商准确填写相关信息，并对所填信息的真实有效性负责,信息采集表含以下内容：

（1）供应商名称；

（2）2名联系人姓名，联系方式（手机号），电子邮箱；

- 提供类似业绩的清单及证明材料（合同、中标通知书等）；

- 上述“二、调研需求”中涉及的相关资料；

- （5）对本次空调维保服务进行报价（请供应商依据本次空调维保服务内容，分别提供“全包服务”与“半包服务”两套报价方案。其中，半包服务报价须提供《常用维修配件清单》及对应的单价明细）；

- （6）本附件涉及的信息采集所有相关内容加盖公章后请制作为一个PDF，文件命名：“供应商名称+四川省人民医院XXXX采购项目”，并上传。

- 四、调研开展时间

1.挂网时间：2026年6月18日

2.调研时间：2026年6月26日16:00结束

3.调研方式：线下调研（调研时间及地点另行通知）

4.调研联系人：何老师

5.联系方式：028-87394783

附件一

设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 机型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外机主机 | 艾美康 | BO-922F | 7 |
| 2 | 室外机主机 | 成都科斯特 | LHGC-050S52SLK | 2 |
| 3 | 室外机主机 | 东芝 | MCY-MHP0806HT8-CF | 1 |
| 4 | 室外机主机 | 东芝 | MMY-MHP0804HT8-C1F | 6 |
| 5 | 室外机主机 | 东芝 | MMY-MHP1004HT8-C1F | 12 |
| 6 | 室外机主机 | 东芝 | MMY-MHP1204HT8-C1F | 2 |
| 7 | 室外机主机 | 东芝 | MMY-MHP1604HT8-C1F | 2 |
| 8 | 室外机主机 | 东芝 | MMY-MAP1606HT8P-C | 3 |
| 9 | 室外机主机 | 精密空调：城钰电子 | LY-CY0261 | 2 |
| 10 | 室外机主机 | 克莱门特捷联制冷机 | AQS0252-B/L | 1 |
| 11 | 室外机主机 | 美的多联机 | MDV-785W/D2SN1-8*3(T) | 1 |
| 12 | 室外机主机 | 南京天加环境 | TSAV0160CRCR | 4 |
| 13 | 室外机主机 | 青岛海信日立空调 | RAS-450FSNYAQ | 2 |
| 14 | 室外机主机 | 青岛海信日立空调 | RAS-335FSNYAQ | 1 |
| 15 | 室外机主机 | 特灵空调 | TWA150ADFECA | 2 |
| 16 | 室外机主机 | 特灵空调 | TWA100ADFECA | 1 |
| 17 | 室外机主机 | 开利多联机 | 38VR005H102060 | 1 |
| 18 | 室内机 | 室内机 |  | 193 |

附件二

维保服务内容

一、空调使用季节开机前的检查（每个使用季节一次）

1.检查外接供电是否正常。

2.检查制冷剂静态压力。

3.清洁室外机组、室内机翅片换热器。

4.检查压缩机油温加热。

5.检查调整微电脑控制的设定值。

6.机组电气安全检查，接地电阻、绝缘电阻。

7.检查测试机组故障保护功能。

8.检查单向阀、电磁阀、四通阀否正常。

9.检查压缩机、风扇电机线圈绕组及对地绝缘。

10.清洁电控箱异物。

11.启动东芝机组，用东芝专用测试软件检查整机运行状况，记录机组运行参数。其他品牌机组，也要用其品牌专用测试软件检查整机运行状况，记录机组运行参数。

12.根据运行记录，分析处理机组问题，并报告需要更换或修理的零部件。

二、使用季节使用中的检查

1.检查机组运行条件

2.记录机组运行压力。

3.记录机组压缩机、风机运行电流。

4.检查机组油温、油位。

5.检查显示板、显示数据。

6.去除机组周围和内部脏物。

7.检查各个室内机、室外机的温度运行参数值。

8.检查室内机、室外机的电子膨胀阀开启值。

9.根据运行记录，分析处理机组问题。

10.室外机、室内机系统查漏。

11.提供检修保养报告并列出需要更换或修理的零部件。

12.管道保温巡查并修复。