## B.0.1 总概算表
附表B.0.1 总 概 算 表
总概算编号：001 |  |  |  | 工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） | [7 empty] | 单位：万元 共 2 页第 1 页
序号 | 概算 编号 | 工程项目或 费用名称 | 建筑 工程费 |  | 设备 购置费 | 安装 工程费 | 市政 工程费 | 园林绿化 工程费 | 其他 费用 | 合计 | 其中：引进部分 |  |  | 占总投资 比例（%）
[11 empty] | 美元 |  | 折合人民币
1 |  | 工程费用 |  |  | 79.43 | 20.36 |  |  |  | 99.79 |  |  |  | 100
2 |  | 四川省人民医院氧气站项目（安装部分） |  |  |  | 20.36 |  |  |  | 20.36 |  |  |  | 20.4
3 |  | 设备安装工程 |  |  |  | 5.99 |  |  |  | 5.99 |  |  |  | 6
4 |  | 安装工程 |  |  |  | 14.37 |  |  |  | 14.37 |  |  |  | 14.4
5 |  | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费
6 |  | 设备购置费 |  |  | 79.43 |  |  |  |  | 79.43 |  |  |  | 79.6
7 |  | 零星工程费
8 |  | 建安工程费（自行输入）
9 |  | 工程建设其他费用
10 |  | 预备费
11 |  | 基本预备费
12 |  | 价差预备费
13 |  | 应列入项目概算总投资中的费用
14 |  | 建设期贷款利息
编制人： |  |  |  | 审核人： | [7 empty] | 审定人：
附表B.0.1 总 概 算 表
总概算编号：001 |  |  |  | 工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） | [7 empty] | 单位：万元 共 2 页第 2 页
序号 | 概算 编号 | 工程项目或 费用名称 | 建筑 工程费 |  | 设备 购置费 | 安装 工程费 | 市政 工程费 | 园林绿化 工程费 | 其他 费用 | 合计 | 其中：引进部分 |  |  | 占总投资 比例（%）
[11 empty] | 美元 |  | 折合人民币
15 |  | 铺底流动资金
16 |  | 概算总投资 | [7 empty] | 99.79 |  |  |  | 100
编制人： |  |  |  | 审核人： | [7 empty] | 审定人：

## 表-02设备清单
序号 | 名 称 | 规 格 | 标准或图号 | 材 料 或性能等级 | 单 位 | 数 量 | 价格 |  | 备 注
[7 empty] | 单价 | 总价
一 | 设备
| 液氧储槽 | 5m3/1.6MPa |  | 06Cr19Ni10 | 台 | 5 | 105000 | 525000 | 圣达因、查特、泰来华顿
| 汽化器 | 800Nm3/h |  | 3A21 | 台 | 2 | 40000 | 80000 | 江苏新锐、华汽清源、无锡特莱姆
| 汽化器 | 500Nm3/h |  | 3A21 | 台 | 3 | 25000 | 75000 | 江苏新锐、华汽清源、无锡特莱姆
| 分气缸 | ∅325x3000，工作压力0.7±0.5MPa，设计压力1.0MPa，工作温度常温，设计温60℃ |  | 06Cr19Ni10 | 台 | 2 | 14000 | 28000
| Y型过滤器 | PN25,DN25,过滤精度≥100μm |  | 06Cr19Ni10 | 只 | 2 | 250 | 500
| 温度报警箱 | 220v |  |  | 台 | 3 | 2000 | 6000
| 压力表 | 0-1.6MPa |  |  | 只 | 3 | 340 | 1020
|  | 0-2.5MPa |  |  | 只 | 3 | 360 | 1080
| 压力变送器 | 操作压力：0.65~0.75，测量范围：0~1.6MPa，精度：±0.25%，输出信号：4～20mA DC+HART，测量元件材质：316L S.S，工艺接头规格：Ø14，电气接口尺寸：M20×1.5，防护等级：IP65,安装形式：引压管，输出指示表：LCD数字式表头 |  |  | 台 | 2 | 3646 | 7292
| 一体化温度变送器 |  |  |  | 只 | 3 | 2000 | 6000
| 气体探测器 |  |  |  | 台 | 4 | 2410 | 9640
| 气体报警控制器 |  |  |  | 台 | 1 | 1550 | 1550 | 四通道
三 | 阀门
| 自力式减压阀 | PN25，DN40，阀前压力1.2~1.6MPa，阀后压力0.7±0.05MPa，正常流量500Nm3/h，最大流量600Nm3/h |  | 06Cr19Ni10 | 只 | 2 | 5340 | 10680
| 自力式减压阀 | PN25，DN40，阀前压力1.2~1.6MPa，阀后压力0.7±0.05MPa，正常流量300Nm3/h，最大流量350Nm3/h |  | 06Cr19Ni10 | 只 | 2 | 5340 | 10680
1 | 低温截止阀 | PN25,DN25 | DJ41W-25P | S30408 | 只 | 14 | 450 | 6300 | 川力机械，成都空分阀门，四川空分阀门
2 | 截止阀 | PN25,DN40 | J41W-16P | S30408 | 只 | 2 | 426 | 852 | 川力机械，成都空分阀门，四川空分阀门
| 截止阀 | PN16,DN40 | J41W-16P | S30408 | 只 | 26 | 426 | 11076 | 川力机械，成都空分阀门，四川空分阀门
| 截止阀 | PN25,DN25 | J41W-16P | S30408 | 只 | 8 | 347 | 2776 | 川力机械，成都空分阀门，四川空分阀门
3 | 针型阀 | PN25,DN15 | J21W-25P | S30408 | 只 | 8 | 257 | 2056 | 川力机械，成都空分阀门，四川空分阀门
| 针型阀 | PN25,DN10 | J21W-25P | S30408 | 只 | 6 | 256 | 1536 | 川力机械，成都空分阀门，四川空分阀门
4 | 旋启式止回阀 | PN16,DN40 | H44W-16P | S30408 | 只 | 2 | 400 | 800 | 川力机械，成都空分阀门，四川空分阀门
5 | 全启式安全阀（焊接） | PN25,DN15 | A21Y-25P | S30408 | 只 | 4 | 620 | 2480 | 整定压力1.60MPaG
| 全启式安全阀 | PN16,DN25 | A42Y-16P | S30408 | 只 | 2 | 860 | 1720 | 整定压力0.80MPaG
6 | 低温微启式安全阀(对焊) | PN25,DN15 | DA21Y-25P | S30408 | 只 | 4 | 570 | 2280 | 整定压力1.84MPaG
| 总计 | [6 empty] | 794318

## 表-04 单位工程造价汇总表【设备安装工程】
单位工程造价汇总表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【设备安装工程】 |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 50622.18
1.1 | 换热器 |  | 9566.75
1.2 | 容器类 |  | 17904.08
1.3 | 氧气调压橇 |  | 4908.92
1.4 | 其它 |  | 10336.42
1.5 | 压力容器办证 |  | 6000
1.6 | 单价措施项目 |  | 1906.01
2 | 总价措施项目 |  | 2129.5 |  | －
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 2013.54 |  | －
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | －
4 | 规费 |  | 2088.25 |  | －
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表-04
单位工程造价汇总表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【设备安装工程】 |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  |  |  | －
6 | 税前不含税工程造价 |  | 54839.93
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
7 | 销项增值税额 |  | 4935.59
8 | 附加税 |  | 171.65
合计=1+2+3+4+5+7 |  |  | 59,947.17
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表-04

## 表-08-1 分部分项工程量清单计价表【设备安装工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【设备安装工程】 |  |  |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
换热器
1 | 030113012001 | 液氧气化器 | 1.名称:液氧气化器 2.型号:VQN-800-25C3 3.规格:气化量800Nm3/h，管程设计压力2.5MPaG，8h连续运行，出口温度低于环境温度10℃ 4.地脚螺栓二次灌浆 |  | 台 | 2 | 2038.12 | 4076.24 | 1827.44 | 739.82
2 | 030113012002 | 液氧气化器 | 1.名称:液氧气化器 2.型号:VQN-500-25C3 3.规格:气化量500Nm3/h，管程设计压力2.5MPaG，8h连续运行，出口温度低于环境温度10℃ 4.地脚螺栓二次灌浆 |  | 台 | 3 | 1830.17 | 5490.51 | 2466.3 | 986.43
|  | 分部小计 | [5 empty] | 9566.75 | 4293.74 | 1726.25
容器类
3 | 030302002001 | 液氧储罐 | 1.名称:液氧储罐 2.型号:CDL-4.99/1.6 3.质量:2500kg 4.规格:∅(1800/3000)，H=3000(含橇体高度)，工作压力~1.4MPa，设计压力1.68MPa，工作温度-183℃，设计温度-196℃ 5.材质：06Cr19Ni10 6.地脚螺栓二次灌浆 |  | 台 | 5 | 2709.98 | 13549.90 | 7712.45 | 1302.65
本页小计 | [7 empty] | 23116.65 | 12006.19 | 3028.9
表—08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【设备安装工程】 |  |  |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
4 | 030302002004 | 分气缸 | 1.名称:分气缸 2.规格:∅325x2500，工作压力~0.6MPa，设计压力0.8MPa，工作温度常温，设计温60℃ 3.材质：06Cr19Ni10 4.地脚螺栓二次灌浆 |  | 台 | 2 | 2177.09 | 4354.18 | 2115.22 | 830.3
|  | 分部小计 | [5 empty] | 17904.08 | 9827.67 | 2132.95
氧气调压橇
5 | 030302002005 | 氧气调压橇 | 1.名称:氧气调压橇 2.地脚螺栓二次灌浆 |  | 台 | 2 | 2454.46 | 4908.92 | 2301.26 | 667.72
|  | 分部小计 | [5 empty] | 4908.92 | 2301.26 | 667.72
其它
6 | 030808002001 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:06Cr19Ni10 3.型号、规格:J41W-25P，PN25，DN25 4.连接方式：法兰连接 5.焊接方法:氩弧焊 |  | 个 | 2 | 56.72 | 113.44 | 71.44 | 7.36
7 | 030808002002 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:06Cr19Ni10 3.型号、规格:GL41W-25P，PN25，DN25，过滤精度≥100μm 4.连接方式：法兰连接 5.焊接方法:氩弧焊 |  | 个 | 2 | 56.72 | 113.44 | 71.44 | 7.36
本页小计 | [7 empty] | 9489.98 | 4559.36 | 1512.74
表—08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【设备安装工程】 |  |  |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
8 | 030808002003 | 自力式减压阀 | 1.名称:自力式减压阀 2.材质:06Cr19Ni10 3.型号、规格:J41W-25P，PN25，DN25，阀前压力1.2~1.6MPa，阀后压力0.5±0.05MPa 4.连接方式：法兰连接 5.焊接方法:氩弧焊 |  | 个 | 2 | 56.72 | 113.44 | 71.44 | 7.36
9 | 030808002004 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:06Cr19Ni10 3.型号、规格:J41W-16P，PN16，DN40 4.连接方式：法兰连接 5.焊接方法:氩弧焊 |  | 个 | 2 | 52.24 | 104.48 | 64.04 | 8.04
10 | 030601003002 | 压力变送器 | 1.名称:压力变送器 |  | 台 | 2 | 339.40 | 678.80 | 313.68 | 154.12
11 | 030601003003 | 液位变送器 | 1.名称:液位变送器 |  | 台 | 6 | 460.44 | 2762.64 | 1310.04 | 666.3
12 | 030601003004 | 一体化温度变送器 | 1.名称:一体化温度变送器 |  | 台 | 3 | 319.24 | 957.72 | 460.35 | 227.58
13 | 030601003005 | 气体探测器 | 1.名称:气体探测器 |  | 台 | 4 | 380.98 | 1523.92 | 820.2 | 247.12
14 | 030607004001 | 气体报警控制器 | 1.名称:气体报警控制器 |  | 套 | 1 | 547.70 | 547.70 | 249.33 | 148.15
15 | 030607004002 | 温度报警箱 | 1.名称:温度报警箱 |  | 套 | 3 | 547.70 | 1643.10 | 747.99 | 444.45
16 | 030608007001 | 系统调试 | 1.名称:系统调试 |  | 套 | 3 | 592.58 | 1777.74 | 1124.01 | 91.23
|  | 分部小计 | [5 empty] | 10336.42 | 5303.96 | 2009.07
压力容器办证
本页小计 | [7 empty] | 10109.54 | 5161.08 | 1994.35
表—08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【设备安装工程】 |  |  |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
17 | 030309001001 | 压力容器办证 | 1.名称:压力容器办证 |  | 项 | 1 | 6000.00 | 6000.00
|  | 分部小计 | [5 empty] | 6000.00
本页小计 | [7 empty] | 6000.00
合 计 | [7 empty] | 48716.17 | 21726.63 | 6535.99
表—08

## 表-08-2 单价措施项目清单计价表【设备安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【设备安装工程】 |  |  |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
| 2.1 | 专业措施项目
1 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
2 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
3 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
4 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
5 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
6 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
7 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
8 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
9 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
10 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
11 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
12 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
13 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
14 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [7 empty] | 0.00
表—08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【设备安装工程】 |  |  |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
15 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
16 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 1906.01 | 1906.01 | 631.54 | 90.21
18 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
19 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
|  | 分部小计 | [5 empty] | 1906.01 | 631.54 | 90.21
本页小计 | [7 empty] | 1906.01 | 631.54 | 90.21
合 计 | [7 empty] | 1906.01 | 631.54 | 90.21
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【设备安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【设备安装工程】 |  |  |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
定额(人工 费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  | 2013.54
1.1 | ① | 环境保护 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 0.22 | 115.96
1.2 | ② | 文明施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 0.64 | 337.35
1.3 | ③ | 安全施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1.66 | 874.99
1.4 | ④ | 临时设施 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1.3 | 685.24
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 0.09 | 47.44
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 0.04 | 21.08
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 0.07 | 36.90
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【设备安装工程】 |  |  |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
定额(人工 费+机械费)
7 | 031302008001 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 0.02 | 10.54
合 计 | [5 empty] | 2129.50
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## 表-13 规费、税金项目计价表【设备安装工程】
规费、税金项目计价表 （适用于一般计税方法）
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【设备安装工程】 |  |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 22358.17 | 9.34 |  | 2088.25
2 | 税金 | 分部分项及单价措施项目+总价措施项目+其他项目+规费+创优质工程奖补偿奖励费-其中：除税甲供材料（设备）费-按规定不计税的工程设备金额 |  | 54839.93 | 9 |  | 4935.59
3 | 附加税 | 分部分项及单价措施项目+总价措施项目+其他项目+规费+创优质工程奖补偿奖励费-其中：除税甲供材料（设备）费-按规定不计税的工程设备金额 |  | 54839.93 | 0.313 |  | 171.65
合 计 | [6 empty] | 7195.49
表-13-1

## 表-04 单位工程造价汇总表【安装工程】
单位工程造价汇总表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【安装工程】 |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 123587.31
1.1 | 管道 |  | 75785.01
1.2 | 管件 |  | 9832.19
1.3 | 变送器连接线 |  | 10242
1.4 | 阀门、法兰 |  | 5105.98
1.5 | 管道防腐 |  | 5586.74
1.6 | 支架 |  | 3480
1.7 | 其它 |  | 10860
1.8 | 单价措施项目 |  | 2695.39
2 | 总价措施项目 |  | 5103.45 |  | －
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 4825.54 |  | －
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | －
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表-04
单位工程造价汇总表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【安装工程】 |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | －
4 | 规费 |  | 2735.61 |  | －
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  |  |  | －
6 | 税前不含税工程造价 |  | 131426.37
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
7 | 销项增值税额 |  | 11828.37
8 | 附加税 |  | 411.36
合计=1+2+3+4+5+7 |  |  | 143,666.10
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表-04

## 表-08-1 分部分项工程量清单计价表【安装工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【安装工程】 |  |  |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
管道
1 | 030802003001 | 无缝不锈钢管 | 1.材质:S30408 2.规格:D45X3 3.焊接方法:氩弧焊 4.充氩保护方式、部位:管道内 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力泄露性试验、空气吹扫 6.脱脂设计要求:按设计要求 |  | m | 795 | 83.46 | 66350.70 | 9468.45 | 1073.25
2 | 030801006001 | 无缝不锈钢管 | 1.材质:S30408 2.规格:D32X3 3.焊接方法:氩弧焊 4.充氩保护方式、部位:管道内 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力泄露性试验、空气吹扫 6.脱脂设计要求:按设计要求 |  | m | 48 | 74.05 | 3554.40 | 859.2 | 78.72
3 | 030801006002 | 无缝不锈钢管 | 1.材质:S30408 2.规格:D18X2.5 3.焊接方法:氩弧焊 4.充氩保护方式、部位:管道内 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力泄露性试验、空气吹扫 6.脱脂设计要求:按设计要求 |  | m | 5 | 49.51 | 247.55 | 80.35 | 7.65
本页小计 | [7 empty] | 70152.65 | 10408 | 1159.62
表—08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【安装工程】 |  |  |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
4 | 030801006003 | 无缝不锈钢管 | 1.材质:S30408 2.规格:D14X2 3.焊接方法:氩弧焊 4.充氩保护方式、部位:管道内 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力泄露性试验、空气吹扫 6.脱脂设计要求:按设计要求 |  | m | 1 | 40.36 | 40.36 | 15.35 | 1.5
5 | 030801001001 | 焊接钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:D159X4.5 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 |  | m | 75 | 74.56 | 5592.00 | 929.25 | 249.75
|  | 分部小计 | [5 empty] | 75785.01 | 11352.6 | 1410.87
管件
6 | 030804003001 | 90o弯头 | 1.材质:S30408 2.规格:90EL-Φ45X3 3.焊接方法:氩弧焊 4.充氩保护方式、部位:焊接处 |  | 个 | 75 | 59.85 | 4488.75 | 1910.25 | 405.75
7 | 030804003002 | 90o弯头 | 1.材质:S30408 2.规格:90EL-Φ32X3 3.焊接方法:氩弧焊 4.充氩保护方式、部位:焊接处 |  | 个 | 14 | 56.08 | 785.12 | 365.12 | 69.86
8 | 030804003003 | 90o弯头 | 1.材质:S30408 2.规格:90EL-Φ18X2.5 3.焊接方法:氩弧焊 4.充氩保护方式、部位:焊接处 |  | 个 | 6 | 46.03 | 276.18 | 134.52 | 16.26
本页小计 | [7 empty] | 11182.41 | 3354.49 | 743.12
表—08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【安装工程】 |  |  |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
9 | 030804003004 | 等径三通 | 1.材质:S30408 2.规格:TS--Φ45X3 3.焊接方法:氩弧焊 4.充氩保护方式、部位:焊接处 |  | 个 | 2 | 126.09 | 252.18 | 110.2 | 21.66
10 | 030804003005 | 等径三通 | 1.材质:S30408 2.规格:TS--Φ32X3 3.焊接方法:氩弧焊 4.充氩保护方式、部位:焊接处 |  | 个 | 10 | 113.11 | 1131.10 | 504 | 83.1
11 | 030804003006 | 异径三通 | 1.材质:S30408 2.规格:TR-Φ45X3/32X3 3.焊接方法:氩弧焊 4.充氩保护方式、部位:焊接处 |  | 个 | 1 | 126.09 | 126.09 | 55.1 | 10.83
12 | 030804003007 | 异径三通 | 1.材质:S30408 2.规格:TR-Φ45X3/18X2.5 3.焊接方法:氩弧焊 4.充氩保护方式、部位:焊接处 |  | 个 | 9 | 126.09 | 1134.81 | 495.9 | 97.47
13 | 030804003008 | 异径三通 | 1.材质:S30408 2.规格:TR-Φ32X3/18X2.5 3.焊接方法:氩弧焊 4.充氩保护方式、部位:焊接处 |  | 个 | 5 | 113.11 | 565.55 | 252 | 41.55
14 | 030804003009 | 异径三通 | 1.材质:S30408 2.规格:TR-Φ18X2.5/14X2 3.焊接方法:氩弧焊 4.充氩保护方式、部位:焊接处 |  | 个 | 6 | 87.81 | 526.86 | 227.88 | 31.62
本页小计 | [7 empty] | 3736.59 | 1645.08 | 286.23
表—08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【安装工程】 |  |  |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
15 | 030804003010 | 偏心异径管 | 1.材质:S30408 2.规格:RE--Φ32X3/25X2.5 3.焊接方法:氩弧焊 4.充氩保护方式、部位:焊接处 |  | 个 | 5 | 109.11 | 545.55 | 252 | 41.55
|  | 分部小计 | [5 empty] | 9832.19 | 4306.97 | 819.65
变送器连接线
16 | 030609001001 | JDG20 | 1.名称:钢管SC20 |  | m | 600 | 8.71 | 5226.00 | 1938
17 | 030609005001 | 软芯屏蔽计算机电缆 | 1.名称:软芯屏蔽计算机电缆 2.规格:ZR-DJYPVR-1*2*1.0 |  | m | 800 | 6.27 | 5016.00 | 1024
|  | 分部小计 | [5 empty] | 10242.00 | 2962
阀门、法兰
18 | 030808003001 | 低温截止阀 | 1.名称:低温截止阀 2.材质:S30408 3.型号、规格:DJ41W-25P PN25,DN25 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:氩弧焊 |  | 个 | 14 | 56.72 | 794.08 | 500.08 | 51.52
19 | 030808003002 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:S30408 3.型号、规格:J41W-16P PN25,DN40 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:氩弧焊 |  | 个 | 2 | 60.25 | 120.50 | 75.7 | 8.08
本页小计 | [7 empty] | 11702.13 | 3789.78 | 101.15
表—08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【安装工程】 |  |  |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
20 | 030808003003 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:S30408 3.型号、规格:J41W-16P PN16,DN40 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:氩弧焊 |  | 个 | 8 | 52.24 | 417.92 | 256.16 | 32.16
21 | 030808003004 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:S30408 3.型号、规格:J41W-16P PN25,DN25 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:氩弧焊 |  | 个 | 2 | 56.72 | 113.44 | 71.44 | 7.36
22 | 030808003005 | 针型阀 | 1.名称:针型阀 2.材质:S30408 3.型号、规格:J21W-25P PN25,DN15 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 8 | 41.74 | 333.92 | 192 | 35.28
23 | 030808003006 | 针型阀 | 1.名称:针型阀 2.材质:S30408 3.型号、规格:J21W-25P PN25,DN10 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6 | 41.74 | 250.44 | 144 | 26.46
24 | 030808003007 | 旋启式止回阀 | 1.名称:旋启式止回阀 2.材质:S30408 3.型号、规格:H44W-16P PN16,DN40 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:氩弧焊 |  | 个 | 2 | 52.24 | 104.48 | 64.04 | 8.04
本页小计 | [7 empty] | 1220.20 | 727.64 | 109.3
表—08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【安装工程】 |  |  |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
25 | 030808003008 | 全启式安全阀（焊接） | 1.名称:全启式安全阀（焊接） 2.材质:S30408 3.型号、规格:A21Y-25P PN25,DN15 4.焊接方法:氩弧焊 |  | 个 | 6 | 153.19 | 919.14 | 509.34 | 162.18
26 | 030808003010 | 低温微启式安全阀(对焊) | 1.名称:低温微启式安全阀(对焊) 2.材质:S30408 3.型号、规格:DA21Y-25P PN25,DN15 4.焊接方法:氩弧焊 |  | 个 | 4 | 153.19 | 612.76 | 339.56 | 108.12
27 | 030811004001 | 带颈平焊法兰 | 1.材质:S30408Ⅱ 2.型号、规格:SO40B-25RF 3.焊接方法:氩弧焊 4.充氩保护方式、部位:焊接处 |  | 副 | 2 | 166.68 | 333.36 | 100.12 | 24.5
28 | 030811004002 | 带颈平焊法兰 | 1.材质:S30408Ⅱ 2.型号、规格:SO40B-16RF 3.焊接方法:氩弧焊 4.充氩保护方式、部位:焊接处 |  | 副 | 6 | 139.50 | 837.00 | 197.58 | 57.72
29 | 030811004003 | 带颈平焊法兰 | 1.材质:S30408Ⅱ 2.型号、规格:SO25B-25RF 3.焊接方法:氩弧焊 4.充氩保护方式、部位:焊接处 |  | 副 | 2 | 134.47 | 268.94 | 80.4 | 15.88
|  | 分部小计 | [5 empty] | 5105.98 | 2530.42 | 537.3
管道防腐
30 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.环氧煤沥青加强级防腐 |  | m2 | 104.56 | 44.46 | 4648.74 | 1555.85
本页小计 | [7 empty] | 7619.94 | 2782.85 | 368.4
表—08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【安装工程】 |  |  |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
31 | 031202002002 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:轻锈 2.环氧漆、聚氨酯漆防腐 |  | m2 | 24.96 | 37.58 | 938.00 | 435.8
|  | 分部小计 | [5 empty] | 5586.74 | 1991.65
支架
32 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.名称：管架制作安装 |  | kg | 150 | 23.20 | 3480.00 | 1498.5 | 502.5
|  | 分部小计 | [5 empty] | 3480.00 | 1498.5 | 502.5
其它
33 | 030816003001 | 焊缝X射线探伤 | 1.名称:焊缝X射线探伤 |  | 张 | 200 | 44.30 | 8860.00 | 3754 | 1258
34 | 030414002002 | 压力管道报监及安全阀校验 | 1.名称:压力管道报监及安全阀校验 |  | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00
|  | 分部小计 | [5 empty] | 10860.00 | 3754 | 1258
本页小计 | [7 empty] | 15278.00 | 5688.3 | 1760.5
合 计 | [7 empty] | 120891.92 | 28396.14 | 4528.32
表—08

## 表-08-2 单价措施项目清单计价表【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【安装工程】 |  |  |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
| 2.1 | 专业措施项目
1 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
2 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
3 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
4 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
5 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
6 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
7 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
8 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
9 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
10 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
11 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
12 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
13 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
14 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [7 empty] | 0.00
表—08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【安装工程】 |  |  |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
15 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
16 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 2695.39 | 2695.39 | 893.09 | 127.58
18 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
19 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
|  | 分部小计 | [5 empty] | 2695.39 | 893.09 | 127.58
本页小计 | [7 empty] | 2695.39 | 893.09 | 127.58
合 计 | [7 empty] | 2695.39 | 893.09 | 127.58
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【安装工程】 |  |  |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
定额(人工 费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  | 4825.54
1.1 | ① | 环境保护 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 0.22 | 277.91
1.2 | ② | 文明施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 0.64 | 808.47
1.3 | ③ | 安全施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1.66 | 2096.96
1.4 | ④ | 临时设施 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1.3 | 1642.20
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 0.09 | 113.69
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 0.04 | 50.53
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 0.07 | 88.43
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【安装工程】 |  |  |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
定额(人工 费+机械费)
7 | 031302008001 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 0.02 | 25.26
合 计 | [5 empty] | 5103.45
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## 表-13 规费、税金项目计价表【安装工程】
规费、税金项目计价表 （适用于一般计税方法）
工程名称：四川省人民医院氧气站项目(安装部分）\四川省人民医院氧气站项目（安装部分）【安装工程】 |  |  | 标段：四川省人民医院氧气站项目(安装部分） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 29289.23 | 9.34 |  | 2735.61
2 | 税金 | 分部分项及单价措施项目+总价措施项目+其他项目+规费+创优质工程奖补偿奖励费-其中：除税甲供材料（设备）费-按规定不计税的工程设备金额 |  | 131426.37 | 9 |  | 11828.37
3 | 附加税 | 分部分项及单价措施项目+总价措施项目+其他项目+规费+创优质工程奖补偿奖励费-其中：除税甲供材料（设备）费-按规定不计税的工程设备金额 |  | 131426.37 | 0.313 |  | 411.36
合 计 | [6 empty] | 14975.34
表-13-1