四川省人民医院锅炉维保服务项目调研公告


一、调研背景
四川省人民医院现需要对锅炉进行维保服务，本次锅炉维保服务内容详见附件1《服务内容要求》。
二、调研需求
调研需求主要包括以下五点，请各潜在供应商尽可能按照下述要求提供相关资料，便于我单位详细了解潜在供应商。
1.供应商近三年类似项目服务业绩；
2.供应商营业执照;
3.供应商团队人员及专业能力；
4.维保服务方案（包括维保实施方案、维保设备及备件储备、服务响应时效等）;
5.供应商应急响应机制。
三、要求供应商提供的信息
请报名参加的供应商于2026年9月15日18:00前，填写信息采集内容，请各供应商准确填写相关信息，并对所填信息的真实有效性负责,信息采集表含以下内容：
（1）供应商名称；
（2）2名联系人姓名，联系方式（手机号），电子邮箱；
（3） 提供类似业绩的清单及证明材料（合同、中标通知书等）；
（4） 上述“二、调研需求”中涉及的相关资料；
（5）对本次锅炉维保服务进行报价；
（6）本附件涉及的信息采集所有相关内容加盖公章后请制作为一个PDF，文件命名：“供应商名称+四川省人民医院XXXX采购项目”，并上传。
四、调研开展时间
1.挂网时间：2026年9月10日
2.调研时间：2026年9月15日18:00结束
3.调研方式：线下调研（调研时间及地点另行通知）
4.调研联系人：何老师
5.联系方式：028-87394783


附件1
服务内容要求
[bookmark: _GoBack]一、服务内容
（一）锅炉维保服务设备清单
	设备名称
	品牌
	型号
	安装时间
	使用年限
	数量

	承压蒸汽锅炉
	江苏四方锅炉有限公司
	WNSL10-1.25-YQ(L)
	2021-09
	5
	2

	承压蒸汽锅炉
	广州迪森热能设备有限公司
	WNS10-1.25-Q
	2013-4
	13
	1


调试承压蒸汽锅炉全年符合《成都市锅炉大气污染物排放标准》DB51/2672—2020的要求和正常运转，确保服务期内承压蒸汽锅炉运行高效节能、安全环保。
月度巡检维护
对低氮燃烧器连锁保护系统进行调试，对燃气压力保护系统进行调试，对点火系统进行调试，对火焰检测系统进行调试，对燃烧器安全保护连锁系统进行调试，对燃烧器各负荷，风燃料配比系统调整，对超压自动保护系统，报警系统定值设定及调整，对燃烧器控制参数设定，对自动给水系统及水位报警系统进行调试。
维护及保养内容
	锅炉本体
	人孔、手孔、受压元件

	锅炉本体
	汽包、受热面

	锅炉本体
	管道、阀门

	锅炉本体
	平台扶梯

	锅炉本体
	燃烧设备

	锅炉本体
	炉墙、保温

	锅炉本体
	锅炉锅筒

	锅炉本体
	其他附件

	燃烧系统
	点火装置

	燃烧系统
	油/气系统

	燃烧系统
	风机

	燃烧系统
	风门、挡板

	燃烧系统
	管道、阀门

	燃烧系统
	燃烧器

	燃烧系统
	其他附件

	安全附件
	安全阀

	安全附件
	压力表

	安全附件
	水位计

	安全附件
	温度表

	安全附件
	流量计

	安全附件
	其他附件

	汽水系统
	给水泵

	汽水系统
	给水管道与阀门

	汽水系统
	蒸汽管道与阀门

	汽水系统
	排污管道与阀门

	汽水系统
	取样冷却器

	汽水系统
	其他附件

	电器控制系统
	控制柜

	电器控制系统
	仪表、仪器

	电器控制系统
	执行器

	电器控制系统
	传感器

	电器控制系统
	联锁保护装置

	电器控制系统
	报警装置

	电器控制系统
	其他附件

	锅炉辅机
	其他辅机

	其他
	安全网、防护罩

	其他
	平台、扶梯

	其他
	照明、通风

	其他
	现场清洁卫生

	其他
	资料记录整理

	其他
	软水箱

	其他
	排污扩容器


（二）真空热水锅炉维保内容
锅炉运行季节不低于每季进行1次巡检，至少包含每年的1月、4月、7月、10月，巡检维护后提供巡检报告。
1.风门挡板清扫，燃气过滤器的清洁（1次/每季）。
2.水过滤器的清洗（1次/每季）。
3.燃烧机的部件的维护保养（1次/每季）。
4.季度保养程序。
