一、土建及装饰要求

1、顶面：

采用轻钢龙骨+矿棉板吊顶，原则上吊顶高度不低于2.6m。
2、地面：

拆除新风机混凝土基座，新风机房地面铺贴防滑地砖，地砖铺贴须与连廊、医技楼相邻走道平顺连接，满足手术推床的推行。
3、墙面：

墙面外露的管线均需采用装饰包裹，墙面面层整体采用无机涂料，墙下部设置踢脚线，踢脚线高度、材质与相邻走道一致，新风机房门洞宽度扩大至2100mm，取消门槛，新风机房内外地面高度保持统一。

二、给排水、暖通要求

风柜的设计需要满足现场使用要求，需要有设计资质的设计院对新风机组的风柜的制冷量，制热量及余压等参数进行设计和复核，并出具正式施工图。

新风机组的要求如下：

负一楼：

新增吊顶安装新风风柜，新风柜参数：制冷量149.1KW，风量12000M3/H 机外余压400PA。数量1台，品牌档次要求：特灵，约克，开利。

三楼：

新增吊顶新风柜参数：制冷量98.6KW，风量8000M3/H 机外余压400PA。数量1台，品牌档次要求：特灵，约克，开利。

四楼：

新增吊顶新风柜参数：制冷量39.7KW，风量3000M3/H 机外余压400PA。数量1台，品牌档次要求：特灵，约克，开利。

五楼：

新增吊顶新风柜参数：制冷量49.7KW，风量4500M3/H 机外余压400PA。数量1台，品牌档次要求：特灵，约克，开利。

三、施工要求：

1、拆除旧风柜，旧水管，旧风管等废料运输到指定地点。

2、用DN65无缝钢管，对机组进行配管及安装。管道品牌档次档次要求：华岐，友发，太钢。

3、安装DN65涡轮蝶阀2个，品牌档次档次要求：自贡中亚，良工，埃美柯。

4、冷凝水管道采用DN32的PVC排水管，坡道满足设计规范和使用要求。

5、DN65 Y型过滤器，规格要求PN16（1.6MPa）。

6、DN65法兰品牌档次档次要求圣天，天宝，凯瑞。

7、DN65管道保温（厚度30m，品牌档次档次要求华美，福乐斯，杜肯 ）。

8、风柜吊架（风柜角钢吊架），要求吊杆：Φ14 通丝螺杆进行安装.横担角钢他要求：∠63×63×6。

9、风柜进出水管安装双金属温度计(量程 0～100℃，表盘 φ100，精度 1.5 级；配套温度计套管)，品牌档次档次要求：川仪/上仪/红旗。进出水管安装耐震压力表(量程 0～1.6MPa，表盘 Φ100，精度 1.6 级,配套碳钢压力表缓冲弯、压力表三通旋塞阀。品牌档次档次要求匡建/上仪/红旗。最高点设置DN25铜闸阀（排气阀），并在排气阀设置截止阀。空调风管采用镀锌铁皮风管（厚度 1.2mm）管材品牌档次档次要求：武钢 / 宝钢/攀钢。风管保温采用橡塑保温，品牌档次档次要求，华美，福乐斯，杜肯 。

四、强弱电要求

1、该项目电气专业需满足相应规范和标准要求。
2、所有灯具（NVC、三雄极光、飞利浦同档次品牌档次）样式及颜色应经发包人认可后方可采购。
3、配电箱柜（具有出厂检测报告，合格的产品），配电箱柜内主要元器件品牌档次：ABB、施耐德、西门子。
4、本项目使用的电线、电缆（成塑、金杯塔牌、鑫电同档次品牌档次）的导体全部采用优质无氧圆铜丝
5、所有消防支线用线缆均采用低烟无卤阻燃、耐火线缆，等级为A类，消防支干线、干线用电缆选用刚性矿物绝缘电缆。非消防线缆采用低烟无卤阻燃电线、电缆。
6、本项目所有电线电缆必须穿钢管或桥架。
7、所有室内控制箱（柜），防护等级不低于IP40；
8、为暖通专业、负压、给排水专业等设备（如：风机、空调等）配备电源和控制柜。
9、本项目中标价包含所有的照明、插座、设备控制箱柜、电线、电缆、弱电控制线、线管、线槽等，完成安装、调试等，达到使用功能。
