## B.2 工程项目招标控制价封面(封-2)【液氧站拆除与改造工~
| 液氧站拆除与改造工程 |  | 工程
招标控制价
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-2

## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)【液氧站拆除与改造工~
| 液氧站拆除与改造工程 |  |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 278785.81元
(大写): |  |  | 贰拾柒万捌仟柒佰捌拾伍元捌角壹分
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## D 工程计价总说明(表-01)清单计价编制说明【液氧站拆除与~
总 说 明
工程名称：液氧站拆除与改造工程
一.工程概况 1、工程名称：液氧站拆除与改造工程 2、工程地点：四川省成都市青羊区一环路西2段32号 3、工程概况：本项目为四川省人民医院内液氧站拆除与改造工程：其中原1#液氧站需要全部拆除，原洗消中心拆除楼板与室内隔墙等，新增设备基础、不锈钢围栏、防爆灯具、插座等改造为新1号液氧站；2#液氧站拆除原有设备等，新增设备基础、防爆灯具、插座等；3#液氧站拆除室外雨蓬，部分悬空管线，新增设备基础、门、防爆灯具、插座等；1#、2#、3#号液氧站外墙均重新贴外墙砖，须出设计图（根据招标方提供的设计图对外墙进行改造），墙砖外观和综合科研大楼匹配，总坪拆除原蒸汽管道及原有氧气管，道新增设备基础、不锈钢围栏、挖管沟。具体工作内容祥设计图纸。 二.编制依据 1、设计图纸 2、中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》 ； 3、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件； 4、国家有关的法律、法规、技术规范 三、其他需要说明的问题 1、材料价格按《成都市建设工程造价信息》2026年第3期成都市区信息价并结合市场价； 2、安全文明施工措施费计价按"川建发[2024]15号"计取； 3、人工费调整按川建价发〔2025〕41号文件执行； 4、规费按国家规定费率上限计取；

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)【液氧站~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：液氧站拆除与改造工程
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 液氧站拆改项目 |  | 平方米 | 278785.81 |  | 7819.51 | 5199.16
2 | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 | - | - |  | - | - | -
合 计 |  |  |  | 278785.81 |  | 7819.51 | 5199.16

## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：液氧站拆除与改造工程\液氧站拆改项目
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 液氧站拆改项目 | 278785.81 |  | 7819.51 | 5199.16
合 计 |  | 278785.81 |  | 7819.51 | 5199.16

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：液氧站拆除与改造工程\液氧站拆改项目【液氧站拆改项目】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 218760.80
1.1 | 1#液氧站（6m3）拆除 | 10000.00
1.2 | 洗消中心拆除 | 20341.09
1.3 | 1#液氧站（原洗消中心）改造 | 82324.95
1.4 | 2#液氧拆除 | 8000.00
1.5 | 2#液氧改造 | 12679.20
1.6 | 3#液氧拆除 | 2000.00
1.7 | 3#液氧改造 | 11678.12
1.8 | 总坪 | 49248.65
1.9 | 单价措施项目 | 22488.79
2 | 总价措施项目 | 8362.19 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7819.51 | -
3 | 其他项目 | 22712.30 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 22712.30 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 5199.16 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 255034.45 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 22953.10 | -
8 | 附加税 | 798.26 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 278785.81

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：液氧站拆除与改造工程\液氧站拆改项目【液氧站拆改项目】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1#液氧站（6m3）拆除
1 | 011601001001 | 1#液氧站拆除 | 1#液氧站全套拆除：长约6m，宽约4m，高约6m，全部拆除，包括但不限于砖砌墙体、液氧储罐、防泄漏围堰、气化器、连接管道、阀门组件、控制系统、基础构筑物及附属安全设施，拆除后旧设备放置医院指定位置，拆除建渣清运。 | 项 | 1 | 10000.00 | 10000.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 10000.00
洗消中心拆除
2 | 011602002002 | 现浇钢筋混凝土屋面板拆除 | 1.构件名称 ：现浇钢筋混凝土屋面板拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 ：综合 | m3 | 14.48 | 418.61 | 6061.47 | 4825.75
3 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 原洗消中心3m以上的墙体、屋顶及中间隔墙全部拆除 | m3 | 37.58 | 117.01 | 4397.24 | 3500.58
4 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 原消洗中心2个门及6个窗全部拆除 | 樘 | 8 | 64.92 | 519.36 | 413.44
5 | 011606003007 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 室内吊顶天棚龙骨及面层拆除 | m2 | 144.8 | 8.20 | 1187.36 | 945.54
6 | 011604002008 | 墙面抹灰层及腻子拆除 | 1. 拆除部位 ：外墙内侧墙面铲除空鼓、起皮、旧腻子至基层 2. 抹灰层种类：水泥砂浆 | m2 | 156.6 | 19.34 | 3028.64 | 2410.07
7 | 011604001006 | 其它零星项目拆除 | 拆除包括但不限于：防护栏杆、灯具、空调、 热水器、室内门套、淋浴配套设施、洗手池、室内电话分线箱、防水构造及附属构件等，拆除至原结构梁/屋顶面标高位置。 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00
8 | 010103002005 | 建渣清运 | 1.废弃料品种 ：拆除建渣全部清运（混凝土、砖、龙骨、面层等） 2.运距：投标人综合考虑 | 项 | 1 | 4147.02 | 4147.02 | 313.91 | 904.69
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 20341.09 | 12409.29 | 904.69
1#液氧站（原洗消中心）改造
9 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 墙面找平、顺直、阴阳角方正，无波浪、无坑洼、无裂缝。 | m2 | 134.3 | 21.31 | 2861.93 | 1128.12 | 2.69
10 | 010802001010 | 新增钢质门 | 1.原门拆除后更换位钢质门 2.门框或扇外围尺寸：约为2m*2.2m 3.门框、扇材质:钢质门 | 樘 | 2 | 1820.34 | 3640.68 | 430.06 | 13.92
11 | 010807001011 | 新增金属窗 | 1.原窗拆除后更换新窗 2.窗代号及洞口尺寸：约为1.5m*1.5m 3.框、扇材质：铝合金 4.玻璃品种、厚度：综合 | 樘 | 6 | 892.82 | 5356.92 | 523.08 | 18.06
12 | 011503001012 | 新增不锈钢栏杆 | 1.栏杆材料种类：防爆防撞防腐不锈钢防护栏杆 2.高度：1400mm 3.防腐防锈，通透式结构，设置检修门，满足检修、巡检及安全距离要求。 | m | 17.65 | 275.39 | 4860.63 | 675.11 | 200.15
13 | 010401014013 | 引水沟 | 1.材质：混凝土引水沟 2.沟截面尺寸:300*300 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4.混凝土强度等级：C20 5.沟内侧做法：水泥砂浆找平、防渗、防腐 | m | 56.03 | 189.84 | 10636.74 | 2856.41 | 7.28
14 | 041103001026 | 防泄围堰 | 站外出口处设置防泄漏围堰，上下围堰步梯 围堰高度：≥0.9m（医用液氧站强制标准），有效容积：≥站内最大单台液氧储罐的全容积， 结构材质：钢筋混凝土/耐火砖砌筑，不燃、防渗、耐低温，地面要求：围堰内整体防渗硬化，坡向集液坑/泄液口，安全间距：围堰内壁距储罐外壁≥1.0m，设人行通道，围堰外墙铺设瓷砖与液氧站整体一致。 | m | 29.14 | 426.49 | 12427.92 | 3910.88 | 3.21
15 | 011601001040 | 充装口开门洞 | 1.砌体名称 ：砖墙外墙 2.新增0.4*0.4m门洞 | 个 | 1 | 64.35 | 64.35 | 50.64
16 | 010802001027 | 充装口防护门 | 规格：约400*400mm，门体及门框采用 304不锈钢 制作，板材厚度不小于1.5mm，整体坚固、耐腐蚀、不燃、撞击无火花，满足液氧站防爆安全要求。 防护门配置不锈钢防盗锁或不锈钢挂锁。 | 樘 | 1 | 338.01 | 338.01 | 11.37 | 0.15
17 | 010501001029 | 设备基础 垫层C20 | 1.混凝土种类 ：商品混凝土 2.混凝土强度等级 ：C20 | m3 | 6.92 | 497.07 | 3439.72 | 284.34 | 1.73
18 | 010501006028 | 设备基础 C30 | 1.混凝土种类 ：商品混凝土 2.混凝土强度等级 ：C30 | m3 | 40.95 | 496.19 | 20318.98 | 1186.73 | 10.24
19 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 直径≤φ10 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8-10，抗震和非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋成型费、植筋、钢筋接头等费用由承包人自行考虑计入综合单价，包括但不限于采用绑扎、焊接、机械连接（含套筒)所发生的费用 3.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 4.钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 5.其他:满足设计、招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求 | t | 0.079 | 4832.54 | 381.77 | 77.74 | 2.00
20 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 直径φ12～16 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 φ12-16，抗震和非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋成型费、植筋、钢筋接头等费用由承包人自行考虑计入综合单价，包括但不限于采用绑扎、焊接、机械连接（含套筒)所发生的费用 3.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 4.钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 5.其他:满足设计、招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求 | t | 2.997 | 4924.18 | 14757.77 | 2815.53 | 328.92
21 | 030412001016 | 防爆LED照明灯 | 防爆LED照明灯一盏，防爆等级Ex d IIB T4 Gb，防护等级IP66，防腐等级WF2，LED光源30W–50W，色温4000K–5000K，Ra≥80，寿命≥50000h，AC220V，外壳高压铸铝，不锈钢紧固件，符合GB 3836、GB 50030、GB 50058规范 | 套 | 1 | 286.34 | 286.34 | 31.14
22 | 030404035017 | 防爆插座 | 防爆标志：ExeII T4 Gb（增安型，适配21区火灾危险环境，无火花、防高温引燃）； 温度组别：T4，设备表面最高温度≤135℃，杜绝高温引发富氧环境可燃物燃烧； 防护等级：IP66，防尘、防水溅、耐低温，适配液氧站潮湿、低温、多粉尘环境； 防腐等级：WF2，具备良好的耐氧化、耐腐蚀性能，适应氧气环境长期使用；额定参数：额定电压AC220V，额定电流16A/32A，阻燃等级V-0级，内部绝缘材料为耐高温阻燃材质。防爆插座必须具备国家防爆产品合格证书、产品检测报告、出厂合格证，证书信息与产品铭牌完全一致，严禁使用无资质、假冒伪劣、过期证书的产品 | 个 | 1 | 126.73 | 126.73 | 10.92
23 | 030404034023 | 防爆单联单控开关 | 1.名称 ：防爆单联单控开关 4.安装方式：综合 | 个 | 1 | 45.74 | 45.74 | 6.36
24 | 030411001018 | 电气配管 SC20 | 1.名称 :电气配管 2.材质 ：镀锌钢管 3.规格 ：SC20 4.配置形式 ：综合 | m | 20 | 29.12 | 582.40 | 219.20
25 | 030411004019 | 电气配线 ZR-BV-2.5mm2 | 1.名称 :电气配线 2.材质 ：铜芯 3.规格 ：2.5mm2 4.配置形式 ：综合 | m | 30 | 3.27 | 98.10 | 27.60
26 | 030411004020 | 电气配线 ZR-BV-4mm2 | 1.名称 :电气配线 2.材质 ：铜芯 3.规格 ：4mm2 4.配置形式 ：综合 | m | 30 | 4.00 | 120.00 | 24.30
27 | 030409002022 | 接地母线 -40*4 | 1.接地母线材质、规格：户外接地母线 热浸镀锌扁钢 -40mm×4mm | m | 52.2 | 29.94 | 1562.87 | 493.29 | 33.93
28 | 030411006024 | 防爆接线盒 | 1.名称 ：防爆接线盒 2.材质 ：钢质 3.安装形式：综合 | 个 | 3 | 47.51 | 142.53 | 29.61
29 | 030404035039 | RS485通讯接口 | 预留RS485通讯接口（工业标配、长距离，标准：RS485<Modbus RTU协议>）可以接入医院设备网（所有接口具备工业级防护、抗干扰能力，通讯稳定可靠），如设备使用甲方院内网络，负责协助甲方接入一站式信息化服务平台为止 | 个 | 1 | 274.82 | 274.82 | 21.60 | 0.56
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 82324.95 | 14814.03 | 622.84
2#液氧拆除
30 | 011601001001 | 2#液氧站拆除 | 拆除原有2#液氧站（10m³）全套设施（仅拆室内设备，不拆墙体），包括但不限于液氧储罐、气化器、连接管道、阀门组件、控制系统、基础构筑物及附属安全设施，拆除后旧设备放置医院指定位置。 | 项 | 1 | 8000.00 | 8000.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 8000.00
2#液氧改造
31 | 010501001029 | 设备基础 垫层C20 | 1.混凝土种类 ：商品混凝土 2.混凝土强度等级 ：C20 | m3 | 2.05 | 497.07 | 1018.99 | 84.23 | 0.51
32 | 010501006028 | 设备基础 C30 | 1.混凝土种类 ：商品混凝土 2.混凝土强度等级 ：C30 | m3 | 12.81 | 496.19 | 6356.19 | 371.23 | 3.20
33 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 直径φ12～16 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 φ12-16，抗震和非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋成型费、植筋、钢筋接头等费用由承包人自行考虑计入综合单价，包括但不限于采用绑扎、焊接、机械连接（含套筒)所发生的费用 3.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 4.钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 5.其他:满足设计、招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求 | t | 0.668 | 4924.18 | 3289.35 | 627.55 | 73.31
34 | 010802001027 | 充装口防护门 | 规格：约400*400mm，门体及门框采用 304不锈钢 制作，板材厚度不小于1.5mm，整体坚固、耐腐蚀、不燃、撞击无火花，满足液氧站防爆安全要求。 防护门配置不锈钢防盗锁或不锈钢挂锁。 | 樘 | 1 | 338.01 | 338.01 | 11.37 | 0.15
35 | 030412001016 | 防爆LED照明灯 | 防爆LED照明灯一盏，防爆等级Ex d IIB T4 Gb，防护等级IP66，防腐等级WF2，LED光源30W–50W，色温4000K–5000K，Ra≥80，寿命≥50000h，AC220V，外壳高压铸铝，不锈钢紧固件，符合GB 3836、GB 50030、GB 50058规范 | 套 | 1 | 286.34 | 286.34 | 31.14
36 | 030404035017 | 防爆插座 | 防爆标志：ExeII T4 Gb（增安型，适配21区火灾危险环境，无火花、防高温引燃）； 温度组别：T4，设备表面最高温度≤135℃，杜绝高温引发富氧环境可燃物燃烧； 防护等级：IP66，防尘、防水溅、耐低温，适配液氧站潮湿、低温、多粉尘环境； 防腐等级：WF2，具备良好的耐氧化、耐腐蚀性能，适应氧气环境长期使用；额定参数：额定电压AC220V，额定电流16A/32A，阻燃等级V-0级，内部绝缘材料为耐高温阻燃材质。防爆插座必须具备国家防爆产品合格证书、产品检测报告、出厂合格证，证书信息与产品铭牌完全一致，严禁使用无资质、假冒伪劣、过期证书的产品 | 个 | 1 | 126.73 | 126.73 | 10.92
37 | 030404034023 | 防爆单联单控开关 | 1.名称 ：防爆单联单控开关 4.安装方式：综合 | 个 | 1 | 45.74 | 45.74 | 6.36
38 | 030411001018 | 电气配管 SC20 | 1.名称 :电气配管 2.材质 ：镀锌钢管 3.规格 ：SC20 4.配置形式 ：综合 | m | 20 | 29.12 | 582.40 | 219.20
39 | 030411004019 | 电气配线 ZR-BV-2.5mm2 | 1.名称 :电气配线 2.材质 ：铜芯 3.规格 ：2.5mm2 4.配置形式 ：综合 | m | 30 | 3.27 | 98.10 | 27.60
40 | 030411004020 | 电气配线 ZR-BV-4mm2 | 1.名称 :电气配线 2.材质 ：铜芯 3.规格 ：4mm2 4.配置形式 ：综合 | m | 30 | 4.00 | 120.00 | 24.30
41 | 030411006024 | 防爆接线盒 | 1.名称 ：防爆接线盒 2.材质 ：钢质 3.安装形式：综合 | 个 | 3 | 47.51 | 142.53 | 29.61
42 | 030404035039 | RS485通讯接口 | 预留RS485通讯接口（工业标配、长距离，标准：RS485<Modbus RTU协议>）可以接入医院设备网（所有接口具备工业级防护、抗干扰能力，通讯稳定可靠），如设备使用甲方院内网络，负责协助甲方接入一站式信息化服务平台为止 | 个 | 1 | 274.82 | 274.82 | 21.60 | 0.56
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 12679.20 | 1465.11 | 77.73
3#液氧拆除
43 | 011601001001 | 3#液氧站拆除 | 拆除原有3#液氧站（10m³）室外雨篷、室外悬吊管线、原钢质门 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2000.00
3#液氧改造
44 | 010501001029 | 设备基础 垫层C20 | 1.混凝土种类 ：商品混凝土 2.混凝土强度等级 ：C20 | m3 | 1.02 | 497.07 | 507.01 | 41.91 | 0.26
45 | 010501006028 | 设备基础 C30 | 1.混凝土种类 ：商品混凝土 2.混凝土强度等级 ：C30 | m3 | 4.95 | 496.19 | 2456.14 | 143.45 | 1.24
46 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 直径≤φ10 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8-10，抗震和非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋成型费、植筋、钢筋接头等费用由承包人自行考虑计入综合单价，包括但不限于采用绑扎、焊接、机械连接（含套筒)所发生的费用 3.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 4.钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 5.其他:满足设计、招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求 | t | 0.039 | 4832.54 | 188.47 | 38.38 | 0.99
47 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 直径φ12～16 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 φ12-16，抗震和非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋成型费、植筋、钢筋接头等费用由承包人自行考虑计入综合单价，包括但不限于采用绑扎、焊接、机械连接（含套筒)所发生的费用 3.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 4.钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 5.其他:满足设计、招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求 | t | 0.407 | 4924.18 | 2004.14 | 382.36 | 44.67
48 | 010401003034 | 门洞封堵 | 1.砖品种、规格、强度等级 ：实心砖 2.墙体类型 ：门洞封堵 3.砂浆强度等级、配合比：综合 | m3 | 0.48 | 716.50 | 343.92 | 102.07 | 0.14
49 | 011601001040 | 砖墙开门洞 | 1.砌体名称 ：砖墙外墙 2.新增1*2.2m门洞 | m3 | 0.44 | 117.01 | 51.48 | 40.99
50 | 010802001010 | 新增钢质门 | 1.新增钢质门 2.门框或扇外围尺寸：约为1m*2.2m 3.门框、扇材质:钢质门 | 樘 | 1 | 1012.79 | 1012.79 | 125.78 | 3.48
51 | 041103001026 | 防泄围堰 | 站外出口处设置防泄漏围堰，上下围堰步梯 围堰高度：≥0.9m（医用液氧站强制标准），有效容积：≥站内最大单台液氧储罐的全容积， 结构材质：钢筋混凝土/耐火砖砌筑，不燃、防渗、耐低温，地面要求：围堰内整体防渗硬化，坡向集液坑/泄液口，安全间距：围堰内壁距储罐外壁≥1.0m，设人行通道，围堰外墙铺设瓷砖与液氧站整体一致。 | m | 8.06 | 426.49 | 3437.51 | 1081.73 | 0.89
52 | 030412001016 | 防爆LED照明灯 | 防爆LED照明灯一盏，防爆等级Ex d IIB T4 Gb，防护等级IP66，防腐等级WF2，LED光源30W–50W，色温4000K–5000K，Ra≥80，寿命≥50000h，AC220V，外壳高压铸铝，不锈钢紧固件，符合GB 3836、GB 50030、GB 50058规范 | 套 | 1 | 286.34 | 286.34 | 31.14
53 | 030404035017 | 防爆插座 | 防爆标志：ExeII T4 Gb（增安型，适配21区火灾危险环境，无火花、防高温引燃）； 温度组别：T4，设备表面最高温度≤135℃，杜绝高温引发富氧环境可燃物燃烧； 防护等级：IP66，防尘、防水溅、耐低温，适配液氧站潮湿、低温、多粉尘环境； 防腐等级：WF2，具备良好的耐氧化、耐腐蚀性能，适应氧气环境长期使用；额定参数：额定电压AC220V，额定电流16A/32A，阻燃等级V-0级，内部绝缘材料为耐高温阻燃材质。防爆插座必须具备国家防爆产品合格证书、产品检测报告、出厂合格证，证书信息与产品铭牌完全一致，严禁使用无资质、假冒伪劣、过期证书的产品 | 个 | 1 | 126.73 | 126.73 | 10.92
54 | 030404034023 | 防爆单联单控开关 | 1.名称 ：防爆单联单控开关 4.安装方式：综合 | 个 | 1 | 45.74 | 45.74 | 6.36
55 | 030411001018 | 电气配管 SC20 | 1.名称 :电气配管 2.材质 ：镀锌钢管 3.规格 ：SC20 4.配置形式 ：综合 | m | 20 | 29.12 | 582.40 | 219.20
56 | 030411004019 | 电气配线 ZR-BV-2.5mm2 | 1.名称 :电气配线 2.材质 ：铜芯 3.规格 ：2.5mm2 4.配置形式 ：综合 | m | 30 | 3.27 | 98.10 | 27.60
57 | 030411004020 | 电气配线 ZR-BV-4mm2 | 1.名称 :电气配线 2.材质 ：铜芯 3.规格 ：4mm2 4.配置形式 ：综合 | m | 30 | 4.00 | 120.00 | 24.30
58 | 030411006024 | 防爆接线盒 | 1.名称 ：防爆接线盒 2.材质 ：钢质 3.安装形式：综合 | 个 | 3 | 47.51 | 142.53 | 29.61
59 | 030404035039 | RS485通讯接口 | 预留RS485通讯接口（工业标配、长距离，标准：RS485<Modbus RTU协议>）可以接入医院设备网（所有接口具备工业级防护、抗干扰能力，通讯稳定可靠），如设备使用甲方院内网络，负责协助甲方接入一站式信息化服务平台为止 | 个 | 1 | 274.82 | 274.82 | 21.60 | 0.56
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 11678.12 | 2327.40 | 52.23
总坪
60 | 011601001001 | 蒸汽管道拆除 | 拆除室外蒸汽管道及其支架 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00
61 | 011602001037 | 2#、3#液氧站之间挡墙拆除 | 1.构件名称 ：混凝土墙 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 ：2.3*1.8*0.9m 3.2#、3#液氧站之间挡墙拆除 | m3 | 3.73 | 497.52 | 1855.75 | 1477.42
62 | 011601001038 | 2#、3#液氧站之间砖墙拆除 | 1.2#、3#液氧站之间砖墙拆除 2.砌体材质 ：砖砌体 3.拆除高度 ：约1.5m | m3 | 2 | 132.27 | 264.54 | 210.60
63 | 010501001029 | 设备基础 垫层C20 | 1.混凝土种类 ：商品混凝土 2.混凝土强度等级 ：C20 | m3 | 2.04 | 497.07 | 1014.02 | 83.82 | 0.51
64 | 010501006028 | 设备基础 C30 | 1.混凝土种类 ：商品混凝土 2.混凝土强度等级 ：C30 | m3 | 9.9 | 496.19 | 4912.28 | 286.90 | 2.48
65 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 直径≤φ10 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 φ8-10，抗震和非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋成型费、植筋、钢筋接头等费用由承包人自行考虑计入综合单价，包括但不限于采用绑扎、焊接、机械连接（含套筒)所发生的费用 3.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 4.钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 5.其他:满足设计、招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求 | t | 0.078 | 4832.54 | 376.94 | 76.75 | 1.97
66 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 直径φ12～16 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 φ12-16，抗震和非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋成型费、植筋、钢筋接头等费用由承包人自行考虑计入综合单价，包括但不限于采用绑扎、焊接、机械连接（含套筒)所发生的费用 3.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 4.钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 5.其他:满足设计、招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求 | t | 0.814 | 4924.18 | 4008.28 | 764.71 | 89.34
67 | 011503001012 | 新增不锈钢栏杆 | 1.栏杆材料种类：防爆防撞防腐不锈钢防护栏杆 2.高度：1400mm 3.防腐防锈，通透式结构，设置检修门，满足检修、巡检及安全距离要求。 | m | 22.94 | 275.39 | 6317.45 | 877.46 | 260.14
68 | 010101003033 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别 ：综合 2.挖土深度 ：0.6~1.2m，具体深度详图纸 3.弃土运距：投标人自行考虑 | m3 | 250.63 | 43.91 | 11005.16 | 8481.32
69 | 010404001035 | 沟垫层 | 1.垫层材料种类、配合比：中粗砂基础垫层 2.厚度：150mm | m3 | 53.71 | 274.87 | 14763.27 | 1348.66
70 | 010103001036 | 回填方 | 1.密实度要求 ：复合设计要求 2.填方材料品种 ：素土回填夯实 | m3 | 166.92 | 10.37 | 1730.96 | 1063.28 | 302.13
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 49248.65 | 14670.92 | 656.57
单价措施项目清单
脚手架工程
71 | 011701002001 | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2 | 472.08 | 21.61 | 10201.65 | 5140.95 | 264.36
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 10201.65 | 5140.95 | 264.36
混凝土模板及支架（撑）
72 | 011702001001 | 1#液氧站设备基础模板 | 基础类型 | m2 | 46.16 | 63.10 | 2912.70 | 1436.96 | 2.77
73 | 011702001 | 1#液氧站基础垫层模板 | 基础类型 | m2 | 6.24 | 41.57 | 259.40 | 99.72 | 1.37
74 | 011702001001 | 2#液氧站设备基础模板 | 基础类型 | m2 | 9.68 | 63.10 | 610.81 | 301.34 | 0.58
75 | 011702001 | 2#液氧站基础垫层模板 | 基础类型 | m2 | 1.12 | 41.57 | 46.56 | 17.90 | 0.25
76 | 011702001001 | 3#液氧站设备基础模板 | 基础类型 | m2 | 14.77 | 63.10 | 931.99 | 459.79 | 0.89
77 | 011702001 | 3#液氧站基础垫层模板 | 基础类型 | m2 | 2.19 | 41.57 | 91.04 | 35.00 | 0.48
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4852.50 | 2350.71 | 6.34
垂直运输
78 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2 | 236.05 | 16.30 | 3847.62 | 1317.16 | 1775.10
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3847.62 | 1317.16 | 1775.10
大型机械设备进出场及安拆
79 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 综合考虑施工大型机械费用 | 台次 | 1 | 3587.02 | 3587.02 | 1170.00 | 1572.07
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3587.02 | 1170.00 | 1572.07
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 22488.79 | 9978.82 | 3617.87
合 计 | [6 empty] | 218760.80 | 55665.57 | 5931.93

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【液氧站拆改项目】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：液氧站拆除与改造工程\液氧站拆改项目【液氧站拆改项目】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 7819.51
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22 | 542.68
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.64 | 1578.70
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.66 | 4094.76
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.65 | 1603.37
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 222.01
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费 |  |  | 98.67
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 172.67
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  |  | 49.33
合计 |  |  |  |  | 8362.19

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【液氧站拆改项目】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：液氧站拆除与改造工程\液氧站拆改项目【液氧站拆改项目】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 22712.30 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 22712.30 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【液氧站拆改项目】
暂列金额明细表
工程名称：液氧站拆除与改造工程\液氧站拆改项目【液氧站拆改项目】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 22712.30
合 计 |  |  | 22712.30 | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【液氧站拆改项目】
规费、税金项目计价表
工程名称：液氧站拆除与改造工程\液氧站拆改项目【液氧站拆改项目】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合 计

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【液氧~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：液氧站拆除与改造工程\液氧站拆改项目【液氧站拆改项目】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | L | 215.897 |  |  | 5.90
2 | 建渣清运 | m3 | 45 |  |  | 60.00
3 | 干混抹灰砂浆 | t | 5.551 |  |  | 400.83
4 | 水 | m3 | 31.968 |  |  | 4.30
5 | 其他材料费 | 元 | 823.17 |  |  | 1.00
6 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 | 套 | 40.48 |  |  | 0.26
7 | 钢质门 | m2 | 10.34 |  |  | 320.00
8 | 五金件 | 把 | 3 |  |  | 150.00
9 | 铝合金平开窗 | m2 | 12.83 |  |  | 350.00
10 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | 156.735 |  |  | 0.24
11 | 不锈钢管栏杆 直线形（带扶手） | m | 40.59 |  |  | 150.00
12 | 不锈钢法兰盘 φ59 | 只 | 234.245 |  |  | 9.00
13 | 商品混凝土 C20 | m3 | 19.868 |  |  | 428.55
14 | 商品混凝土 C15 | m3 | 4.192 |  |  | 418.55
15 | 干混地面砂浆 | t | 1.935 |  |  | 364.89
16 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | 321.676 |  |  | 6.50
17 | 商品混凝土 C30 | m3 | 68.954 |  |  | 448.55
18 | 防爆LED照明灯 | 套 | 3.03 |  |  | 230.00
19 | 防爆插座 | 个 | 3.06 |  |  | 105.79
20 | 镀锌钢管 SC20 | m | 61.8 |  |  | 8.00
21 | 绝缘电线 ZR-BV-2.5mm2 | m | 104.4 |  |  | 1.63
22 | 绝缘电线 ZR-BV-4mm2 | m | 94.5 |  |  | 2.60
23 | 镀锌扁钢 -40*4 | m | 54.81 |  |  | 14.60
24 | 防爆单联单控开关 | 只 | 3.06 |  |  | 34.65
25 | 防爆接线盒 | 个 | 9.18 |  |  | 31.70
26 | 干混砌筑砂浆 | t | 3.378 |  |  | 335.74
27 | 白水泥 | kg | 10.05 |  |  | 0.50
28 | 耐火砖 | 千匹 | 4.384 |  |  | 575.00
29 | 外墙面砖 | m2 | 69.346 |  |  | 47.00
30 | 密闭钢门 | m2 | 0.388 |  |  | 1100.00
31 | 防盗锁五金件 | 把 | 2 |  |  | 150.00
32 | 钢筋 φ≤10 | t | 0.21 |  |  | 3112.39
33 | 钢筋 φ12～16 | t | 5.203 |  |  | 3156.64
34 | 焊条 综合 | kg | 42.215 |  |  | 4.15
35 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 21.825 |  |  | 3.65
36 | 复合模板 | m2 | 19.789 |  |  | 41.00
37 | 二等锯材 | m3 | 0.377 |  |  | 2123.89
38 | 铁件 | kg | 6.71 |  |  | 4.15
39 | 脚手架钢材 | kg | 283.959 |  |  | 3.53
40 | 锯材 综合 | m3 | 0.623 |  |  | 2123.89
41 | 标准砖 | 千匹 | 0.265 |  |  | 514.56
42 | 安全网 | m2 | 89.581 |  |  | 3.74
43 | 枕木 | m3 | 0.08 |  |  | 2000.00
44 | 镀锌铁丝 8# | kg | 5 |  |  | 4.00
45 | 草袋子 | m2 | 6.38 |  |  | 1.20
46 | RS485通讯接口 | 个 | 3 |  |  | 240.00
47 | 天然砂 | m3 | 62.518 |  |  | 204.85