四川省人民医院中和医学实验平台、实训楼、护校空调维保服务采购项目

谈

判

文

件

四川省人民医院 招标采购中心

2026年7月

目    录

第一章 谈判邀请	1

第二章 谈判须知	4

第三章 供应商资格审查及符合性审查	8

第四章 采购需求	11

第五章 评分标准	24

第六章 响应文件格式	26

第七章 合同条款（仅成交后使用）	38

谈判邀请

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 四川省人民医院 |
|  | 项目名称 | 四川省人民医院中和医学实验平台、实训楼、护校空调维保服务采购项目 |
|  | 项目编号 | CGZX-HQB20260942 |
|  | 采购需求 | 详见谈判文件第四章 |
|  | 最高限价 | 人民币150000.00元/年。 超过最高限价的报价，其响应文件作无效处理。 |
|  | 邀请方式 | 公告方式：四川省人民医院官方网站上以公告形式发布 |
|  | 联合体 | 接受 不接受 |
|  | 合同分包、转包 | 接受 不接受 |
|  | 现场踏勘 | 不举行 |
|  |  | 举行 - (1)踏勘签到时间：2026年7月15日上午9：00-9：30 - (2)踏勘签到地点：成都市青羊区浣花北路18号四川省人民医院医学图书馆4楼招标采购中心401办公室 - (3)踏勘开始时间：2026年7月15日10：00 - (4)踏勘地点：四川省人民医院中和科研基地（高新区中和街道应龙社区256号） - (5)联系人：蒋老师 - (6)联系电话：15102815069 注：供应商自行前往踏勘签到地点，所产生的费用由供应商自行承担。未在要求时间内签到的供应商，视为自行放弃参与本项目踏勘。未在规定时间内签到或未参加踏勘的供应商，均视为无效供应商，其响应文件作无效处理，所引起的不利因素以及相关安全责任等问题均由供应商自行承担。 |
|  | 答疑会 | 组织 不组织 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  |  | 收取 - 交款金额：合同总价的10% - 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式(包括网银转账，电汇等方式)提交； - 收款单位：四川省人民医院 - 开户行：建设银行成都青羊支行 - 银行账号；5100 1446 4360 5037 4282 - 交款时间： 采购合同签订后7个工作日内； 结果公告发出后7个工作日内。 - 退还时间及方式：服务期结束且经采购人验收合格后，采购人接到供应商退还申请后30个工作日内，一次性无息退还全部履约保证金； - 履约保证金不予退还情形： - 供应商拒绝履行与采购人订立的合同； - 因供应商严重违约或其它违法违规行为等情形，导致双方无法继续履约。 |
|  | 评审方式 | 综合评分法 通过资格、符合性审查且满足谈判文件全部实质性要求的供应商达到3家以上（含3家），若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照评审因素进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。若得分相同则报价最低的为成交供应商，若报价相同且所有技术、服务及商务要求响应情况均一致则采取随机抽取的方式确定成交供应商。 最低评审价法 通过资格、符合性审查且所有技术、服务和商务条件均符合谈判文件要求的供应商视为合格供应商，合格供应商应达到3家以上（含3家）。若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照有效报价进行评审，有效报价最低的合格供应商为成交供应商。 |
|  | 谈判文件 获取方式 | 通过四川省人民医院电子招采平台（http://cg.samsph.com），免费下载谈判文件。 |
|  | 响应文件提交方式 | 线上提交： 供应商应通过四川省人民医院电子招标采购平台（网址http://cg.samsph.com）提交响应文件，供应商不需要到现场（文件另有要求的除外）。 现场提交： - 响应文件应在提交响应文件截止时间前送达谈判地点； - 文件份数：正本1份、副本 份； - 谈判地点： 。 注：未按方式提交或逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。 |
|  | 联系方式 | （1）采购部门：招标采购中心 联系方式：何老师，028-87394783 （2）归口部门：后勤保障部 联系方式：李老师，028-87393442 （3）监督部门：审计部 联系方式：028-87394709 （4）采购平台：隆道云400 0118 000，接通以后按1 |

谈判须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | （1）本项目谈判统一使用人民币报价； （2）报价应是完成全部采购工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价。 |
|  | 响应文件编制要求 | （1）响应文件的格式 供应商应仔细阅读本谈判文件，按谈判文件第六章“响应文件格式”进行编制，供应商在编制响应文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制，但不得影响响应文件内容的完整性和有效性；供应商应在“响应文件格式”前附文件索引表、目录； （2）响应文件的语言 1）采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）； 2）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准，如因未翻译而造成的无效，由供应商承担。 （3）响应文件的签署、盖章。 响应文件应根据谈判文件的要求签署、盖章。 |
|  | 评审要求 | （1）谈判当天，供应商应保证谈判文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式（手机或邮箱）的畅通，并确保其具备澄清、说明或者更正及在我单位使用的电子化招采平台上进行操作等条件（在接到通知后在谈判小组规定时间内未回复做无效处理）。 （2）谈判过程中，供应商进行二轮报价或多轮报价且次轮报价不得高于上轮报价，以供应商的最终报价作为有效报价参与评审。 （3）谈判小组要求供应商的澄清、说明或者更正，不得超出谈判文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。 （4）异常低价情形： 1）如谈判小组认定评审过程中出现下列情形之一的，应启动异常低价响应审查程序 ①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50％的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50％； ②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50％的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50％； ③响应报价低于采购项目最高限价45％的，即响应报价＜采购项目最高限价×45％； ④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第①项至第③项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 2）异常低价响应审查程序： ①谈判小组启动审查程序后，应当要求供应商在评审现场提交成本构成说明材料，包括但不限于原材料、人工、制造费用、运输、保险、税费等成本构成明细，以及相关凭证或者说明。给予相关供应商提交说明材料的时间一般不应少于30分钟。对于第1）款第③项情形，供应商可以在响应文件中提交成本构成说明材料。 ②谈判小组应当结合同类产品电商平台价格、行业薪资水平、历史成交价格等信息，对供应商成本构成说明材料进行核查，判断报价合理性。 ③供应商未按要求提交成本构成说明材料，或者提交的材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应作无效响应处理。 ④谈判小组应当在评审报告中载明异常低价响应审查情况和结论。 |
|  | 货物质量要求 | （1）供应商响应的货物均应为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证； （2）若出现质量问题，供应商负责按照采购人要求办理退货并承担因货物质量导致的经济和法律责任； （3）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 服务质量要求 | （1）符合本谈判文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； （2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 知识产权要求 | （1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权； （2）供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）； （3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 |
|  | 供应商纪律要求 | （1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为； （2）若响应文件存在虚假响应在评审阶段，谈判小组应将该响应文件作无效处理；若是成交后发现的，采购人应当取消其成交资格； （3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任。 |
|  | 谈判文件澄清、修改 | 采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为谈判文件的有效组成部分。 |
|  | 供应商质疑 | 自本项目采购公告发布之日起5个工作日内，结果公告发布之日起1个工作日内通过书面形式或隆道云系统线下提交或线上提交； 注： 1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； 2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出； 3.质疑相关资料要求： （1）质疑函：明确具体质疑事项、事实依据和法律依据，质疑请求。 （2）授权委托书：供应商若委托代理人进行质疑的提供授权委托书，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限等相关事项。 （3）签字盖章：质疑供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
|  | 结果公告及合同签订 | （1）谈判完成后，采购人在系统中发出结果公告； （2）请成交供应商在结果公告发出一个工作日后，联系招标采购中心（028-87394783）并将合同初稿发送至1841331039@qq.com。 （3）成交供应商应在结果公告发出之日起三十日内与采购人签订采购合同签订。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交资格，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。 （4）若成交供应商以非正当理由放弃成交资格，在3年内不得参与本单位的采购活动。 |
|  | 总体说明 | - 谈判产生的一切费用由供应商自行承担； - 本谈判文件的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合； - “采购人”系指本次组织采购的四川省人民医院； - “供应商”系指获取了谈判文件拟参加谈判和向采购人提供相关货物、服务等的供应商； - 若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目； - 本谈判文件最终解释权归采购人所有。 |

供应商资格审查及符合性审查

| 资格审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； （2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； （3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； （4）若为自然人：提供“身份证明材料” |
| 2 | 具有健全的财务会计制度 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项： （1）可提供截至响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）； （2）也可提供截响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； （3）也可提供截至提交响应文件截止日一年内银行出具的资信证明； （4）供应商注册时间截至提交响应文件截止日不足一年的，也可提供工商管理部门备案的公司章程； （5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 统一提供承诺函 （注：格式见第六章承诺函） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 5 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 6 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 8 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 9 | 本项目其他资格条件：无 | / |

| 符合性审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| 1 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 | （1）法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。 （2）授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。 注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。 |
| 2 | 谈判文件中实质性要求 | 供应商符合第四章“★”的条款（若涉及） |
| 3 | 响应文件编制 | 符合谈判文件编制的实质性要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 4 | 签字、盖章 | 符合谈判文件要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 5 | 报价 | 符合谈判文件报价要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |

采购需求

一、项目简介

因采购人实际工作需要，本项目拟采购一家供应商为四川省人民医院中和科研基地提供空调维保服务，包括实训楼多联机空调及净化空调系统、护校分体式空调、医学实验平台多联机空调等，预计约400台空调设备。

★二、维保设备清单及设备维保要求

1.维保设备清单（本次维保范围内的设备，约70%设备已超出原厂质保期限）

（1）多联空调机组设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联式空调机组（外机） | 日立 | RAS-450FSN6Q | 12 | 中和实训楼屋面4楼 |
| 2 | 多联式空调内机 | 日立 | 12拖59 | 59 | 中和实训楼1、2、3楼 |
| 3 | 多联式空调机组（外机） | 欧科 | EKRV240AR1S | 2 | 中和医学实验平台1楼 |
| 4 | 多联式空调内机 | 欧科 | 2拖20 | 20 | 中和医学实验平台负1楼 |
| 5 | 多联式空调机组（外机） | 三菱 | FDC560KXDE2AQ/1 | 14 | 中和医学实验平台1、11楼 |
| 6 | 多联式空调内机 | 三菱 | 14拖144 | 144 | 中和医学实验平台1-7楼 |

（2）净化空调机组设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 安装时间 | 数量 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷变频空调机组（室外机） | TICA（天加） | TSAV0100BRCX | 2023年 | 1 | 中和实训楼1楼 |
| 2 | 变频直膨式空调机组（室内机） | TICA（天加） | TAC016020BHVHRHS0100 | 2023年 | 1 | 中和实训楼1楼 |
| 3 | 天加控制柜 | TICA（天加） | 定制 | 2023年 | 1 | 中和实训楼1楼 |
| 4 | 高效过滤器 | TICA（天加） | 420*420 | 2023年 | 6 | 中和实训楼2楼 |
| 5 | 高效过滤器 | TICA（天加） | 600*600 | 2023年 | 2 | 中和实训楼2楼 |
| 6 | 约克空调机 （室外机） | YORK（约克） | YEOH120VPEMBQH | 2023年 | 5 | 中和实训楼1楼 |
| 7 | 直膨式组合空气处理机组 | YORK（约克） | YDXT-1216SE/BKA | 2023年 | 1 | 中和实训楼1楼 |
| 8 | 约克控制柜 | YORK（约克） | 定制 | 2023年 | 1 | 中和实训楼1楼 |
| 9 | 高效过滤器 | YORK（约克） | 420*420 | 2023年 | 24 | 中和实训楼1楼 |

（3）分体空调设备清单

| 老教学楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 房间编号 |  | 品牌 | 型号 | 空调情况 |
| 1 | 1-2 |  | 长虹 | KFR-50GK | 正常 |
| 2 | 1-3 |  | 长虹 | KFR-50GK | 正常 |
| 3 | 1-4 |  | 长虹 | KFR-50GK | 正常 |
| 4 | 1-5 |  | 长虹 | KFR-50GK | 正常 |
| 5 | 1-6 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 6 | 1-8 |  | 长虹 | KFR-51LW/DG | 正常 |
| 7 | 1-9 |  | 长虹 | KFR-51LW/DG | 效果差 |
| 8 | 1-11 |  | 格力 | KFR-70LW/E1 | 正常 |
| 9 | 1-13 |  | 格力 | KFR-70LW/E1 | 正常 |
| 10 | 阶梯教室1 |  | 格力 | KFR-70LW/E1 | 正常 |
| 11 | 阶梯教室2 |  | 格力 | KFR-70LW/E1 | 正常 |
| 12 | 2-1 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 13 | 2-2-1 |  | 长虹 | KFR-50GK | 风叶打不开 |
| 14 | 2-2-2 |  | 长虹 | KFR-50GK | 风叶打不开 |
| 15 | 2-3-1 |  | 长虹 | KFR-25GW/DC | 正常 |
| 16 | 2-5 |  | 长虹 | KFR-25GW/DC | 正常 |
| 17 | 2-6 |  | 长虹 | KFR-51LW/DG | 正常 |
| 18 | 2-7 |  | 长虹 | KFR-51LW/DG | 正常 |
| 19 | 2-9-2 |  | 长虹 | KFR-51LW/DG | 只制冷不制热 |
| 20 | 2-11-2 |  | 长虹 | KFR-51LW/DG | 正常 |
| 21 | 2-12 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 22 | 3-1 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 23 | 3-3 |  | 格力 | KFR-70LW/E1 | 正常 |
| 24 | 3-4 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 25 | 3-5 |  | 格力 | KFR-50GW | 正常 |
| 26 | 3-6 |  | 格力 | KFR-70LW/E1 | 正常 |
| 27 | 3-10 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 28 | 3-12 |  | 长虹 | KFR-50GW | 正常 |
| 29 | 4-1 |  | 格力 | KFR-50GW | 正常 |
| 30 | 4-6 |  | 格力 | KFR-51LW/DG | 正常 |
| 31 | 4-7 |  | 格力 | KFR-70LW | 正常 |
| 32 | 4-12 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 食堂 |  |  |  |  |  |
| 33 | 食堂1号机 |  | 格力 | KFR-72LW | 正常 |
| 34 | 食堂2号机 |  | 格力 | KFR-72LW | 正常 |
| 35 | 食堂3号机 |  | 格力 | KFR-72LW | 正常 |
| 36 | 食堂4号机 |  | 格力 | KFR-72GW | 正常 |
| 37 | 食堂5号机 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 38 | 食堂6号机 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 39 | 食堂7号机 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 学生公寓 |  |  |  |  |  |
| 40 | 1-1 |  | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 41 | 1-2 |  | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 42 | 1-3 |  | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 43 | 1-4 |  | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 44 | 1-5 |  | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 45 | 1-6 |  | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 46 | 1-7 |  | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 47 | 1-8 |  | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 48 | 1-9 |  | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 49 | 1-10 |  | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 50 | 1-11 |  | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 51 | 1-12 |  | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 52 | 1-13 |  | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 53 | 1-14 |  | 长虹 | KFR-26GM | 正常 |
| 54 | 1-15 |  | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 55 | 1-16 |  | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 56 | 1-17 |  | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 57 | 1-18 |  | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 58 | 1-19 |  | 长虹 | KFR-26GM | 正常 |
| 59 | 1-20 |  | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 60 | 1-21 |  | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 61 | 1-22 |  | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 62 | 2-1 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 63 | 2-2 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 64 | 2-3 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 65 | 2-4 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 66 | 2-5 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 67 | 2-6 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 68 | 2-7 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 69 | 2-8 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 70 | 2-9 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 71 | 2-10 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 72 | 2-11 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 73 | 2-12 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 74 | 2-13 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 75 | 2-14 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 76 | 2-15 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 77 | 2-16 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 78 | 2-17 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 79 | 2-18 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 80 | 2-19 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 81 | 2-20 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 82 | 2-21 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 83 | 2-22 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 84 | 2-23 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 85 | 2-24 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 86 | 2-25 |  | 长虹 | KFR-26GW | 正常 |
| 87 | 3-1 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 88 | 3-2 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 89 | 3-3 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 90 | 3-6 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 91 | 3-22 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 92 | 3-23 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 93 | 3-24 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 94 | 3-25 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 95 | 4-12 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 96 | 4-15 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 97 | 4-16 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 98 | 4-17 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 99 | 4-20 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 100 | 4-1 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 101 | 4-2 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 102 | 4-3 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 103 | 4-9 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 104 | 4-22 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 105 | 4-23 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 106 | 4-24 |  | 格力 | KFR-35GW | 正常 |
| 客房部 |  |  |  |  |  |
| 107 |  | 1-7 | 长虹 | KFR-25GW/DC3 | 正常 |
| 108 |  | 1-8 | 美的 | KFR-120LW | 正常 |
| 109 |  | 1-8 | 美的 | KFR-120LW | 正常 |
| 110 |  | 1-9 | 美的 | KFR-120LW | 正常 |
| 111 |  | 1-9 | 美的 | KFR-120LW | 正常 |
| 112 |  | 1-10 | 长虹 | KFR-25GW/DC3 | 正常 |
| 113 |  | 2-2 | 长虹 | KFR-36GW/DH | 内机异响 |
| 114 |  | 2-3 | 长虹 | KFR-36GW/DH | 内机异响 |
| 115 |  | 2-4 | 长虹 | KFR-36GW/DH | 效果差 |
| 116 |  | 2-5 | 长虹 | KFR-36GW/DH | 正常 |
| 117 |  | 2-6 | 长虹 | KFR-36GW/DH | 正常 |
| 118 |  | 2-7 | 长虹 | KFR-36GW/DH | 正常 |
| 119 |  | 2-8 | 格力 | KFR-35GW/K | 效果差 |
| 120 |  | 3-2 | 长虹 | KFR-36GW/DH | 正常 |
| 121 |  | 3-3 | 长虹 | KFR-36GW/DH | 效果差 |
| 122 |  | 3-4 | 长虹 | KFR-36GW/DH | 正常 |
| 123 |  | 3-5 | 长虹 | KFR-36GW/DH | 效果差 |
| 124 |  | 3-6 | 长虹 | KFR-36GW/DH | 正常 |
| 125 |  | 3-8 | 长虹 | KFR-36GW/DH | 正常 |
| 126 |  | 4-2 | 长虹 | KFR-36GW/DH | 内机异响 |
| 127 |  | 4-4 | 长虹 | KFR-36GW/DH | 正常 |
| 128 |  | 4-5 | 长虹 | KFR-36GW/DH | 效果差 |
| 129 |  | 4-7 | 长虹 | KFR-36GW/DH | 只制冷不制热 |
| 130 |  | 4-8 | 长虹 | KFR-36GW/DH | 正常 |
| 131 |  | 4-9 | 长虹 | KFR-36GW/DH | 正常 |
| 132 |  | 值班室 | 格力 | KF-35GW/E | 效果差 |
| 133 |  | 门卫室 | 格力 | KFR-32GW/E | 正常 |
| 134 |  | 监控室 | 格力 | KFR70LW/E1 | 效果差 |
| 新大楼 |  |  |  |  |  |
| 135 |  | 1-5 | 格力 | KFR-72LW | 正常 |
| 136 |  | 4-3 | 格力 | KFR-72LW | 正常 |
| E区库房 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | 库房2 | 长虹 | KFR-50GW/K | 效果差 |
| 138 |  | 库房4 | 长虹 | KFR-50GW/K | 效果差 |
| 139 |  | 2-2 | 格力 | KF-35GW/E | 正常 |
| 140 |  | 门卫室1 | 格力 | KF-35GW/E | 正常 |
| 141 |  | 门卫室2 | 长虹 | KFR-25GW/DC3 | 正常 |
| 实训楼 |  |  |  |  |  |
| 142 |  | 实训楼1楼 | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 143 |  | 实训楼1楼 | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 144 |  | 实训楼1楼 | 美的 | KFR-35GW | 正常 |
| 145 |  | 实训楼1楼 | 美的 | KFR-35GW | 正常 |

2.设备维保要求

（1）定期保养：每年进行两次保养，上下半年各一次，保养内容包括：检查空调运行状况、空调安全性能等，对空调存在的问题进行修复处理。

（2）定期清洗：每年进行两次深度清洗，上下半年各一次，清洗包括内外机：机壳、接水盘污垢、过滤网、散热网、循环管、叶轮、排水管污垢、蒸发器、冷凝器、进出风口等。

（3）不定期清洗，接到科室的分体空调清洗需求后，按要求进行清洗。

（4）平时维修维护，接到科室的报修需求后，对维保范围内的各类品牌分体空调进行维修维护，包括空调不启动、不工作、不制冷、不制热、滴水漏水、不出风、风量小、结冰结霜、保温层损坏缺失、排水不畅通、铜管损坏、缺氟漏氟等，确保空调正常运行，保障科室的使用需求。

（5）多联空调机组维保要求：

多联空调机组维修维护包括整套系统从主端到末端，与空调配套的配电箱、线路等也在维修维护范围内。

（6）净化空调机组维保要求：

每季度更换一次初效过滤器，每半年更换一次中效过滤器，每年更换一次高效过滤器。

净化空调机组维修维护包括整套系统从主端到末端，净化空调机组配套的配电箱、控制系统、线路也在维修维护范围内。

（7）分体空调维保要求：

供应商负责旧空调拆除（包括支架、背架、连接管等）。

供应商负责空调移机、旧空调安装（包括增加铜管、连接线、支架、背架等）。

★三、服务内容及服务要求

（一）服务内容及维修范围

1.服务内容包括以下内容及其他采购人安排的常规空调维保服务。

| 清洗保养类 | 滤网清洗、蒸发器/冷凝器深度除垢、接水盘杀菌消毒、风轮清洁、排水管疏通。 |
| --- | --- |
| 安装移机类 | 旧机拆除（含支架、背架、连接管）；旧机安装（含增加铜管、连接线、新支架）；移机整改（含打孔、抽真空、加氟）。 |
| 线路改造类 | 电源线老化更换、控制线修复、加装专用插座、内外机连接线修复。 |
| 系统扩展类 | 多联机连接的新风处理机组系统的维修维护。 |
| 管理配合类 | 对接后勤智慧运维管理平台、数据录入、工单流转、满意度评价。 |

2.维修范围包括以下内容及其他采购人安排的常规空调维保服务。

（1）补加冷媒

（2）简修

上门检修检测、调整、更换遥控器、过滤网、封堵墙洞、加长水管等服务

（3）小修

外机：更换电抗器、整流桥、接触器、继电器、压缩机过载（过流）保护器、压缩机（风机）电容、电加热带、阀体线圈、轴流风叶、换气电机、压缩机连接线、外观件、加装接水装置及其它零部件等。

内机：更换挂机壳体、柜机离心风叶；更换面板、面板卡扣、接水盘、变压器、电器盒、控制器（控制板、主板）、显示（板）、接收器（板、头）、感（管）温包（头）、保险丝（管）、电源线、扫风（导风、同步）电机、空气开关、耦合器、开关电源、方形柜机电加热管、电加热管限温器（熔断器）、出风框、扫风（导风）机构、更换水泵、及其它零部件等。

其它：线路断线维修等；处理接水盘及排水管漏、堵等故障；调整、排除内外机风叶、管路零部件噪音故障；处理紧固件、接线松动、松脱等故障；加贴海绵（阻尼块）及其它调整等。

（4）中修

外机：更换底盘、电器盒部（组）件、控制器（控制板、主板）、风机、风机支架；更换管路、系统补漏等。

内机：更换底壳、贯流风叶、挂机电加热管、风扇电机、蒸发器、蒸发器接头、节流元件（毛细管、电子膨胀阀、热力膨胀阀）、过滤器（分配器）；更换管路、系统补漏、圆柱柜机电加热管、圆柱柜机电加热管限温器（熔断器）等。

其它：更换连接管或波纹管、接管螺母；连接管补漏；重扩喇叭口；更换内外机电源连接线、信号控制连接线等。

（5）大修

外机：更换压缩机、冷凝器、四通阀、节流元件、阀门（截止阀）、单向阀、过滤器（分配器）储液罐、汽液分离器、消音器、电磁阀阀体及压力开关等制冷系统部件的维修。

（二）服务要求

本项目为总价包干服务项目，供应商在接到采购人维修通知，供应商须在规定时间内完成维修。

1.全设备覆盖：

维保设备包括但不限于多联机空调、净化空调机组，以及分体式空调（含挂机、柜机、吸顶机、风管机等各类机型）。服务期内，采购人新增或清单中遗漏的上述同类型空调设备（即多联空调机组、净化空调机组、分体空调，新增及遗漏的总数不超过清单设备总数的5%），均自动纳入本项目维保范围，相关费用已包含在本项目报价中，采购人不再为此支付额外费用。

关联设施：包含所有与空调运行相关的附属设施（支架、背架、连接管、排水管、专用电源线路、控制面板等）。

2.全生命周期维护：

预防性维护（PM）：包含但不限于年度两次深度清洗、安全性能检测、电气性能检测、制冷剂管路检查、紧固件检查等。

纠正性维修（CM）：包含所有故障类型的修复（不启动、不制冷、漏水、异响、跳闸等）。

3.全物资包干：

消耗品：清洗用的药剂、抹布、垃圾袋、消毒用品等。

配件包干：所有维修过程中需要更换的配件，无论大小，均包含在报价中。

小件：遥控器、电路板、传感器、电容、滤网、接水盘等。

大件：压缩机、电机、风扇组件、内外机交换总成等。

特殊说明：供应商必须建立“常用维修配件库”。若因配件缺货导致无法及时修复，视为违约。

4.全作业内容：

基础作业：报价包含上门费、工时费、交通费、加班费（含节假日）、24小时应急值班费。

特殊作业：报价包含度高空作业费（含安全防护）、旧机拆除费、安装费（含铜管、支架、电线辅材）、移机整改费、医疗环境防尘防感染作业费。

（三）其他服务要求

1.本项目第一年合同签订后30日内，供应商须对维保范围内的所有空调设备，进行一次全面的集中维护保养（该次服务不包含在年度两次保养之中）。对有问题、有故障的设备进行修复，确保所有空调安全正常运行。

2.供应商应当根据采购人的各类空调设备，备好常用维修配件，以保证常见故障的及时修复。

3.现场作业专业技术人员要求：不少于1名，须具备制冷与空调作业证、低压电工作业证、焊接与热切割作业证（同一人员可同时持有多项特种作业操作证书，提供证书复印件并加盖供应商公章）,未经采购人批准不得随意更换。若现场作业需求增加，供应商可另行统筹调配技术人员予以支持。

4.安全生产要求：作业过程中服务人员安全、作业安全和其他与本项目有关的安全均由供应商负责。

5.维修完成后，供应商须确保设备正常运行，避免出现返修（同一故障7日内复发）情况。

（四）维保响应要求

- 1.供应商需接入采购人后勤智慧管理平台(开发公司名称:南京天溯自动化控制系统有限公司，后勤智慧管理平台，版本:v3.1.3，不产生接口费用)，接受工单派发、进度追踪、结果评价。供应商提供7×24小时服务，确保各类设备设施处于安全正常运行状态。若维保范围内的设备设施出现问题，须派人现场解决。供应商接到报修通知后，在0.5小时内响应，3小时内到达现场进行维修，平均工单完成时间在6小时内。

- 2.在原厂质保期内的空调设备及配件出现故障时，供应商须负责联系原厂维修人员在规定时间内完成维修。不在原厂质保期内的空调设备及配件出现故障时，供应商应在规定时间完成维修。

- ★四、商务要求

- （一）服务期限：2026年8月8日起至2029年8月7日，合同一年一签，经年度考核合格后续签下一年度合同。若合同签订生效时间晚于2026年8月8日，则以合同签订生效时间作为服务期起始时间，服务期结束时间按本项目服务期限顺延。

- （二）服务地点：四川省人民医院中和科研基地。

- （三）服务费用

- 供应商报价是为完成本项目空调设备维保服务所需的一切费用，包括：人工费、材料费（含维修更换零配件）、机械费、管理费、规费、维修维护费、清洗费、利润、税金、安全防护费、垃圾清运费等以及因服务产生的所有费用。

- （四）付款方式

- 服务期内，每三个月支付一次费用，每次费用金额为：本项目成交价/4（按四舍五入保留两位小数）。供应商每完成三个月服务且经采购人验收后，供应商5日内向采购人提供合法有效票据及其他相关请款资料，采购人自收到上述票据及资料后55日内，向供应商支付相应费用，如存在因考核等原因导致的扣款，应在支付前予以扣除。

- （五）履约验收方案

| 验收主体 | 采购人 |
| --- | --- |
| 验收组织方式 | 自行验收 |
| 验收程序 | 分期/分段验收 |
| 验收方式 | 现场整体验收 |
| 验收内容 | 按照基于本项目采购需求编制的采购文件要求及供应商响应文件情况，由供应商向采购人提供的全部服务的履约情况。 |
| 验收时间 | 供应商每完成每三个月服务后，于5日内通知采购人验收，采购人接供应商通知后10日内组织验收。 |
| 是否邀请本项目的其他供应商 | 否 |
| 是否邀请专家 | 否 |
| 是否邀请服务对象 | 否 |
| 是否邀请第三方检测机构 | 否 |
| 验收标准 | 1.国家相关法律法规、行业标准、技术规范。 2.基于本项目采购需求编制的采购文件相关技术、服务要求、供应商响应文件相关响应内容。 3.产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等官方技术资料（如涉及）。 4.如验收时，采购人与供应商认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。 5.参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。 6.如本项目验收方式为考核验收，则考核结果须为合格。 |
| 验收其它事项 | 无 |

- （六）考核表

| 考核大类 | 细分指标 | 分值 | 考核标准/扣分规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 响应及时性（30） | 响应率 | 10分 | 接到报修后0.5小时内响应。每超时1次扣2分，未响应扣10分。 |
|  | 到场时效 | 10分 | 3小时内到达现场。每超时1次扣2分，未到场扣10分。 |
|  | 完工时效 | 10分 | 平均工单完成时间在6小时内。超时工单占比>10%扣5分，>20%不得分。 |
| 2. 维修质量与配件（35） | 一次修复率 | 15分 | 首次维修即解决问题。出现返修（同一故障7日内复发）每单扣5分。 |
|  | 配件库建设 | 10分 | 现场常用配件库齐全。因缺配件导致无法修复（除特殊定制件外），每次扣5分。 |
|  | 全包干执行 | 10分 | 检查是否有向科室索要配件费、加氟费、高空费等违规行为。发现一次扣5分，严重者一票否决。 |
| 3. 预防性维护(PM)（20） | 清洗保养完成率 | 10分 | 检查当月计划的清洗保养是否完成。每漏检/漏洗1台扣1分。 |
|  | 清洗质量 | 10分 | 随机抽查已清洗设备，若发现滤网堵塞、接水盘有污垢、排水管未疏通，每处扣2分。 |
| 4. 管理与安全（15） | 平台对接 | 5分 | 工单流转、数据录入及时准确。出现工单遗漏或数据错误扣2分/次。 |
|  | 人员资质 | 5分 | 现场作业人员持证（制冷、低压电工、焊工）。发现无证上岗，直接扣5分。 |
|  | 安全作业 | 5分 | 检查高空作业防护、用电安全、医疗环境防尘防感染措施。发现安全隐患扣3分/次。 |
| 1.考核结果应用 考核得分≥95分：向供应商全额支付该季度服务费用。 80≤考核得分＜95分：若供应商季度考核得分低于95分，每低于95分1分，采购人有权在该季度服务费支付比例中扣除1%。计算公式：实际支付比例=100%-(95-考核得分)% 考核得分＜80分：该季度服务费不予支付。供应商需在考核结束后3日内提交整改报告，并扣除履约保证金的50%作为违约金。 2.考核一票否决 若发生以下任一情况，采购人有权单方面解除合同，且不予退还履约保证金： （1）严重超时：经采购人核实，因供应商响应不及时（超过2小时）导致生产事故的情形。 （2）累计不合格：在服务期内，累计出现2次季度考核低于80分。 （3）放弃服务：供应商以任何理由拒绝接收新工单或停止服务。 3.合同续签：年度考核合格续签下一年度合同，年度考核合格是指供应商前三个季度考核得分均≥90分。 |  |  |  |

五、其他要求

- 1.供应商提供自2023年1月1日（含）至响应文件递交截止之日类似项目业绩（类似项目是指空调维保服务项目），提供合同复印件并加盖供应商公章。

2.供应商为本项目拟配备的服务人员，拟配备项目经理具有机电工程相关专业中级或高级工程师职称。

- 3.供应商针对本项目提供维保服务方案，包括：①设备维护保养计划；②维护保养巡检措施；③设备的维护保养流程、工序；④备品备件更换及质量保障方案。

4.供应商针对本项目提供安全、应急保障方案，包括：①作业安全与人员保障方案；②应急事件响应方案；③设备故障响应与抢修方案。

注：本章中带“★”的条款为实质性要求，不满足将被作为无效响应处理。

评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足谈判文件要求且响应价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分；报价得分=（基准价／报价）×30分。 |  |
| 2 | 业绩 | 45分 | 供应商自2023年1月1日（含）至响应文件递交截止之日，每具有1个类似项目业绩（类似项目是指空调维保服务项目）得7.5分，本项最高得45分。 | 提供合同复印件并加盖供应商公章。 |
| 3 | 服务人员 | 11分 | 根据供应商为本项目拟配备的服务人员情况，按以下标准评审： 拟配备项目经理，具有机电工程相关专业中级工程师职称的得7分，具有机电工程相关专业高级工程师职称的得11分，本项最多得11分，未提供不得分。 | 同一人员同时持有多项证书的，按最高一项分值计分，不重复累计。 证书须在有效期内，提供证书复印件、身份证复印件并加盖供应商公章。 |
| 4 | 维保服务方案 | 8分 | 供应商针对本项目提供维保服务方案，包括：①设备维护保养计划；②维护保养巡检措施；③设备的维护保养流程、工序；④备品备件更换及质量保障方案。涵盖以上内容且不存在缺陷得8分，在此基础上，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。 注：“内容存在缺陷”是指：①本项目提供的方案中引用法律法规、规范、标准或其他规范性文件存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③复制或套用其他项目内容；④照搬采购需求且未作出进一步描述；以上任意一种情形。 |  |
| 5 | 安全、应急保障方案 | 6分 | 供应商针对本项目提供安全、应急保障方案，包括：①作业安全与人员保障方案；②应急事件响应方案；③设备故障响应与抢修方案。涵盖以上内容且不存在缺陷得6分，在此基础上，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。 注：“内容存在缺陷”是指：①本项目提供的方案中引用法律法规、规范、标准或其他规范性文件存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③复制或套用其他项目内容；④照搬采购需求且未作出进一步描述；以上任意一种情形。 |  |

响应文件格式

（响应文件封面）

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期：     年    月     日

承诺函

致四川省人民医院：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司满足关于供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止谈判时间未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在贵院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目谈判文件的全部实质性要求，如对谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目响应文件有效期为90天。

4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目谈判过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意谈判文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

时间：

具有独立承担民事责任的能力

（按第三章要求提供）

具有健全的财务会计制度的证明材料

（按第三章要求提供）

本项目其他资格条件提供的证明材料

（按第三章要求提供）

（若未涉及，填“无”即可）

法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）

________（姓名）系___________________（供应商名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________，电话：_________________）。

特此证明。

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：

1.供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司的委托代理人，以本单位的名义参加           （项目名称）项目的采购活动。委托代理人在采购活动和评审、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）:    （签字）

委托代理人： （签字）

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：
1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期内的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

采购需求偏离表

| 序号 | 采购需求的要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 | 佐证材料对应响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：
1.供应商必须按采购需求的内容据实填写，不得虚假响应，否则将取消其参与或成交资格并按规定追究其相关责任。
2.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
3.需提供的佐证材料，包括但不仅限于（……）等。

供应商名称：        （盖章）

时间：

评分需要提供的证明材料

供应商应根据评分标准中评审因素的顺序依次提供证明材料，内容和格式自拟。

（一）暂用评审因素一代替：

(……)

（二）暂用评审因素二代替：

(……)

（三）暂用评审因素三代替：

(……)

报价单

我单位作为供应商，对本次谈判中我方所承诺的条款已经完全明确，也知晓所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在谈判中有弄虚作假等违法违规行为，以及成交后因报价低或不执行承诺条款而不履约，我方愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消谈判及成交资格等），我方本次报价为：

注意事项：

1.如本次采购标的为货物，下表中响应的产品名称、生产厂家、规格型号等信息应与产品医疗器械注册证或备案凭证对应信息保持一致，不作为医疗器械管理的，应与货物的说明书等官方技术文档对应信息保持一致。

2.所有报价均用人民币表示。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

1.报价一览表

| 序号 | 采购标的名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中和医学实验平台、实训楼、护校空调维保服务 |  |  |
| 报价合计 |  | 大写： 小写： |  |

供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表人（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月

供应商认为需要提供的其他材料

格式自拟

合同条款（仅成交后使用）

（仅供参考，特别提醒：采购合同的签订不得偏离采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容）

***服务项目

采购合同

| 合同编号：CGZX-*** 签订地点：四川省人民医院 |  |
| --- | --- |
| 采购人（以下简称甲方）：四川省人民医院 地址：四川省成都市一环路西二段32号 项目联系人：*** 电话：*** 电子邮件：*** | 供应商（以下简称乙方）：*** 地址：*** 移动电话：*** 联系人：*** 电子邮件：*** |

根据《中华人民共和国民法典》及甲方发布的***项目（项目编号：***）《采购文件》、乙方的《响应文件》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息可由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《采购文件》、《响应文件》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守以下条款：

- 合同标的

- 标的名称：***。

- 乙方向甲方提供服务的主要内容：***。

- 服务分项明细：<本条款如不涉及请删除；按实结算项目的单价，请在第二条及附件1中进行编制说明。>

| 序号 | 分项服务名称 | 具体内容 | 分项价格（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 合同价款

全包服务

合同总价（含税）为人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，该合同总价已包括本合同标的所涉及的所有相关费用（包括但不限于技术服务、差旅交通、原材料、备品备件及税费等在内的全部含税费用）。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

半包服务

1.本合同固定部分价款为人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，该部分价款已包括***及税费在内的全部含税费用。本合同执行期间该部分合同价款不变，甲方无须向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

2.本合同按实结算部分支付总额不超过人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，依据本合同单价进行结算，结算依据及标准为：***，结算单价详见附件1《结算单价清单》。<根据项目实际情况编制结算依据、标准等必要内容>

按实结算

本合同支付总额不超过人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，依据本合同单价进行结算，结算单价详见附件1《结算单价清单》。

- 服务期限<根据项目实际情况选择>

本项目服务期为叁年（自202*年**月**日到202*年**月**日），合同一年一签，每年服务费为人民币 *** 元（大写：*** 圆整）。本合同为第***期，服务期为自202*年***月***日至202*年**月**日，经甲方考核合格后续签下一年合同，考核标准详见附件2《考核标准》。

- 服务方案

乙方应严格按照本合同服务方案和甲方要求提供服务，服务方案详见附件3《服务方案》。

- 验收

- 甲、乙双方确定，按照本合同约定的验收方案对乙方按本合同约定所提供的服务进行验收。

- 验收方案：

- 验收主体：甲方

- 验收组织方式：自行验收

- 验收程序：一次性验收   分段/分期验收

- 验收方式：现场整体验收   考核验收   其它验收方式：***

- 履约验收内容：按照甲方的采购文件要求及乙方响应文件响应情况，由乙方向甲方提供的全部服务的履约情况。

- 履约验收时间：

服务期满且乙方完成所有服务内容后X日内通知甲方验收，甲方接乙方通知后X日内组织验收

乙方完成每一阶段或轮次服务内容后X日内通知甲方验收，甲方接乙方通知后X日内组织验收

甲方完成考核后X日内组织验收

其它验收时间：

- 是否邀请本项目的其他供应商： 是   否

- 是否邀请专家： 是   否

- 是否邀请服务对象： 是   否

- 是否邀请第三方检测机构： 是   否

- 验收标准：

- 国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

- 甲方采购文件相关技术、服务要求、乙方响应文件相关响应内容。

- 如本项目验收方式为考核验收，则考核结果须为合格。

- 如验收时，甲方与乙方认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。

- 参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

- 其它标准：无。

- 其它验收要求：无<如有请填写>

- 如验收合格，双方签署验收报告；如验收不合格，甲方应进行详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作修改和更正相关问题的有效证据，由此产生的时间延误与经济损失由乙方承担，验收期限相应顺延，且甲方有权拒绝签署验收报告，并要求乙方无条件修改和更正，而后进行再次验收，乙方应承担因此额外产生的全部费用。如果仍不合格，甲方有权终止本合同并视作乙方无法按本合同约定提供相应服务而须支付合同总价10%的违约金给甲方，违约金不能弥补甲方损失的，乙方应全额赔偿。

- 付款方式

- 履约保证金：

乙方在合同签订生效之日起的***个工作日内，按合同总价***%支付履约保证金；本合同服务期满且验收合格后，甲方接到乙方付款申请后30个工作日内，甲方一次性无息退还乙方的履约保证金；经验收后乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

本合同不涉及履约保证金。

- 本合同价款采用以下方式支付，以人民币结算：

一次性支付：

本合同服务期满且经甲方验收合格后5日内，乙方须向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方自收到乙方请款资料后55日内支付合同总价100%的金额给乙方。

分阶段支付，支付期限、方式及额度如下：

（1）固定部分价款：本合同服务期满且经甲方验收合格后5日内，乙方须向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方自收到乙方请款资料后55日内向乙方支付本合同第二条写明的全部固定部分价款。

（2）按实结算部分：每XX<约定按固定周期支付的（如每季度），可根据项目具体情况编制本条款>结算一次费用，结算单价以《结算单价清单》为准。结算前，乙方须向甲方提供结算费用清单进行确认，并在确认后 5 日内按清单金额向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方接到乙方请款资料后的55日内，向乙方全额支付上述结算费用。

- 甲方付款前，乙方需提供合法有效票据及其他相关请款资料，否则甲方有权拒绝支付且不承担任何违约责任，且乙方不得因此停止服务。

- 乙方开票信息应与合同预留账户信息一致。如有变更，乙方应当在变更后3日内通知甲方。否则，由此造成的损失由乙方自行承担。

- 双方权利与义务

- 甲方权利与义务

- 按合同约定向乙方支付费用。

- 保证乙方实施服务所必须的外部条件如电源、水源的正常供应及开启、关闭等。

- 对于乙方在提供服务期间所提供的信息，甲方应予保密，未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用或透露给第三方。

- 甲方对服务人员不满意的，有权要求乙方在7日内更换相关服务人员。

- 乙方权利与义务

- 按本合同约定向甲方提供服务。

- 乙方应保证提供的服务人员具备相应的服务能力和服务资质（如涉及）。

- 如服务涉及更换备品备件、材料等，乙方应保证服务中更换的备品备件、材料达到本项目采购文件及乙方响应文件中的技术要求和质量标准，符合或优于国家（行业）标准，并保证所更换的备品备件、原材料在正确安装及正常使用和保养条件下，于其使用寿命期内性能满足甲方需求。

- 如服务涉及计算机软件产品的，乙方须承诺在服务中设备安装的软件已获得软件厂商的正规授权。

- 乙方对在按本合同约定向甲方提供服务过程中所获得的所有数据、商业秘密或其它技术及经营信息负有保密的义务，不得向任何第三方透露或泄露。

- 违约责任<本条款中违约金比例可根据项目实际情况确定，如合同无固定总金额的，请按实际需求调整表述>

- 甲方违约责任：甲方无正当理由拒绝乙方按本合同约定提供服务的，甲方应偿付合同总金额的10%作为违约金。

- 乙方违约责任：

- 乙方应派遣具备相关资质的技术人员为甲方提供服务，服务过程中，乙方技术人员因操作不当、未采取必要的安全防范措施等原因导致安全责任事故的，由乙方承担由此造成的全部法律责任。

- 因乙方在服务中更换的备品备件或原材料在质保期内并在正常使用情况下出现质量原因导致甲方或第三方财产或人身损害的，由乙方承担赔偿责任。

- 在本合同的履行中，如乙方提供的服务存在设计、工艺或材料缺陷（包括潜在缺陷），乙方应当对由于上述缺陷造成的损失负责。

- 在本合同履行中，如乙方未按本合同约定及时向甲方提供服务，每发生一次，乙方应按合同总金额的3‰向甲方支付违约金。甲方可采取必要的补救措施，但由此而产生的风险责任和费用将由乙方负担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

- 乙方在提供服务过程中侵犯他人知识产权，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿所造成的损失，同时甲方有权要求对方按照合同总金额的10%支付违约金。

- 乙方违反保密义务，甲方有权单方解除合同，乙方应按甲方实际损失向甲方进行赔偿并向甲方支付合同总金额的10%作为违约金。

- 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

- 乙方未按照本合同约定的时限提供合法发票或提供发票瑕疵（包括但不限于发票种类有误、发票金额有误等），甲方付款时限相应顺延并不承担任何延期支付的违约责任。

- 如本合同要求乙方缴纳履约保证金，且因乙方严重违约从而导致甲乙双方无法继续履约，则乙方除向甲方支付相应违约金外，已缴纳的履约保证金不予退还；履约保证金未缴纳或已退还的，乙方应按照履约保证金的相同金额向甲方另行支付。

3.本合同履行中如有任何一方违约，那么守约方为保障自己合法权益而产生的律师费、诉讼费、差旅费、公告费等，均由违约方承担。

- 不可抗力

如果遇到自然灾害和灾难及其他不可抗力事件而影响合同履行时，乙方应在三个工作日内以书面形式通知甲方。若不可抗力原因影响本合同执行时间超过30日，甲方有权解除合同，双方互不承担违约责任。

- 合同终止及解除

- 合同一方发现可能致使本合同无法按约定继续履行的情形时，应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失；没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。

- 在甲、乙任何一方有严重违约行为时，另一方有权单方解除合同。

- 争议解决办法

- 因服务质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定，结果符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

- 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向甲方所在地具有管辖权的人民法院起诉。

- 送达（送达地址是司法机关、执法机关和仲裁机关将法律文书送达给当事人的收件地址）

- 甲方送达地址：四川省成都市青羊区一环路西二段32号。

- 乙方送达地址：***

- 甲乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知，以及法院与国家机关因本合同争议发出的通知或司法文书（包括但不限于传票、判决书、裁定书、调解书等），应送达至甲乙双方在本合同中提供的地址或在此之后一方以书面形式通知另一方的其他地址。该等通知以专人递送在收到时视为正式送达、或以邮寄方式寄出3个工作日后视为正式送达，或以快递方式在交付后的第3个工作日视为正式送达。若一方地址发生变动，应及时书面通知另一方，否则仍以本合同载明的文书送达地址为准。

- 其他

- 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。补充合同及本合同附件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式五份，自双方签字且盖章之日起生效。甲方四份，乙方一份。

- 合同附件

本合同为有附件合同，附件如下：<根据项目实际情况编制>

# 附件1《结算单价清单》

# 附件2《考核标准》

# 附件3《服务方案》

——以下无正文——

| 签订时间：202*年***月***日 |  |
| --- | --- |
| 甲方：四川省人民医院（盖章） 法定代表人（授权代表签字）： 地 址：四川省成都市一环路西二段32号 开户银行：建设银行成都青羊支行 账号：5100 1446 4360 5037 4282 | 乙方：***（盖章） 法定代表人（授权代表签字）： 地址：*** 开户银行：*** 账号：*** |

附件1：结算单价清单（人民币：元）<根据项目实际情况编制>

| 序号 | 结算项目名称 | 项目信息<生产厂商、品牌、型号规格等> | 结算单位<指货物的单位> | 结算单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

附件2：考核标准

***

附件3：服务方案

***

廉洁购销协议

甲方：四川省人民医院

乙方：

为进一步加强廉政建设，预防医药购销领域不正之风，我院与供应商签订如下协议，共同遵守：

一、甲方工作人员不得利用职务和招投标等工作之便，暗示、索要和收受供应商任何形式的财物、提成、回扣等一切不正当利益。

二、甲方工作人员严格执行国家及我院的采购管理制度，如有违反，一经查实，按有关规定严肃处理并追究相关人员责任。

三、乙方及其代理人承诺严格按照国家相关法律法规和行业规范向甲方提供学术推广、技术咨询活动，上述活动不与甲方的采购行为挂钩。乙方不得在甲方医疗服务区域内从事任何形式的商业促销、宣传推广活动。

四、乙方及其代理人不得以宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金、学术活动、外出考察等名义，或者以报销各种费用等变相给付财物的形式，获得业务或保持业务。

五、乙方承诺以自身名义与甲方开展合同约定范围的业务合作并依法独立承担法律责任。乙方不得擅自转委托其他服务商或者采取出租出借经营许可证、允许挂靠经营等方式变相转委托其他服务商履行合同中权利、义务。

六、乙方必须承诺向我院供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

七、乙方违反上述承诺者，甲方单方面终止合作协议，并依法追究乙方的违约责任。

八、本协议一式三份，归口管理部门、供应商、招标采购中心各执一份。

举报受理部门：审计部

举报电话：87393203

举报邮箱：scsyjsc@163.com

甲方：四川省人民医院（盖章）        乙方：   供应单位（盖章）

甲方代表签字：                            乙方代表签字：

年   月   日