## B.1.1 招标工程量清单封面(封-1)【四川省人民医院青羊~
| 四川省人民医院青羊院区综合科研大楼检验科冻库建设项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
2026-09-28
封-1

## B.2.1 招标工程量清单扉页(扉-1)【四川省人民医院青羊~
工程名称: |  | 四川省人民医院青羊院区综合科研大楼检验科冻库建设项目
标段名称:
招标工程量清单
招 标 人: |  |  | 编制单位:
| (单位盖章) |  |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 审 核 人:
| (造价专业人员签字及盖章) |  |  | (一级注册造价工程师签字及盖章)
编制时间: |  |  | 2026-09-28
扉-1

## B.3.1 编制说明(表-01-1)招标清单【四川省人民医院~
编 制 说 明
工程名称：四川省人民医院青羊院区综合科研大楼检验科冻库建设项目
一、工程概况 项目名称：四川省人民医院青羊院区综合科研大楼检验科冻库建设项目。 建设地点：四川省人民医院。 建设单位：四川省人民医院。 二、工程招标范围 详招标文件。 三、编制依据 1．《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T 50500-2024) 及相关配套文件，《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2025）及相关配套文件等工程量计算规范及相关配套文件。 2．2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套政策文件。 3．2026年9月设计单位出具的设计图纸《四川省人民医院青羊院区综合科研大楼检验科冻库建设项目)》版本。 4．四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知，川建造价发〔2019〕181号。 5．有关的标准、规范、标准图集、技术资料等。 四、工程质量、材料、施工等的说明 1．工程质量达到合格，符合现行施工及验收规范。 2．材料为合格产品，必须持有关部门颁发的《产品合格证书》。 3．工程主要材料需满足材料品牌表的要求 五、其他说明的事项 1．该工程量清单作为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。 2．本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范、业主提供的施工图和工程量清单计价规范一起使用。 3．投标人报价应采用综合单价法，投标人在投标报价时应按要求结合工程量清单描述的项目特征进行报价。工程量清单中对工程项目的“项目特征描述”只作重点描述，综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况、施工图设计文件和相关规范的要求，其综合单价应包括完成施工规范、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目所包括的工作内容）的合格工程，即除“通用措施”费用、税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、保险、利润、场内外水平运输和施工操作损耗等费用，以及招标文件、合同文件明示和暗示的所有责任、义务和约定的风险范围内的全部费用； 4．工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，招标人可视为已含在其它有关项目的综合单价和合价中。 5．不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征相同）的报价应统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算。 6．投标人在编制《工程量清单报价表》时应全面熟悉业主提供的施工图、招标文件、合同文件等有关资料。本工程工程量清单参照2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》编制，人工费调整投标人自主报价。 7．投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。应包括本工程的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、税金等完成本工程及达到保修期限所需的一切费用及风险［即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、材料现场抽样检验费、屏蔽效能测试费及测试报告费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用（如砼工程结构实体检验费、防雷装置检测费等）、城市生活垃圾处理费、质监费、税金及政策性文件规定的各项费用等］。此外，投标人应根据企业自身情况考虑材料损耗率，在投标报价时将材料损耗综合考虑在所报综合单价内，中标后不作调整。 8．工程量清单的工程量是按《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T 50500-2024)计算规则进行计算编制的,工程项目编码是按《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T 50500-2024)相应章次编号的,因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T 50500-2024)的各条款相对应结合起来理解和解释。但工程量清单中个别项目计量单位为了便于工程计量与结算改变了计量单位,请投标人报价时注意工程量清单中的计量单位。 9．符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的工作细目内容，其费用和利润应认为已包括在相关项目和其它有关项目的综合单价和合价中。 10．安全生产措施费税前建安工程造价（不含通用措施项目费、暂列金额、专业工程暂估价）3%计取。其余按相关文件执行。 11．工程【材料暂估价】的，各投标单位在投标报价时，必须严格按照工程量清单【材料暂估价表】的价格进行投标报价，在施工中严格将材料价格控制在暂估价格以内；在工程结算时，材料价格按建设单位及相关部门确认的实际采购价格单独调减，材料耗量按2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》计算，综合单价均不作调整。 12．投标人投标时，销项增值税税率为9%。 13．其他项目清单：暂列金额是招标人为了设计变更、材料风险等预留的资金，该部分金额计入暂列费用中，投标人在投标报价时按照招标人给定的金额填报；专业工程暂估价：投标人按工程量清单给定的金额，在单位工程计价表的其他项目清单中填入并报价。 14．为了控制投标人低价竞标后，通过变更签证或其它方式达到增加造价的目的，如中标人清单报价中有较大不合理或不平衡报价现象，且在施工中将此分部分项工程进行变更施工，需重新计算单价的，招标人将按招标控制价单价或总额扣除后，再进行变更项目的组价。 15．该工程分部分项工程量清单及措施要填报清单综合单价分析表。 16．工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。 17．分部分项工程量清单中的项目特征只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明、技术措施表及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口。 18．金额（价格）均以人民币表示。 19．本工程招标控制价为：760042.98元，其中：暂列金31250.06元，安全生产措施费18788.07元。本工程量清单说明如果与招标文件有不一致之处，按招标文件执行。 20．工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求，施工时必须符合施工规范及验收标准。 21．材料要求：材料应符合现行相关的国家规范和设计要求。 22．当清单与定额单位不同时，综合单价必须按照清单的工程量单位进行计算，定额的工程量根据定额单位进行相应调整。 23．其他未尽事宜以国家规范、标准、法规为准。

## B.5.1 分部分项工程项目清单计价表(表-08-1)【安装~
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：四川省人民医院青羊院区综合科研大楼检验科冻库建设项目\四川省人民医院青羊院区综合科研大楼检验科冻库建设项目【安装工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
冷冻系统
1 | 030112001001 | 风冷机 LK(N)-01 | 1.名称：风冷机 LK(N)-01 2.型号、规格等参数：蒸发温度0℃制冷量:17.1kW，蒸发温度-8℃制冷量:11.9kW，风量:10440m3/h 功率:4x300W，融霜电加热功率:1.8x4kW 3.安装方式：综合 4.设备型钢基础：含所需的型钢制作安装，表面除锈后刷防腐漆 5.减震要求：减震基座 6.成套配置：配套提供机载启动控制柜、橡胶减震垫、水流开关;机组可读取运行电流,开放通讯协议;供货商配套提供冷媒回收装置(能回收最大一台设备的冷媒量)；成套设备安装，包含检查接线及调试 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 台 | 2
2 | 030112001002 | 风冷机 LK(N)-02 | 1.名称：风冷机 LK(N)-01 2.型号、规格等参数：蒸发温度0℃制冷量:12.7kW，蒸发温度-8℃制冷量:8.7kW，风量:7830m3/h 功率:3x300W，融霜电加热功率:1.4x4kW 3.安装方式：综合 4.设备型钢基础：含所需的型钢制作安装，表面除锈后刷防腐漆 5.减震要求：减震基座 6.成套配置：配套提供机载启动控制柜、橡胶减震垫、水流开关;机组可读取运行电流,开放通讯协议;供货商配套提供冷媒回收装置(能回收最大一台设备的冷媒量)；成套设备安装，包含检查接线及调试 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 台 | 4
3 | 030110001003 | 压缩机 LK(W)-01 | 1.名称：压缩机 LK(W)-01 2.型号、规格等参数：输入功率:5.84kw 380~420V，制冷剂 R404A 3.安装方式：综合 4.设备型钢基础：含所需的型钢制作安装，表面除锈后刷防腐漆 5.减震要求：减震基座 6.成套配置：配套提供机载启动控制柜、橡胶减震垫、水流开关;机组可读取运行电流,开放通讯协议;供货商配套提供冷媒回收装置(能回收最大一台设备的冷媒量)；成套设备安装，包含检查接线及调试 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 台 | 2
4 | 030110001004 | 压缩机 LK(W)-02 | 1.名称：压缩机 LK(W)-01 2.型号、规格等参数：输入功率:4.0kw 380~420V，制冷剂 R404A 3.安装方式：综合 4.设备型钢基础：含所需的型钢制作安装，表面除锈后刷防腐漆 5.减震要求：减震基座 6.成套配置：配套提供机载启动控制柜、橡胶减震垫、水流开关;机组可读取运行电流,开放通讯协议;供货商配套提供冷媒回收装置(能回收最大一台设备的冷媒量)；成套设备安装，包含检查接线及调试 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 台 | 4
5 | 030703011005 | 防雨百叶（配不锈钢防虫网） 1400*2500 | 1.名称：防雨百叶（配不锈钢防虫网） 2.规格：1400*2500 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 4
6 | 030703011006 | 防雨百叶（配不锈钢防虫网） 1500*2500 | 1.名称：防雨百叶（配不锈钢防虫网） 2.规格：1500*2500 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 2
7 | 031001005007 | 铜管 φ=16mm | 1.安装部位:室内外 2.材质:铜，铜的种类综合考虑 3.型号、规格:φ=16mm，壁厚满足验收规范要求 4.连接方式:综合考虑 5.型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6.铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等：综合考虑 7.各类套管、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑 8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 226.46
8 | 031001005008 | 铜管 φ=22mm | 1.安装部位:室内外 2.材质:铜，铜的种类综合考虑 3.型号、规格:φ=22mm，壁厚满足验收规范要求 4.连接方式:综合考虑 5.型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6.铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等：综合考虑 7.各类套管、分岐器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑 8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 226.46
9 | 031001008009 | UPVC塑料管 DN32 | 1.名称：UPVC塑料管 2.安装部位：室内 3.介质：空调冷凝水 4.规格：DN32 5.连接形式：综合考虑 6.支架的制安及除锈防腐刷油、防腐垫木：综合考虑 7.含各类管件、管道的保温、除锈防腐刷油，满足设计规范 8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 32.08
10 | 031001008010 | UPVC塑料管 DN50 | 1.名称：UPVC塑料管 2.安装部位：室内 3.介质：空调冷凝水 4.规格：DN50 5.连接形式：综合考虑 6.支架的制安及除锈防腐刷油、防腐垫木：综合考虑 7.含各类管件、管道的保温、除锈防腐刷油，满足设计规范 8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 3.2
11 | 03B028 | 拆除标本库和整体库原有房间内消防水管、消防喷头以及消防报警设施 | 拆除标本库和整体库原有房间内消防水管、消防喷头以及消防报警设施 | 项 | 1
12 | 031208002011 | 难燃B1级闭孔橡塑保温（水管） | 1.名称:难燃B1级闭孔橡塑保温（水管） 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m3 | 1.08
分部小计
强电系统
13 | 030402011012 | 配电箱 3APLK | 1.名称:配电箱 3APLK 2.型号、规格：详系统图 3.安装方式:悬挂或嵌入安装 4.基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5.端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 7.箱体孔洞预留 8.含图示所有元器件 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 台 | 1
14 | 030413013013 | 单联(单控)暗开关 10A | 1.名称：单联(单控)暗开关 2.型号、规格：10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 套 | 1
15 | 030413013014 | 双联(单控)暗开关 10A | 1.名称：双联(单控)暗开关 2.型号、规格：10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 套 | 2
16 | 030413014015 | 暗装单相二极带三极插座 10A | 1.名称:暗装单相二极带三极插座 2.型号、规格：10A，安全型 3.安装形式：暗装 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 套 | 7
17 | 030413002016 | 防水筒灯 7W | 1.名称：防水筒灯 7W 2.型号、规格 ：光源采用LED灯 220V，7W；120lm/W 3.安装形式：综合考虑 4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 套 | 2
18 | 030413003017 | 冷库专用防水平板灯 600*600 | 1.名称：冷库专用防水平板灯 2.型号、规格：600*600mm LED 30W；80lm/W,吸顶安装，IP65 3.安装形式：综合考虑 4.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 套 | 8
19 | 030412004018 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZ-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 126.3
20 | 030409001019 | 电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1KV-5*6mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-0.6/1KV-5*6mm2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含揭(盖)桥架盖板、电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 36.12
21 | 030412004020 | 电气配线 WDZB-RYJSP-4*0.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：WDZB-RYJSP-4*0.5 mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式:管内穿线、线槽配线等综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 116.9
22 | 030409001021 | 电力电缆 WDZNB1-YGC-3*2.5mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZNB1-YGC-3*2.5mm2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.含揭(盖)桥架盖板、电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 78.73
23 | 030409003022 | 1kV以下五芯电力电缆干包式终端头 截面面积≤10mm2 | 1.名称：1kV以下五芯电力电缆干包式终端头 2.型号、规格、电压等级（kV）：截面面积≤10mm2 电压等级≤1kV 3.材质、类型：干包式 4.安装部位：户内 5.制作安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 16
24 | 030412001023 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配，部位综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 42.1
25 | 030412001024 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配，部位综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 78.73
26 | 030412001025 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配，部位综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 116.9
27 | 030412001026 | 电气配管 JDG32 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG32 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明配，部位综合考虑 5.电线管路敷设及接地，支吊架制作及安装，管道及型钢支架除锈、刷油（含防火涂料等）、防腐，预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 36.12
28 | 030412006027 | 钢制接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.材质:钢盒 3.规格：86型，厚度综合考虑 4.安装形式及部位：暗配，部位综合考虑 5.刷油、防腐，接地，预留孔洞、打孔洞、接线盒安装及混凝土砂浆补孔洞 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 20
分部小计
弱电
29 | 030501019029 | 置PC工作站 | 1.名称：置PC工作站 2.类别：置PC工作站 3.规格：I7处理器，1T硬盘，4G以上内存，含配套鼠标、键盘，含正版操作系统。 4.安装方式：综合 | 台 | 1
分部小计
合 计

## B.5.4 措施项目清单计价表(表-10)仅打印安全生产措施~
措施项目清单计价表
工程名称：四川省人民医院青羊院区综合科研大楼检验科冻库建设项目\四川省人民医院青羊院区综合科研大楼检验科冻库建设项目【安装工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 |  | 通用措施
1.1 | 031401009001 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 15604.27
1.2 | 031401011001 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
1.3 | 031401010001 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
1.4 | 031401012001 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
1.5 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
1.6 | 031401013001 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
1.7 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容
1.8 | 031401023001 | 数字化施工增加费
2 |  | 专业措施
2.1 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
2.2 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
2.3 | 031401003001 | 临时专用防护棚 | 临时防护棚制作、安装、拆除
2.4 | 031401004001 | 施工操作平台 | 场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理
2.5 | 031401005001 | 临时支撑架 | 临时支撑架制作、安装、拆除
2.6 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除
2.7 | 031401007001 | 吊装加固 | 大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理
2.8 | 031401008001 | 胎（模）具 | 制作、安装、拆除
2.9 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
2.10 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
2.11 | 031401016001 | 顶升、提升装置 | 安装、拆除
2.12 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
2.13 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 | 火灾防护、噪声防护
2.14 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 | 在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护
2.15 | 031401022001 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
合 计 |  |  |  | 15604.27

## B.6.1 其他项目清单计价汇总表(表-13)带金额【安装工~
其他项目清单计价汇总表
工程名称：四川省人民医院青羊院区综合科研大楼检验科冻库建设项目\四川省人民医院青羊院区综合科研大楼检验科冻库建设项目【安装工程】
序号 | 项 目 名 称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元）
1 | 暂列金额 | 25943.73
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 25943.73

## B.7.2 承包人提供可调价材料一览表(适用于价格信息调差法~
承包人提供可调价材料一览表
（适用于价格信息调差法）
工程名称：四川省人民医院青羊院区综合科研大楼检验科冻库建设项目\四川省人民医院青羊院区综合科研大楼检验科冻库建设项目【安装工程】
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C0(元) | 投标报价(元) | 风险幅度 R(%) | 价格信息 Ci(元) | 价差 ΔC(元) | 价差调整金额 ΔP(元)
1 | 风冷机 LK(N)-01 | 台 |  | 31680.50
2 | 风冷机 LK(N)-02 | 台 |  | 26850.50
3 | 压缩机 LK(W)-01 | 台 |  | 42680.50
4 | UPVC塑料管 DN32 | m |  | 4.35
5 | UPVC塑料管件 DN32 | 个 |  | 2.45
6 | UPVC塑料管 DN50 | m |  | 6.25
7 | UPVC塑料管件 DN50 | 个 |  | 3.55
8 | 难燃B1级闭孔橡塑保温 | m3 |  | 528.50
9 | 铜管 φ=16mm | m |  | 31.25
10 | 铜管 φ=22mm | m |  | 44.60
11 | 防雨百叶（配不锈钢防虫网） 1400*2500 | 个 |  | 685.50
12 | 防雨百叶（配不锈钢防虫网） 1500*2500 | 个 |  | 734.20
13 | 型钢 | kg |  | 2.65
14 | 配电箱 3APLK | 台 |  | 5600.00
15 | 镀锌钢管 SC20 | m |  | 7.15
16 | 镀锌钢管 SC25 | m |  | 9.25
17 | 紧定管 JDG20 | m |  | 5.35
18 | 紧定管 JDG32 | m |  | 8.45
19 | 钢制接线盒 | 个 |  | 1.50
20 | 铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m |  | 1.78
21 | 电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1KV-5*6mm2 | m |  | 22.85
22 | 铜芯多股绝缘电线 WDZB-RYJSP-4*0.5mm2 | m |  | 2.65
23 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-3*2.5mm2 | m |  | 8.25
24 | 单联(单控)暗开关 250V10A | 只 |  | 6.35
25 | 双联(单控)暗开关 250V10A | 只 |  | 7.45
26 | 暗装单相二极带三极插座 10A | 套 |  | 8.65
27 | 防水筒灯 7W | 套 |  | 32.50
28 | 冷库专用防水平板灯 600*600 | 套 |  | 195.60
29 | 分岐管 φ16mm | 个 |  | 21.65
30 | 分岐管 φ22mm | 个 |  | 32.80
31 | 压缩机 LK(W)-02 | 台 |  | 34680.50
32 | 拆除标本库和整体库原有房间内消防水管、消防喷头以及消防报警设施 | 项 |  | 5000.00
33 | 置PC工作站 | 台 |  | 6500.00
合 计

## B.5.1 分部分项工程项目清单计价表(表-08-1)【装饰~
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：四川省人民医院青羊院区综合科研大楼检验科冻库建设项目\四川省人民医院青羊院区综合科研大楼检验科冻库建设项目【装饰工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
拆除工程
1 | 01B000012001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚面龙骨及饰面拆除 2.建渣外运综合考虑 | m2 | 60
分部小计
楼地面装饰工程
2 | 011101003002 | 聚氨酯保温楼地面 | 1.5厚水性聚氨酯砂浆自流平(燃烧性能等级需为A级) 2.环氧稀胶泥一道 3.120厚C30混凝土,内配8mmHRB400单层双向@150,随打随抹,初凝前表面按柱网分缝,缝深40,防霉密封胶灌缝 4.20厚1:3水泥砂浆保护层 5.满铺100%高密度纺粘聚乙烯,搭接宽度不小于100mm,四周与墙柱搭接宽度不小于250mm,搭接处用100mm胶带密封。 6.100厚挤塑板保温层(错缝铺设)(B1级) 7.满铺100%高密度纺粘聚乙烯,搭接宽度不小于100mm,四周与墙柱搭接宽度不小于250mm,搭接处用100mm胶带密封。 | m2 | 49.85
3 | 011101003003 | 聚氨酯非保温楼地面 | 1.5厚水性聚氨酯砂浆自流平(燃烧性能等级需为A级) 2.环氧稀胶泥一道 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 12.47
4 | 011001005004 | A08泡沫混凝土回填 | 1.A08泡沫混凝土 | m3 | 4.65
分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
5 | 011001003005 | 聚氨酯保温板隔墙-150mm | 1.聚氨酯保温板隔墙(聚氨酯厚度150mm,容重38KG±2,双面彩钢) 2.绝热层的燃烧性能不应低于B1级,且绝热层的表面应采用不然材料做防护层库体五面(四面+顶面)保温材料采用不低于15cm双面夹心金属彩钢板。防火等级B1级,芯材密度≥38KG/m3,金属彩钢厚度不低于0.42mm 3.包含各种预埋件，金属连接节点 | m2 | 139.19
6 | 010804001006 | 冷库门 | 1.冷库保温门门扇内外面板采用0.8mm厚304不锈钢；门芯为高密度阻燃聚氨酯保温层；门框采用断冷桥阳极氧化铝型材，门框配置防结冰电加热装置；密封条采用耐低温三元乙丙（EPDM）多道密封；五金件全部采用304不锈钢材质。 | m2 | 9.36
分部小计
天棚工程
7 | 011302001007 | 聚氨酯保温板吊顶-150mm | 1.吊顶板(中置铝料)与配套专用下层次龙骨用L铁固定与安装型式配套的专用上层主龙骨连接,间距<600;暗架式铝合金龙骨上人承载主龙骨与方形调节器用T形调节螺丝连接,间距<600;方形调节器用M10 法兰螺母与不小于Ф12 镀锌品杆(或M10全牙螺杆)连接,间距1.2mx12m布置,与上部二次吊挂钢构(或主体结构梁) 2.聚氨酯保温板吊顶(聚氨酯厚度150mm,容重38KG±2,双面彩钢) 3.绝热层的燃烧性能不应低于B1级,且绝热层的表面应采用不然材料做防护层库体五面(四面+顶面)保温材料采用不低于15cm双面夹心金属彩钢板。防火等级B1级,芯材密度≥38KG/m3,金属彩钢厚度不低于0.42mm 4.包含各种预埋件，金属连接节点 | m2 | 49.85
8 | 011302001008 | 铝合金方板吊顶 | 1.龙骨综合考虑 2.铝合金方板吊顶 | m2 | 10.15
分部小计
合 计

## B.5.4 措施项目清单计价表(表-10)仅打印安全生产措~1
措施项目清单计价表
工程名称：四川省人民医院青羊院区综合科研大楼检验科冻库建设项目\四川省人民医院青羊院区综合科研大楼检验科冻库建设项目【装饰工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 |  | 通用措施
1.1 | 011601009001 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 3183.80
1.2 | 011601008001 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
1.3 | 011601007001 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
1.4 | 011601006001 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
1.5 | 011601011001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
1.6 | 011601013001 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
1.7 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
1.8 | 011601016001 | 数字化施工增加费
2 |  | 专业措施
2.1 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
2.2 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
合 计 |  |  |  | 3183.80

## B.6.1 其他项目清单计价汇总表(表-13)带金额【装饰工~
其他项目清单计价汇总表
工程名称：四川省人民医院青羊院区综合科研大楼检验科冻库建设项目\四川省人民医院青羊院区综合科研大楼检验科冻库建设项目【装饰工程】
序号 | 项 目 名 称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元）
1 | 暂列金额 | 5306.33
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 5306.33

## B.7.2 承包人提供可调价材料一览表(适用于价格信息调差~2
承包人提供可调价材料一览表
（适用于价格信息调差法）
工程名称：四川省人民医院青羊院区综合科研大楼检验科冻库建设项目\四川省人民医院青羊院区综合科研大楼检验科冻库建设项目【装饰工程】
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C0(元) | 投标报价(元) | 风险幅度 R(%) | 价格信息 Ci(元) | 价差 ΔC(元) | 价差调整金额 ΔP(元)
1 | 水 | m3 |  | 4.30
2 | 干混地面砂浆 M15 | t |  | 350.89
3 | 商品混凝土 C30 | m3 |  | 440.55
4 | 带肋钢筋 φ≤10 | t |  | 3098.23
5 | 其他材料费 | 元 |  | 1.00
6 | 100%高密度纺粘聚乙烯 | m2 |  | 6.00
7 | 挤塑板 | m3 |  | 550.00
8 | 水泥 42.5 | kg |  | 0.30
9 | 松香 | kg |  | 7.89
10 | 骨胶 | kg |  | 6.06
11 | 碳酸钠(纯碱) | kg |  | 1.08
12 | 工字铝 综合 | m |  | 20.00
13 | 地槽铝 75 | m |  | 20.00
14 | 槽铝 75 | m |  | 8.00
15 | 角铝 25.4×1 | m |  | 2.50
16 | 橡皮密封条 20×4 | m |  | 2.80
17 | 六角螺栓 M6～8×20～50 | 套 |  | 1.70
18 | 膨胀螺栓 M10 | 10套 |  | 3.40
19 | 铝拉柳丁 M5×40 | 100个 |  | 8.00
20 | 合金钢钻头 φ6～13 | 个 |  | 8.30
21 | 玻璃胶 | 支 |  | 8.23
22 | 柴油(机械) | L |  | 6.20
23 | T形铝 | m |  | 4.15
24 | 加工铁件 | kg |  | 4.15
25 | 射钉 RD72S8 M8×72 | 个 |  | 0.04
26 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 | 套 |  | 0.26
27 | 聚氨酯保温板冷库门 | m2 |  | 1100.00
28 | 石英粉 | kg |  | 0.39
29 | 环氧树脂 | kg |  | 22.08
30 | 乙二胺 | kg |  | 13.28
31 | 丙酮 | kg |  | 4.98
32 | 苯磺酰氯 | kg |  | 12.00
33 | 水性聚氨酯砂浆5mm | m2 |  | 180.00
34 | 聚氨酯保温板隔墙-150mm | m2 |  | 250.00
35 | 聚氨酯保温板吊顶-150mm | m2 |  | 250.00
36 | 装配式T形铝合金龙骨 | m2 |  | 10.00
37 | 预埋铁件 | kg |  | 4.15
38 | 铝合金方板龙骨 | m2 |  | 16.60
39 | 电焊条(综合) | kg |  | 4.15
40 | 铝合金方板(天棚) | m2 |  | 50.00
41 | 铝合金方板(靠墙) 含龙骨和配件 | m2 |  | 41.50
42 | 锯材 综合 | m3 |  | 2079.64
43 | 建渣外运 | m3 |  | 55.00
合 计