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	序号
	应知事项
	说明和要求

	1 
	采购人
	四川省人民医院

	2 
	项目名称
	四川省人民医院锅炉维保服务采购项目

	3 
	项目编号
	CGZX-HQB20261312

	4 
	采购需求
	详见谈判文件第四章

	5 
	最高限价
	本项目维保费限高价为9.8万元/年；维修配件费按实结算支付上限为5万元/年，维修配件限高单价详见第四章“维修配件限价清单”。
1.维保部分要求报总价，超过最高限价的报价，其响应文件作无效处理。
2.维修配件部分要求报统一下浮率，下浮率＜0或≥100%，视为无效报价，其响应文件作无效处理。

	6 
	邀请方式
	公告方式：四川省人民医院官方网站上以公告形式发布

	7 
	联合体
	接受       不接受 

	8 
	合同分包、转包
	接受       不接受 

	9 
	现场踏勘
	不举行         

	10 
	
	举行
(1) 踏勘签到时间：2026年10月13日上午9：00-9：30
(2) 踏勘签到地点：成都市青羊区浣花北路18号四川省人民医院医学图书馆4楼招标采购中心401办公室
(3) 踏勘开始时间：2026年10月13日10：00
(4) 踏勘地点：四川省人民医院青羊院区（四川省成都市青羊区一环路西二段32号），四川省人民医院龙泉院区（成都市龙泉驿区大面镇洪河北路589号）
(5) 联系人：胡老师
(6) 联系电话：028-87393257
注：供应商自行前往踏勘签到地点，所产生的费用由供应商自行承担。未在要求时间内签到的供应商，视为自行放弃参与本项目踏勘。未在规定时间内签到或未参加踏勘的供应商，均视为无效供应商，其响应文件作无效处理，所引起的不利因素以及相关安全责任等问题均由供应商自行承担。

	11 
	答疑会
	组织       不组织 

	12 
	履约保证金
	不收取 

	13 
	
	收取
1. 交款金额：合同总金额的10%
2. 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式(包括网银转账，电汇等方式)提交；
(1) 收款单位：四川省人民医院
(2) 开户行：建设银行成都青羊支行
(3) 银行账号；5100 1446 4360 5037 4282
3. 交款时间：
采购合同签订后7个工作日内；
结果公告发出后7个工作日内。
4. 退还时间及方式：服务期结束且经采购人验收合格后，采购人接到供应商退还申请后30个工作日内，一次性无息退还全部履约保证金；
5. 履约保证金不予退还情形：
(1) 供应商拒绝履行与采购人订立的合同；
(2) 因供应商严重违约或其它违法违规行为等情形，导致双方无法继续履约。

	14 
	评审方式
	综合评分法
通过资格、符合性审查且满足谈判文件全部实质性要求的供应商达到3家以上（含3家），若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照评审因素进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。若得分相同则报价最低（维保费价格得分与维修配件价格得分之和最高的）的为成交供应商。若得分相同且报价亦相同，则采取随机抽取的方式确定成交供应商。
最低评审价法
通过资格、符合性审查且所有技术、服务和商务条件均符合谈判文件要求的供应商视为合格供应商，合格供应商应达到3家以上（含3家）。若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照有效报价进行评审，有效报价最低的合格供应商为成交供应商。若报价相同则采取随机抽取的方式确定成交供应商。

	15 
	谈判文件
获取方式
	通过四川省人民医院电子招采平台（http://cg.samsph.com），免费下载谈判文件。

	16 
	响应文件提交方式
	线上提交：
供应商应通过四川省人民医院电子招标采购平台（网址http://cg.samsph.com）提交响应文件，供应商不需要到现场（文件另有要求的除外）。
现场提交：
（1） 响应文件应在提交响应文件截止时间前送达谈判地点；
（2） 文件份数：正本1份、副本  份；
（3） 谈判地点：     。
注：未按方式提交或逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。

	17 
	联系方式
	（1）采购部门：招标采购中心
联系方式：何老师，028-87394783
（2）归口部门：后勤保障部
联系方式：李老师，028-87393442
（3）监督部门：审计部
联系方式：028-87394709
（4）采购平台：隆道云400 0118 000，接通以后按1
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	序号
	应知事项
	说明和要求

	1 
	报价
	（1）本项目谈判统一使用人民币报价；
（2）报价应是完成全部采购工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价。

	2 
	响应文件编制要求
	（1）响应文件的格式
供应商应仔细阅读本谈判文件，按谈判文件第六章“响应文件格式”进行编制，供应商在编制响应文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制，但不得影响响应文件内容的完整性和有效性；供应商应在“响应文件格式”前附文件索引表、目录；
（2）响应文件的语言
1）采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）；
2）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准，如因未翻译而造成的无效，由供应商承担。
（3）响应文件的签署、盖章。
响应文件应根据谈判文件的要求签署、盖章。

	3 
	评审要求
	（1）谈判当天，供应商应保证谈判文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式（手机或邮箱）的畅通，并确保其具备澄清、说明或者更正及在我单位使用的电子化招采平台上进行操作等条件（在接到通知后在谈判小组规定时间内未回复做无效处理）。
（2）谈判过程中，供应商进行二轮报价或多轮报价且次轮报价不得高于上轮报价，以供应商的最终报价作为有效报价参与评审。
（3）谈判小组要求供应商的澄清、说明或者更正，不得超出谈判文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。
（4）异常低价情形：
1）如谈判小组认定评审过程中出现下列情形之一的，应启动异常低价响应审查程序
①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50％的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50％；
②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50％的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50％；
③响应报价低于采购项目最高限价45％的，即响应报价＜采购项目最高限价×45％；
④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第①项至第③项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2）异常低价响应审查程序：
①谈判小组启动审查程序后，应当要求供应商在评审现场提交成本构成说明材料，包括但不限于原材料、人工、制造费用、运输、保险、税费等成本构成明细，以及相关凭证或者说明。给予相关供应商提交说明材料的时间一般不应少于30分钟。对于第1）款第③项情形，供应商可以在响应文件中提交成本构成说明材料。
②谈判小组应当结合同类产品电商平台价格、行业薪资水平、历史成交价格等信息，对供应商成本构成说明材料进行核查，判断报价合理性。
③供应商未按要求提交成本构成说明材料，或者提交的材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应作无效响应处理。
④谈判小组应当在评审报告中载明异常低价响应审查情况和结论。

	4 
	货物质量要求
	（1）供应商响应的货物均应为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证；
（2）若出现质量问题，供应商负责按照采购人要求办理退货并承担因货物质量导致的经济和法律责任；
（3）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。

	5 
	服务质量要求
	（1）符合本谈判文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准；
（2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。

	6 
	知识产权要求
	（1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权；
（2）供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）；
（3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

	7 
	供应商纪律要求
	（1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为；
（2）若响应文件存在虚假响应在评审阶段，谈判小组应将该响应文件作无效处理；若是成交后发现的，采购人应当取消其成交资格；
（3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任。

	8 
	谈判文件澄清、修改
	采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为谈判文件的有效组成部分。

	9 
	供应商质疑
	自本项目采购公告发布之日起5个工作日内，结果公告发布之日起1个工作日内通过书面形式或隆道云系统线下提交或线上提交；
注：
1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围；
2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出；
3.质疑相关资料要求：
（1）质疑函：明确具体质疑事项、事实依据和法律依据，质疑请求。
（2）授权委托书：供应商若委托代理人进行质疑的提供授权委托书，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限等相关事项。
（3）签字盖章：质疑供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

	10 
	结果公告及合同签订
	（1）谈判完成后，采购人在系统中发出结果公告；
（2）请成交供应商在结果公告发出一个工作日后，联系招标采购中心（028-87394783）并将合同初稿发送至1841331039@qq.com。
（3）成交供应商应在结果公告发出之日起三十日内与采购人签订采购合同签订。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交资格，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。
（4）若成交供应商以非正当理由放弃成交资格，在3年内不得参与本单位的采购活动。

	11 
	总体说明
	（1） 谈判产生的一切费用由供应商自行承担；
（2） 本谈判文件的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合；
（3） “采购人”系指本次组织采购的四川省人民医院；
（4） “供应商”系指获取了谈判文件拟参加谈判和向采购人提供相关货物、服务等的供应商；
（5） 若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目；
（6） 本谈判文件最终解释权归采购人所有。
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	资格审查

	序号
	资格审查项
	通过条件

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；
（2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；
（3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；
（4）若为自然人：提供“身份证明材料”

	2
	具有健全的财务会计制度
	供应商根据自身情况选择提供其中任意一项：
（1）可提供截至响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；
（2）也可提供截响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；
（3）也可提供截至提交响应文件截止日一年内银行出具的资信证明；
（4）供应商注册时间截至提交响应文件截止日不足一年的，也可提供工商管理部门备案的公司章程；
（5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供承诺函。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	统一提供承诺函
（注：格式见第六章承诺函）

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	5
	具有良好的商业信誉
	

	6
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	7
	法律、行政法规规定的其他条件
	

	8
	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	

	9
	本项目其他资格条件：
供应商须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，且符合下列条件之一:
1.若供应商为锅炉安装改造修理单位，供应商提供有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为“承压类特种设备安装、修理、改造”，其许可子项目包含“锅炉安装（含修理、改造）”；
2.若供应商为锅炉制造单位，供应商提供有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目为“锅炉制造（含安装（散装锅炉除外）、修理、改造）”，许可子项目包含“锅炉”。
	提供有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可子项目包含“锅炉安装（含修理、改造）”或“锅炉”资质证书复印件并加盖供应商公章。




	符合性审查

	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书
	（1）法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。
（2）授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。
注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。

	2
	谈判文件中实质性要求
	供应商符合第四章“★”的条款（若涉及）

	3
	响应文件编制
	符合谈判文件编制的实质性要求；
注：供应商无需另行提供证明材料

	4
	签字、盖章
	符合谈判文件要求；
注：供应商无需另行提供证明材料

	5
	报价
	符合谈判文件报价要求；
注：供应商无需另行提供证明材料
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[bookmark: _GoBack]一、项目简介
因采购人实际工作需要，本项目拟确定一家供应商为四川省人民医院提供锅炉的日常维护、保养和调试服务。
★二、维保服务清单及维修配件限价清单
（一）锅炉维保服务清单
1.对四川省人民医院青羊院区3台10吨承压锅炉进行日常维护、保养和调试。
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	安装时间
	使用年限
	数量
	备注

	1
	承压蒸汽锅炉
	江苏四方锅炉有限公司
	WNSL10-1.25-YQ(L)
	2021-09
	5
	2台
	此3台锅炉设备属于特种设备，涉及安全生产责任。若供应商并非设备生产厂商，则须取得锅炉生产厂商的有效授权。

	2
	承压蒸汽锅炉
	广州迪森热能设备有限公司
	WNS10-1.25-Q
	2013-4
	13
	1台
	


2.对四川省人民医院龙泉院区2台真空热水锅炉进行日常维护、保养和调试。
	序号
	设备名称
	型号
	品牌
	数量
	额定热功率
	水容量
	制造日期

	1
	双回路热水锅炉
	Z2KS
LOWNOX300-60/50-10bar (双回路)
	法罗力
	2台
	3.5MW
	7.22m3
	2024-07


3.安全阀压力表送检服务清单（费用包含在维保费用报价中，采购人不再另行支付其他费用）。
按计量器具检定规定【《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》（2020年第42号）、《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》（JJG 52-2013）及《承压类特种设备安全附件安全技术规程》（TSG 92—2026）】，提供具备法律效力的检定报告。
	序号
	服务项目
	安全阀品牌型号
	单位
	数量
	备注

	1
	安全阀监测服务
	DN80 PN1.6Mpa法兰
	个
	2
	

	2
	安全阀监测服务
	DN100 PN1.6Mpa法兰
	个
	4
	

	3
	压力表监测服务
	普表1.6Mpa
	个
	5
	


（二）维修配件限价清单（本项目维保费已包含成交单价在300元（含）以下的维修配件的费用，服务期内，采购人不再支付成交单价在300元（含）以下的维修配件费用）。
1、WNS10-1.25-Q锅炉仪控系统配件清单
	PLC控制柜

	序号
	名称
	型号
	单位
	限高单价（元）
	参考品牌
	备注

	1
	10英寸彩色触摸屏
	
	台
	3500
	西门子、欧姆龙、施耐德
	

	2
	PLC控制器
	S7-2881SR200AA0
	台
	8900
	西门子、欧姆龙、施耐德
	

	3
	4AI/2AO模块
	S7-2883AM060AA0
	台
	2300
	西门子、欧姆龙、施耐德
	

	4
	比调仪
	SC40
	台
	1900
	霍尼韦尔、西门子、霍科德
	

	5
	液位控制器
	QL
	块
	2300
	欧姆龙、松下、施耐德
	

	6
	中间继电器
	MY-2NJ二开闭
	个
	760
	欧姆龙、松下、施耐德
	

	7
	温度变送器
	NHR-M32
	只
	2100
	虹润、昌辉、上润
	

	8
	给水泵变频器
	15KW
	台
	9600
	台达、士林、东元
	

	9
	风扇
	Φ150
	只
	290
	/
	

	10
	交流接触器
	R12-30-12/380V
	只
	260
	正泰、德力西、天正电气
	

	锅炉现场仪表

	1
	汽包压力变送器(含三阀组)
	SB3000,2.5Mp.M20*1.5
	只
	6360
	丹佛斯、西门子、霍尼韦尔
	

	2
	压力控制器
	KP5 0.8-3.2MPa
	只
	1700
	丹佛斯、西门子、霍尼韦尔
	

	3
	液位电极
	L=440
	只
	550
	西门子、欧姆龙、施耐德
	

	4
	差压变送器
	-4.4-0KPa
	套
	3600
	虹润、昌辉、上润
	

	5
	排烟温度传感器
	WZP-230,0~350℃,插深=250,螺纹M27*2
	只
	1650
	上自仪、重庆川仪、西安麦克
	


2、锅炉阀门清单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	限高单价（元）
	参考品牌
	备注

	1
	安全阀
	496AP DN80*DN125
	只
	23200.00
	阿姆斯壮、斯派莎克、沃茨
	法兰标准，国标；饱和蒸汽锅炉主要参数：额定蒸汽量10吨/小时；额定压力：1.25MPa；额定温度：194℃

	2
	手动排污球阀
	BV02 DN50 PN16
	只
	5790.00
	阿姆斯壮、斯派莎克、沃茨
	法兰标准国标，球阀

	3
	波纹截止阀
	BT16 DN50 PN16
	只
	4170.00
	阿姆斯壮、斯派莎克、沃茨
	法兰标准国标，球阀

	4
	双色水位计
	B49X-2.5/2-G
	只
	3870.00
	中工、泰港、亚峰
	法兰标准国标

	5
	平板水位计
	B49X-2.5/2-G
	只
	2600.00
	中工、泰港、亚峰
	法兰标准国标

	6
	不锈钢压力表针形阀
	DN15
	只
	280.00
	永一、红旗仪表、北京布莱迪
	

	7
	涡轮蝶阀
	DN50
	只
	115
	米瑞西、天津精通、泊头恒业
	

	8
	涡轮蝶阀
	DN80
	只
	145
	米瑞西、天津精通、泊头恒业
	

	9
	涡轮蝶阀
	DN100
	只
	170
	米瑞西、天津精通、泊头恒业
	

	10
	涡轮蝶阀
	DN125
	只
	220
	米瑞西、天津精通、泊头恒业
	

	11
	涡轮蝶阀
	DN150
	只
	260
	米瑞西、天津精通、泊头恒业
	

	12
	截止阀
	DN15
	只
	143
	上海沪工、上海良工、上海冠龙
	

	13
	截止阀
	DN20
	只
	157
	上海沪工、上海良工、上海冠龙
	

	14
	截止阀
	DN50
	只
	440
	上海沪工、上海良工、上海冠龙
	

	15
	截止阀
	DN65
	只
	600
	上海沪工、上海良工、上海冠龙
	

	16
	截止阀
	DN80
	只
	750
	上海沪工、上海良工、上海冠龙
	

	17
	截止阀
	DN100
	只
	960
	上海沪工、上海良工、上海冠龙
	

	18
	截止阀
	DN125
	只
	1300
	上海沪工、上海良工、上海冠龙
	

	19
	截止阀
	DN150
	只
	1700
	上海沪工、上海良工、上海冠龙
	

	20
	疏水阀
	DN25
	只
	440
	英科泵阀、上海奇众、远大
	

	21
	燃气电磁阀体
	ZRCB-16C
	只
	1080
	维成阀门、上海巨良、立浪阀门
	

	22
	闸阀
	DN50
	只
	253
	莱纳格阀门、天津一标、上海沪工
	

	23
	闸阀
	DN100
	只
	480
	莱纳格阀门、天津一标、上海沪工
	

	24
	单向止回阀
	DN50
	只
	30
	聚欣阀门、上海沪工、远大
	

	25
	球阀
	DN15
	只
	109
	上海沪工、上海良工、上海冠龙
	

	26
	球阀
	DN20
	只
	134
	上海沪工、上海良工、上海冠龙
	

	27
	球阀
	DN50
	只
	290
	上海沪工、上海良工、上海冠龙
	

	28
	分汽缸截止阀
	DN50
	只
	5000
	阿姆斯壮、斯派莎克、沃茨
	

	29
	分汽缸截止阀
	DN65
	只
	6000
	阿姆斯壮、斯派莎克、沃茨
	

	30
	分汽缸截止阀
	DN80
	只
	7000
	阿姆斯壮、斯派莎克、沃茨
	

	31
	分汽缸截止阀
	DN100
	只
	9800
	阿姆斯壮、斯派莎克、沃茨
	

	32
	分汽缸截止阀
	DN150
	只
	25000
	阿姆斯壮、斯派莎克、沃茨
	

	33
	分汽缸截止阀
	DN200
	只
	48000
	阿姆斯壮、斯派莎克、沃茨
	


3、燃烧器配件清单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	限高单价（元）
	备注

	1
	燃气伺服马达
	SQM45.295B9
	个
	3980
	

	2
	烟气循环伺服马达
	SQM48.497B9
	个
	8900
	

	3
	风门伺服马达
	SQM48.497B9
	个
	8900
	

	4
	程控器
	LMV51.300B2
	个
	17800
	

	5
	显示屏
	AZL52.00B1
	个
	4500
	

	6
	变频器
	ABB ACS510
	个
	11200
	

	7
	燃气电磁阀体
	VB100
	个
	21000
	

	8
	开关执行器
	VD-V-AC
	个
	3600
	

	9
	压力控制器
	KP35/KP36
	个
	400
	

	10
	压力调节执行器
	VD-R-AC
	个
	4300
	

	11
	火焰探测器
	kcL1000
	个
	1850
	

	12
	点火变压器
	ZM20/10
	个
	1380
	

	13
	气压开关
	DUNGD. A6
	个
	1380
	

	14
	控制盘面按键
	标准
	个
	68
	

	15
	转换开关
	1.18
	个
	98
	

	16
	燃气过滤器
	DN100
	个
	2500
	

	17
	金属波纹管
	DN100
	个
	76
	

	18
	压力表
	表盘大小100mm
量程1.6Mpa
	个
	56
	

	19
	压力表
	表盘大小200mm
量程1.6Mpa
	个
	80
	

	20
	温度表
	表盘大小80mm
量程 150℃
	个
	64
	

	21
	锅炉循环热水泵
	南方泵业CDM15-4FSWPR、利欧泵业、上海连成
	个
	4400
	

	22
	锅炉进水离心泵
	南方泵业CDM15-4FSWPR、利欧泵业、上海连成
	个
	8500
	


4、除氧器软水系统清单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	限高单价（元）
	参考品牌
	备注

	1
	蒸汽减压阀
	DN150
	只
	13000
	中远程、上海自控、浙江勤工
	

	2
	除氧器温度主控电动调节阀
	DN125
	只
	11000
	阀体国产，控制器西门子，欧姆龙，施耐德
	

	3
	除氧器温度辅助电动调节阀
	DN80
	只
	6500
	阀体国产，控制器西门子，欧姆龙，施耐德
	

	4
	热水电动三通阀
	DN80
	只
	8000
	阀体国产，控制器西门子，欧姆龙，施耐德
	

	5
	软水电动调节阀
	DN50
	只
	7000
	阀体国产，控制器西门子，欧姆龙，施耐德
	

	6
	除氧器水温传感器1
	WZP2-230,0~350℃,M272
	只
	60
	上海城麒、麟润、鑫辰、上海佳敏仪表、上海虹德测控
	

	7
	除氧器水温传感器2
	WZP2-230,0~350℃,M272
	只
	60
	上海城麒、麟润、鑫辰、上海佳敏仪表、上海虹德测控
	

	8
	除氧器液位磁翻板
	L=2000
	只
	1200
	新控、鸿轮、北京游恩、淮安润中、西安新敏电子
	

	9
	钠离子交换器
	93620（F95C3）
	台
	9270
	润新、山东川一、河北洁源
	

	10
	树脂
	001*7
	袋
	140
	漂伊纯、华膜、争光
	

	11
	板式换热器
	板式
	台
	15000
	斯派莎克、赛莱默、舒瑞普
	

	12
	PLC控制柜
	宽700mm*高800mm*深400mm
	个
	8000
	/
	

	13
	彩色触摸屏
	7寸
	个
	3500
	/
	

	14
	PLC控制器
	S7-2881SR200AA0
	个
	600
	西门子，欧姆龙，施耐德
	

	15
	4AI/2AO模块
	S7-2883AM060AA0
	个
	800
	西门子，欧姆龙，施耐德
	

	16
	24VDC电源
	S-100-24
	个
	120
	西门子，欧姆龙，施耐德
	

	17
	温度变送器
	Pt100/4-20mA
	个
	1250
	西门子，欧姆龙，施耐德
	

	18
	隔离配电器
	4-20mA/4-20mA
	个
	260
	西门子，欧姆龙，施耐德
	

	19
	中间继电器
	MY-2NJ
	个
	30
	西门子，欧姆龙，施耐德
	

	20
	声光报警器
	220V
	个
	450
	西门子，欧姆龙，施耐德
	

	21
	变压器
	BK-200AC220V/36V
	个
	385
	西门子，欧姆龙，施耐德
	

	22
	指示灯、开关
	XB2-22
	个
	35
	西门子，欧姆龙，施耐德
	

	23
	10英寸彩色触摸屏
	
	个
	2450
	昆仑、布科、信捷
	

	24
	除氧器热水泵
	MMG132SA
	个
	19000
	格兰富、威乐、凯士比
	

	25
	PLC控制器
	S7-2881SB200AA0
	个
	6230
	西门子、欧姆龙、施耐德
	

	26
	B-广泛试纸
	PH1-14 Q31/0110000034C044-21
	盒
	50
	三爱思、新星、奥克
	

	27
	氨-氯化铵缓冲液
	PH=10+/-0.1
	瓶
	80
	/
	

	28
	稀硫酸
	C(1/2H2SO4)=0.1mol/L
	瓶
	80
	/
	

	29
	硝酸银
	T=1MGCL/ML
	瓶
	200
	/
	

	30
	1/2EDTA标液
	0.0010 mol/L
	瓶
	80
	/
	

	31
	甲基橙
	0.10%
	瓶
	80
	/
	

	32
	铬黑T溶液
	5G/L
	瓶
	80
	/
	

	33
	铬酸钾
	10%
	瓶
	80
	/
	

	34
	酚酞
	1%
	瓶
	80
	/
	


★三、服务内容及服务要求
（一）承压蒸汽锅炉维保服务方案
1.调试承压蒸汽锅炉全年符合《成都市锅炉大气污染物排放标准》DB51/2672—2020的要求和正常运转，确保服务期内承压蒸汽锅炉运行高效节能、安全环保。
2.月度巡检维护：
对低氮燃烧器连锁保护系统进行调试，对燃气压力保护系统进行调试，对点火系统进行调试，对火焰检测系统进行调试，对燃烧器安全保护连锁系统进行调试，对燃烧器各负荷，风燃料配比系统调整，对超压自动保护系统，报警系统定值设定及调整，对燃烧器控制参数设定，对自动给水系统及水位报警系统进行调试，并出具调试记录。
3.季度巡检维护：
（1）与采购人设备管理技术人员进行系统的技术交流和工作沟通
（2）对承压蒸汽锅炉故障进行预前检查和排除
（3）对现场操作人员进行培训指导
4.故障处理：
24小时服务，接到承压蒸汽锅炉故障通知后，上班时间（8：00-17：30）在2小时内，非上班时间（除上班时间以外时间）在8个小时内赴现场予以高效解决方案与处理，若需更换配件，采购人向成交供应商按维修配件清单成交单价支付费用，维修配件清单所示价格已包含安装、运输、调试等费用，采购人不再另行支付，确保现场安全。若因故不能24小时恢复设备运转，则提供紧急预案或临时应急措施。
5.年度维护：
当特种设备检验检定研究院来采购人锅炉房进行年检时，供应商负责前后烟箱的打开和封闭，拆卸及安装人孔、手动、安全阀、压力表，并安排安全阀、压力表送检。对燃烧机点火器、燃气过滤器进行清灰。
6.供应商巡检不低于每月1次，年度维保服务到期后，出具年度维护保养报告。
7.维护及保养内容
	锅炉本体
	人孔、手孔、受压元件

	锅炉本体
	汽包、受热面

	锅炉本体
	管道、阀门

	锅炉本体
	平台扶梯

	锅炉本体
	燃烧设备

	锅炉本体
	炉墙、保温

	锅炉本体
	锅炉锅筒

	锅炉本体
	其他附件

	燃烧系统
	点火装置

	燃烧系统
	油/气系统

	燃烧系统
	风机

	燃烧系统
	风门、挡板

	燃烧系统
	管道、阀门

	燃烧系统
	燃烧器

	燃烧系统
	其他附件

	安全附件
	安全阀

	安全附件
	压力表

	安全附件
	水位计

	安全附件
	温度表

	安全附件
	流量计

	安全附件
	其他附件

	汽水系统
	给水泵

	汽水系统
	给水管道与阀门

	汽水系统
	蒸汽管道与阀门

	汽水系统
	排污管道与阀门

	汽水系统
	取样冷却器

	汽水系统
	其他附件

	电器控制系统
	控制柜

	电器控制系统
	仪表、仪器

	电器控制系统
	执行器

	电器控制系统
	传感器

	电器控制系统
	联锁保护装置

	电器控制系统
	报警装置

	电器控制系统
	其他附件

	锅炉辅机
	其他辅机

	其他
	安全网、防护罩

	其他
	平台、扶梯

	其他
	照明、通风

	其他
	现场清洁卫生

	其他
	资料记录整理

	其他
	软水箱

	其他
	排污扩容器


（二）真空热水锅炉维保内容
1.锅炉运行季节不低于每季进行1次巡检，至少包含每年的1月、4月、7月、10月，巡检维护后提供巡检报告。
（1）风门挡板清扫，燃气过滤器的清洁（每三个月一次）。
（2）水过滤器的清洗（每三个月一次）。
（3）燃烧机的部件的维护保养（每三个月一次）。
2.真空热水锅炉维保要求：
（1）开机前的检查：锅炉运行季节，锅炉开机前进行开机检测维护，并提供维护报告，确保锅炉正常运行。按照燃烧器说明书规定进行燃气、供气压力检查。检查软水箱的水位。检查电源电压是否正常。检查各气路、水路、汽路的阀门状态。检查烟道门的状态。防爆门是否正常。检查转动机械的转向，如风机、水泵。检查锅筒水位计。检查压力。检查安全阀。检查锅炉的底架上的膨胀位置是否通畅。检查电控箱面板上的指示灯、仪表是否完好。检查现场照明。
（2）运行中的检查：定期检查水位指示器阀门、管道、法兰等是否渗漏。保持燃烧器清洁，调节系统灵活。根据现场实际需求清除锅炉筒体内部水垢，并用清水清洗。定期对锅炉内外进行检查，如受压部分的焊缝、钢板内外有无腐蚀现象，若发现有严重缺陷及早修理。
（3）停机后的检查：锅炉停炉后放掉炉水，将内部污垢彻底清除，冲洗干净，然后用冷风（压缩空气）吹干，再将10～30毫米块状的生石灰分盘装好，放置在锅筒内，不使生石灰与金属接触，生石灰的重量以锅筒容积每立方米8公斤计算，最后将所有人孔、手孔、管道阀门关闭，每三个月检查一次，如生石灰碎成粉状，应立即更换，锅炉重新运行时应将生石灰盘取出。
3.年度保养要求
锅炉停机后通流部位的集灰清理（1次/1年，服务期第11个月完成），提供年度保养报告。
4.本项目维修、维保总体要求
锅炉运行季节出现故障30分钟响应时间，2个小时到场维修，若需要更换配件，则配件3日到位并解决故障。
5.内腔热媒水要求
（1）总硬度≤0.03mmol/L（优先去离子水/高纯度软化水，严禁自来水直加）。
（2）pH(25℃)：8.0～10.5。
（3）氯离子（cl-）≤50mg/L（保护不锈钢换热盘管，防止氯致点蚀穿孔）。
（4）无油、悬浮物尽量低，注水时须除氧。
（5）每6个月取样化验，指标异常整体更换热媒水。每次取样和保养后恢复锅炉正常运行。
（三）履约能力要求
1.常规巡检服务
常规巡检是保障设备日常稳定运行的基础，要求以下持证人员按固定频次到场服务：
	岗位名称
	服务频次
	资质要求（证书全称）
	服务内容

	低压电工、管道工
	每周1次
	低压电工作业证（不低于1人）
	负责电器控制系统的例行检查与维护

	项目技术负责人
	每周1次
	工程师职称证书
	负责项目整体技术管理，审核维保方案，解决技术难题

	特种设备安全管理人员
	每周1次（常规监督指导）
	特种设备安全管理和作业人员证（项目代号：A）（不低于1人）、助理工程师职称证书
	负责现场作业的安全监督；在任何非常规作业（如年检、应急维修）期间，安全管理人员必须到场监督


2.按需响应服务
按需响应服务用于处理非周期性的特定任务，要求供应商根据以下频次和资质要求提供人员支持：
	岗位名称
	服务频次
	资质要求（证书全称）
	维保服务内容

	高处作业人员
	每年每台锅炉≥2次
	高处安装、维护、拆除作业证
	配合年度检验，负责安全阀、压力表等的拆卸与安装

	管道工
	每年每台锅炉≥2次
	特种设备安全管理和作业人员证（项目代号：G1）
	配合年度检验，负责前后烟箱的打开与封闭

	焊工
	按需响应
	金属焊接与热切割作业证
	负责锅炉管道的改造和泄漏修复

	应急响应
	按需响应（预计每年≥15次）
	具备相应能力的维保人员
	锅炉房遇到紧急突发事件时，需在2小时内到场处理


（四）其他服务要求
1.供应商所更换的维修配件质保期限不低于3个月，质保期内经3次维修仍无法正常使用的，供应商应负责更换全新配件并重新计算质保期。
2.安全生产要求：服务期间，团队人员安全、作业安全和其他与本项目有关的安全均由供应商自行负责。
★四、商务要求
（一）服务期限：自合同签订之日起3年，合同一年一签，经考核合格后续签下一年度合同。
（二）服务地点：四川省人民医院（青羊院区、龙泉院区）。
（三）付款方式
维保服务费用：服务期满6个月且经采购人验收合格后，供应商5日内向采购人提供合法有效票据及其他相关请款资料，采购人自收到上述票据及资料后55日内，向供应商支付50%维保服务费用。服务期满且经采购人验收合格后，供应商5日内向采购人提供合法有效票据及其他相关请款资料，采购人自收到上述票据及资料后55日内，向供应商支付50%维保服务费用。如存在因考核等原因导致的扣款，应在支付前予以扣除。
维修配件费用：本部分费用按实结算，每六个月结算一次费用，供应商须根据本项目成交单价及实际服务情况向采购人提供结算费用清单进行确认，并在采购人确认后5日内按清单金额向采购人提供合法有效票据及其他相关请款资料，采购人自收到上述票据及资料后55日内，向供应商全额支付上述结算费用。
（四）履约验收方案
	验收主体
	采购人

	验收组织方式
	自行验收

	验收程序
	分期/分段验收

	验收方式
	现场整体验收

	验收内容
	按照基于本项目采购需求编制的采购文件要求及供应商响应文件情况，由供应商向采购人提供的每六个月的全部服务的履约情况。

	验收时间
	供应商完成每六个月服务内容后5日内通知采购人验收，采购人接供应商通知后10日内组织验收。

	是否邀请本项目的其他供应商
	否

	是否邀请专家
	否

	是否邀请服务对象
	否

	是否邀请第三方检测机构
	否

	验收标准
	1.国家相关法律法规、行业标准、技术规范。
2.基于本项目采购需求编制的采购文件相关技术、服务要求、供应商响应文件相关响应内容。
3.产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等官方技术资料（如涉及）。
4.如验收时，采购人与供应商认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。
5.参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。
6.如本项目验收方式为考核验收，则考核结果须为合格。

	验收其它事项
	无


（五）考核内容
四川省人民医院锅炉维保服务质量考核表
	考核周期
	
	考核日期
	年   月   日

	被考核方
	
	考核方
	四川省人民医院

	考核维度
	考核项目
	考核标准与评分细则
	分值
	扣分说明
	得分

	一、锅炉运行安全（30分）
	排放标准达标
	锅炉全年运行符合《成都市锅炉大气污染物排放标准》DB51/2672—2020要求，年度排放检测合格。
	8
	未达标扣8分；部分达标扣4分。
	

	
	安全附件完好率
	安全阀、压力表、水位计、温度计、流量计等安全附件完好率≥98%，均在检定有效期内。
	8
	完好率每降低5%扣4分；检定周期过期未检每处扣2分。
	

	
	联锁保护装置
	超压保护、熄火保护、低水位报警、风压保护等联锁保护装置完好有效，定期测试记录齐全。
	7
	装置失效每处扣3分；未定期测试记录扣2分。
	

	
	特种设备合规
	中华人民共和国特种设备生产许可证：获准从事“承压类特种设备安装、修理、改造”，其许可子项目包含“锅炉安装（含修理、改造）”或者获准从事“锅炉制造（含安装（散装锅炉除外）、修理、改造）”，其许可子项目包含“锅炉”。（至少包含一个合同期）
	7
	不符合扣7分。
	

	二、巡检服务质量（25分）
	常规巡检频次
	每周1次到场巡检（低压电工、管道工、项目技术负责人、特种设备安全管理人员各1人），全年不少于52次。
	6
	少1次扣1分；到场人员不足扣0.5分/次。
	

	
	月度巡检内容
	低氮燃烧器连锁保护、燃气压力保护、点火系统、火焰检测、超压保护、自动给水及水位报警等调试完整。
	5
	漏检1项扣1分；调试记录不完整扣1分。
	

	
	季度巡检内容
	每季度1次系统巡检（含风门挡板清扫、燃气过滤器清洁、水过滤器清洗、燃烧机保养），提供巡检报告。
	5
	少1季度扣2分；报告缺失扣1分。
	

	
	年度巡检内容
	年度维护保养报告在服务到期前1个月完成；通流部位集灰清理完成。
	4
	未按时提交扣2分；内容不完整扣2分。
	

	
	巡检报告质量
	每次巡检后及时提供巡检报告，记录完整、签字齐全、问题闭环。
	5
	报告延迟每份扣0.5分；记录不完整扣1分/份。
	

	三、响应时效（20分）
	故障到场时间（上班）
	上班时间接到故障通知后2小时内到场处理。
	5
	超时1次扣2分；超时超30分钟扣3分。
	

	
	故障到场时间（非上班）
	非上班时间接到故障通知后8小时内到场处理。
	5
	超时1次扣2分；超时超2小时扣3分。
	

	
	配件到位时间
	需更换配件的，配件3日内到位并解决故障。
	4
	超时1天扣1分；超3天扣4分。
	

	
	应急响应到场
	紧急突发事件2小时内到场处理；无法恢复时提供紧急预案或临时应急措施。
	3
	超时1次扣3分；未提供预案扣1.5分。
	

	
	配件价格合规
	300元（含）以下的维修配件包含在维保费用中不另收费；300元以上维修配件按合同单价结算，总额不超5万元。
	3
	违规收费1次扣3分；超合同单价结算1次扣1.5分。
	

	四、技术指导与培训（15分）
	技术负责人指导
	技术负责人每周到场进行技术指导，审核维保方案，解决技术难题。
	4
	未到场指导1次扣1分；方案未审核扣2分。
	

	
	操作人员培训
	每季度对现场操作人员进行培训指导，培训记录齐全。
	4
	少1次培训扣2分；无记录扣1分。
	

	
	技术交流沟通
	与设备管理技术人员进行系统技术交流和工作沟通，形成会议纪要。
	3
	未开展扣3分；无纪要扣1分。
	

	
	内腔热媒水管理
	按要求管理热媒水水质（总硬度≤0.03mmol/L、pH8.0~10.5、Cl⁻≤50mg/L），每6个月取样化验。
	4
	水质超标1项扣2分；未取样化验扣2分。
	

	五、文档与合规管理（10分）
	资质证照管理
	所有到场人员持证上岗（低压电工证、高处作业证、焊工证、特种设备安全管理人员证等），证件在有效期内。
	3
	无证上岗1人扣3分；证件过期1人扣1.5分。
	

	
	资料记录整理
	维保资料（巡检记录、维修记录、配件更换记录、年检记录等）分类归档、完整可查。
	3
	资料缺失1项扣1分；归档混乱扣1分。
	

	
	现场管理
	现场清洁卫生、安全网/防护罩完好、平台扶梯完好、照明通风正常。
	2
	不达标1处扣1分。
	

	
	年度维护保养报告
	服务到期后出具年度维护保养报告，经采购人验收合格。
	2
	未提交扣2分；验收不合格扣2分。
	


1.考核结果运用
	考核得分
	考核结果
	支付比例

	90分（含）以上
	优秀
	全额支付当期维保费用。

	80—89分
	基本合格
	每低于90分1分扣减2%当期维保费用。
（如89分付98%，85分付90%，80分付80%）

	80分以下
	不合格
	继续按每低于90分1分扣减2%当期维保费用，最低支付0%。


2.考核说明
（1）考核周期：每六个月考核一次。
（2）一票否决项：服务期内发生锅炉安全事故（含爆炸、泄漏、火灾等）或排放严重超标且被环保部门处罚的，采购人有权立即终止本项目维保合同，取消供应商服务资格，并追究相应法律责任与经济赔偿。
（3）2次考核必须分别达到80分及以上视为年度考核合格，可续签下一年度合同。
五、其他要求
1.供应商提供自2023年1月1日（含）至响应文件递交截止之日类似项目业绩（类似项目是指承压蒸汽锅炉维保服务项目）注：若合同不能指明维保设备为承压蒸汽锅炉的，需额外提供以下证明材料之一：①维保锅炉的设计正常水位容积≥30L，且额定蒸汽压力≥0.1MPa。②提供对应合同维保设备的特种设备登记使用证复印件。③在成都市锅炉安全节能环保监控管理平台查询截图。提供合同复印件和证明材料（若涉及）并加盖供应商公章。
2.拟投入本项目的项目技术负责人具有2年（含）以上锅炉维保服务项目工作经验。
3.拟投入本项目的维保人员具有2年（含）以上锅炉维保服务项目工作经验。
4.供应商针对本项目提供维保服务方案，包括：①设备维护保养计划；②维护保养巡检措施；③设备的维护保养流程、工序；④维保服务质量保障方案；⑤备品备件更换及质量保障方案。
5.供应商针对本项目提供安全、应急保障方案，包括：①作业安全与人员安全保障方案；②应急事件响应方案；③设备故障响应与抢修方案。

注：本章中带“★”的条款为实质性要求，不满足将被作为无效响应处理。
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	序号
	评审因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	维保费报价
	7分
	满足谈判文件要求且响应价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分；报价得分=(基准价／报价)×7分。
	

	2
	维修配件报价
	3分
	以本次有效的最低响应报价（1-最大下浮率）为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价得分=[基准价／（1-下浮率）]×3分。
	

	3
	业绩
	30分
	供应商自2023年1月1日（含）至响应文件递交截止之日，每具有1个类似项目业绩（类似项目是指承压蒸汽锅炉维保服务项目）的得2分，本项最高得30分。
注：若合同不能指明维保设备为承压蒸汽锅炉的，需额外提供以下证明材料之一：①维保锅炉的设计正常水位容积≥30L，且额定蒸汽压力≥0.1MPa。②提供对应合同维保设备的特种设备登记使用证复印件。③在成都市锅炉安全节能环保监控管理平台查询截图。
	提供合同复印件和证明材料（若涉及）并加盖供应商公章。

	4
	巡检人员
	9.8分
	1.供应商在满足本项目巡检人员要求的低压电工作业证（1名）的基础上，为本项目额外配备具有低压电工作业证的巡检人员，每增加1名得4.9分，本项最多得4.9分。
2.供应商在满足本项目巡检人员要求的特种设备安全管理和作业人员证（项目代号：A）（1名）的基础上，为本项目额外配备具有特种设备安全管理和作业人员证（项目代号：A）的巡检人员，每增加1名得4.9分，本项最多得4.9分。
	提供证书复印件并加盖供应商公章。

	5
	维保服务人员
	21分
	1.拟投入本项目的项目技术负责人具有锅炉维保服务项目工作经验，具有2年（含）至3年（不含）经验的，得3分；具有3年（含）至5年（含）经验的，得4分；具有5年（不含）以上的经验的，得5分。本项最高得5分。注：提供证明材料合同复印件。
2.拟投入本项目的维保人员每有一人具有锅炉维保服务项目工作经验2年（含）至3年（不含）的，得2分；每有一人具有锅炉维保类似工作经验3年（含）至5年（含）的得3分；每有一人具有锅炉维保类似工作经验5年（不含）以上的得4分。本项最多得16分。
注：①提供人员清单，格式自拟。②以上人员按最高工作年限计分，同一人员不得重复得分。③提供工作经验或合同证明材料并加盖供应商公章。
	

	6
	参考品牌
	14.2分
	供应商提供维修配件的品牌，属于本项目谈判文件“第四章 二、维保服务清单及维修配件限价清单 （二）维修配件限价清单”所列参考品牌范围的，每满足1项的得0.2分，本项最多得14.2分。
注：每项维修配件不重复计分。
	

	7
	维保服务方案
	9分
	供应商针对本项目提供维保服务方案，包括：①设备维护保养计划；②维护保养巡检措施；③设备的维护保养流程、工序；④维保服务质量保障方案；⑤备品备件更换及质量保障方案。涵盖以上内容且不存在缺陷得9分，在此基础上，每缺少一项内容扣1.8分，每有一处内容存在缺陷扣0.9分，扣完为止。
注：“内容存在缺陷”是指：①本项目提供的方案中引用法律法规、规范、标准或其他规范性文件存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③复制或套用其他项目内容；④照搬采购需求且未作出进一步描述；以上任意一种情形。
	

	8
	安全、应急保障方案
	6分
	供应商针对本项目提供安全、应急保障方案，包括：①作业安全与人员安全保障方案；②应急事件响应方案；③设备故障响应与抢修方案。涵盖以上内容且不存在缺陷得6分，在此基础上，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。
注：“内容存在缺陷”是指：①本项目提供的方案中引用法律法规、规范、标准或其他规范性文件存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③复制或套用其他项目内容；④照搬采购需求且未作出进一步描述；以上任意一种情形。
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响应文件
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一、承诺函

致四川省人民医院：
本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的采购活动，现承诺：
我公司满足关于供应商的资格要求，包括（不限于）：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
（7）根据采购项目提出的特殊条件。
（8）截止谈判时间未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在贵院禁止参与期内。
2.我方已认真阅读并接受本项目谈判文件的全部实质性要求，如对谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
3.本项目响应文件有效期为90天。
4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
5.如本项目谈判过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。
6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
7.参加本次采购活动，我方完全同意谈判文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。
8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
9.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。
10.一旦成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）
时间：
[bookmark: _Toc17857][bookmark: _Toc30971][bookmark: _Toc4305][bookmark: _Toc22676][bookmark: _Toc31838]

二、具有独立承担民事责任的能力

（按第三章要求提供）
[bookmark: _Toc27186][bookmark: _Toc15613][bookmark: _Toc30158]
三、具有健全的财务会计制度的证明材料
[bookmark: _Toc25357][bookmark: _Toc13904][bookmark: _Toc13706]（按第三章要求提供）

[bookmark: _Toc15508][bookmark: _Toc23146]四、本项目其他资格条件提供的证明材料
（按第三章要求提供）

（若未涉及，填“无”即可）
[bookmark: _Toc11351][bookmark: _Toc20589][bookmark: _Toc27661][bookmark: _Toc15526][bookmark: _Toc25638][bookmark: _Toc12015]
五、法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）


________（姓名）系___________________（供应商名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________，电话：_________________）。
特此证明。


供应商名称：        （盖章）
时间：


注：
1.供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。


法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）


本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司的委托代理人，以本单位的名义参加           （项目名称）项目的采购活动。委托代理人在采购活动和评审、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。
委托代理人无转委托权。特此委托。


授权人（法定代表人）:    （签字）         
委托代理人： （签字）                   

供应商名称：        （盖章）
时间：

注：
1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期内的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

[bookmark: _Toc2041][bookmark: _Toc16435][bookmark: _Toc1074][bookmark: _Toc23967][bookmark: _Toc12967][bookmark: _Toc26969]
六、采购需求偏离表

	序号
	采购需求的要求
	响应文件响应情况
	偏离情况
	佐证材料对应响应文件页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



填表说明：
1.供应商必须按采购需求的内容据实填写，不得虚假响应，否则将取消其参与或成交资格并按规定追究其相关责任。
2.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
3.需提供的佐证材料，包括但不仅限于（……）等。


供应商名称：        （盖章）
时间：

[bookmark: _Toc26839][bookmark: _Toc31686][bookmark: _Toc24806][bookmark: _Toc1369][bookmark: _Toc21082][bookmark: _Toc28634]
七、评分需要提供的证明材料
供应商应根据评分标准中评审因素的顺序依次提供证明材料，内容和格式自拟。

（一）暂用评审因素一代替：
(……)

（二）暂用评审因素二代替：
(……)

（三）暂用评审因素三代替：
(……)
[bookmark: _Toc3871][bookmark: _Toc24494][bookmark: _Toc32605]

[bookmark: _Toc15065]八、报价单
我单位作为供应商，对本次谈判中我方所承诺的条款已经完全明确，也知晓所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在谈判中有弄虚作假等违法违规行为，以及成交后因报价低或不执行承诺条款而不履约，我方愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消谈判及成交资格等），我方本次报价为：
注意事项：
1.如本次采购标的为货物，下表中响应的产品名称、生产厂家、规格型号等信息应与产品医疗器械注册证或备案凭证对应信息保持一致，不作为医疗器械管理的，应与货物的说明书等官方技术文档对应信息保持一致。
2.所有报价均用人民币表示。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

1.维保服务报价一览表
	序号
	报价项目
	限高总价（万元）
	报价（万元）
	备注

	1
	锅炉维保服务（维保费）
	9.8
	
	

	报价
	大写：             小写：



2.维修配件报价一览表
	序号
	报价项目
	下浮率（%）
	质保期
	备注

	1
	维修配件
	
	
	


注：1.供应商对锅炉维保服务，仅需填报一个固定的服务总价。
2.对于维修配件，本项目采用“统一下浮率”方式进行报价。供应商在维修配件限价清单“限高单价”的基础上报出一个统一下浮率，下浮率≥0%且＜100%【例如：下浮率20%，则结算单价=限高单价×（1-20%），计算结果四舍五入保留两位小数】。

3.其他报价事项
	序号
	维修配件名称
	规格型号
	参考品牌
	拟投入维修配件的品牌

	PLC控制柜

	1
	10英寸彩色触摸屏
	
	西门子、欧姆龙、施耐德
	

	2
	PLC控制器
	S7-2881SR200AA0
	西门子、欧姆龙、施耐德
	

	3
	4AI/2AO模块
	S7-2883AM060AA0
	西门子、欧姆龙、施耐德
	

	4
	比调仪
	SC40
	霍尼韦尔、西门子、霍科德
	

	5
	液位控制器
	QL
	欧姆龙、松下、施耐德
	

	6
	中间继电器
	MY-2NJ二开闭
	欧姆龙、松下、施耐德
	

	7
	温度变送器
	NHR-M32
	虹润、昌辉、上润
	

	8
	给水泵变频器
	15KW
	台达、士林、东元
	

	9
	交流接触器
	R12-30-12/380V
	正泰、德力西、天正电气
	

	锅炉现场仪表

	1
	汽包压力变送器(含三阀组)
	SB3000,2.5Mp.M20*1.5
	丹佛斯、西门子、霍尼韦尔
	

	2
	压力控制器
	KP5 0.8-3.2MPa
	丹佛斯、西门子、霍尼韦尔
	

	3
	液位电极
	L=440
	西门子、欧姆龙、施耐德
	

	4
	差压变送器
	-4.4-0KPa
	虹润、昌辉、上润
	

	5
	排烟温度传感器
	WZP-230,0~350℃,插深=250,螺纹M27*2
	上自仪、重庆川仪、西安麦克
	

	锅炉阀门清单

	1
	安全阀
	496AP DN80*DN125
	阿姆斯壮、斯派莎克、沃茨
	

	2
	手动排污球阀
	BV02 DN50 PN16
	阿姆斯壮、斯派莎克、沃茨
	

	3
	波纹截止阀
	BT16 DN50 PN16
	阿姆斯壮、斯派莎克、沃茨
	

	4
	双色水位计
	B49X-2.5/2-G
	中工、泰港、亚峰
	

	5
	平板水位计
	B49X-2.5/2-G
	中工、泰港、亚峰
	

	6
	不锈钢压力表针形阀
	DN15
	永一、红旗仪表、北京布莱迪
	

	7
	涡轮蝶阀
	DN50
	米瑞西、天津精通、泊头恒业
	

	8
	涡轮蝶阀
	DN80
	米瑞西、天津精通、泊头恒业
	

	9
	涡轮蝶阀
	DN100
	米瑞西、天津精通、泊头恒业
	

	10
	涡轮蝶阀
	DN125
	米瑞西、天津精通、泊头恒业
	

	11
	涡轮蝶阀
	DN150
	米瑞西、天津精通、泊头恒业
	

	12
	截止阀
	DN15
	上海沪工、上海良工、上海冠龙
	

	13
	截止阀
	DN20
	上海沪工、上海良工、上海冠龙
	

	14
	截止阀
	DN50
	上海沪工、上海良工、上海冠龙
	

	15
	截止阀
	DN65
	上海沪工、上海良工、上海冠龙
	

	16
	截止阀
	DN80
	上海沪工、上海良工、上海冠龙
	

	17
	截止阀
	DN100
	上海沪工、上海良工、上海冠龙
	

	18
	截止阀
	DN125
	上海沪工、上海良工、上海冠龙
	

	19
	截止阀
	DN150
	上海沪工、上海良工、上海冠龙
	

	20
	疏水阀
	DN25
	英科泵阀、上海奇众、远大
	

	21
	燃气电磁阀体
	ZRCB-16C
	维成阀门、上海巨良、立浪阀门
	

	22
	闸阀
	DN50
	莱纳格阀门、天津一标、上海沪工
	

	23
	闸阀
	DN100
	莱纳格阀门、天津一标、上海沪工
	

	24
	单向止回阀
	DN50
	聚欣阀门、上海沪工、远大
	

	25
	球阀
	DN15
	上海沪工、上海良工、上海冠龙
	

	26
	球阀
	DN20
	上海沪工、上海良工、上海冠龙
	

	27
	球阀
	DN50
	上海沪工、上海良工、上海冠龙
	

	28
	分汽缸截止阀
	DN50
	阿姆斯壮、斯派莎克、沃茨
	

	29
	分汽缸截止阀
	DN65
	阿姆斯壮、斯派莎克、沃茨
	

	30
	分汽缸截止阀
	DN80
	阿姆斯壮、斯派莎克、沃茨
	

	31
	分汽缸截止阀
	DN100
	阿姆斯壮、斯派莎克、沃茨
	

	32
	分汽缸截止阀
	DN150
	阿姆斯壮、斯派莎克、沃茨
	

	33
	分汽缸截止阀
	DN200
	阿姆斯壮、斯派莎克、沃茨
	

	除氧器软水系统清单

	1
	蒸汽减压阀
	DN150
	中远程、上海自控、浙江勤工
	

	2
	除氧器温度主控电动调节阀
	DN125
	阀体国产，控制器西门子，欧姆龙，施耐德
	

	3
	除氧器温度辅助电动调节阀
	DN80
	阀体国产，控制器西门子，欧姆龙，施耐德
	

	4
	热水电动三通阀
	DN80
	阀体国产，控制器西门子，欧姆龙，施耐德
	

	5
	软水电动调节阀
	DN50
	阀体国产，控制器西门子，欧姆龙，施耐德
	

	6
	除氧器水温传感器1
	WZP2-230,0~350℃,M272
	上海城麒、麟润、鑫辰、上海佳敏仪表、上海虹德测控
	

	7
	除氧器水温传感器2
	WZP2-230,0~350℃,M272
	上海城麒、麟润、鑫辰、上海佳敏仪表、上海虹德测控
	

	8
	除氧器液位磁翻板
	L=2000
	新控、鸿轮、北京游恩、淮安润中、西安新敏电子
	

	9
	钠离子交换器
	93620（F95C3）
	润新、山东川一、河北洁源
	

	10
	树脂
	001*7
	漂伊纯、华膜、争光
	

	11
	板式换热器
	板式
	斯派莎克、赛莱默、舒瑞普
	

	12
	PLC控制器
	S7-2881SR200AA0
	西门子，欧姆龙，施耐德
	

	13
	4AI/2AO模块
	S7-2883AM060AA0
	西门子，欧姆龙，施耐德
	

	14
	24VDC电源
	S-100-24
	西门子，欧姆龙，施耐德
	

	15
	温度变送器
	Pt100/4-20mA
	西门子，欧姆龙，施耐德
	

	16
	隔离配电器
	4-20mA/4-20mA
	西门子，欧姆龙，施耐德
	

	17
	中间继电器
	MY-2NJ
	西门子，欧姆龙，施耐德
	

	18
	声光报警器
	220V
	西门子，欧姆龙，施耐德
	

	19
	变压器
	BK-200AC220V/36V
	西门子，欧姆龙，施耐德
	

	20
	指示灯、开关
	XB2-22
	西门子，欧姆龙，施耐德
	

	21
	10英寸彩色触摸屏
	
	昆仑、布科、信捷
	

	22
	除氧器热水泵
	MMG132SA
	格兰富、威乐、凯士比
	

	23
	PLC控制器
	S7-2881SB200AA0
	西门子、欧姆龙、施耐德
	

	24
	B-广泛试纸
	PH1-14 Q31/0110000034C044-21
	三爱思、新星、奥克
	



供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表人（负责人）或授权代表人
（签字或加盖个人名章）：
[bookmark: _Toc30002][bookmark: _Toc14685][bookmark: _Toc29032]_____年  月  


九、供应商认为需要提供的其他材料



格式自拟
[bookmark: _Toc5447][bookmark: _Toc20691]

[bookmark: _Toc10625]合同条款（仅成交后使用）
（仅供参考，特别提醒：采购合同的签订不得偏离采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容）
***服务项目
采购合同


	合同编号：CGZX-***
签订地点：四川省人民医院

	采购人（以下简称甲方）：四川省人民医院
地址：四川省成都市一环路西二段32号
项目联系人：*** 电话：***
电子邮件：***
	供应商（以下简称乙方）：***
地址：***
移动电话：***
联系人：***
电子邮件：***



根据《中华人民共和国民法典》及甲方发布的***项目（项目编号：***）《采购文件》、乙方的《响应文件》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息可由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《采购文件》、《响应文件》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守以下条款：

1、 合同标的
1. 标的名称：***。
2. 乙方向甲方提供服务的主要内容：***。
3. 服务分项明细：<本条款如不涉及请删除；按实结算项目的单价，请在第二条及附件1中进行编制说明。>
	序号
	分项服务名称
	具体内容
	分项价格（万元）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


2、 合同价款
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]全包服务
合同总价（含税）为人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，该合同总价已包括本合同标的所涉及的所有相关费用（包括但不限于技术服务、差旅交通、原材料、备品备件及税费等在内的全部含税费用）。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
半包服务
[bookmark: OLE_LINK28]1.本合同固定部分价款为人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，该部分价款已包括***及税费在内的全部含税费用。本合同执行期间该部分合同价款不变，甲方无须向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
2.本合同按实结算部分支付总额不超过人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，依据本合同单价进行结算，结算依据及标准为：***，结算单价详见附件1《结算单价清单》。<根据项目实际情况编制结算依据、标准等必要内容>
按实结算
本合同支付总额不超过人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，依据本合同单价进行结算，结算单价详见附件1《结算单价清单》。
3、 服务期限<根据项目实际情况选择>
本合同服务期限为 *** 年，自 202* 年 *** 月 *** 日起至 202* 年 *** 月 *** 日。
本合同服务期限为双方签字盖章生效之日起 *** 年，即自 202* 年 *** 月 *** 日起至 202* 年 *** 月 *** 日。
[bookmark: OLE_LINK29]本项目服务期为叁年（自202*年**月**日到202*年**月**日），合同一年一签，每年服务费为人民币 *** 元（大写：*** 圆整）。本合同为第***期，服务期为自202*年***月***日至202*年**月**日，经甲方考核合格后续签下一年合同，考核标准详见附件2《考核标准》。
4、 服务方案
乙方应严格按照本合同服务方案和甲方要求提供服务，服务方案详见附件3《服务方案》。
5、 验收
1. 甲、乙双方确定，按照本合同约定的验收方案对乙方按本合同约定所提供的服务进行验收。
2. 验收方案：
（1） 验收主体：甲方
（2） 验收组织方式：自行验收
（3） 验收程序：一次性验收   分段/分期验收
（4） 验收方式：现场整体验收   考核验收   其它验收方式：***
（5） 履约验收内容：按照甲方的采购文件要求及乙方响应文件响应情况，由乙方向甲方提供的全部服务的履约情况。
（6） 履约验收时间：
服务期满且乙方完成所有服务内容后X日内通知甲方验收，甲方接乙方通知后X日内组织验收
乙方完成每一阶段或轮次服务内容后X日内通知甲方验收，甲方接乙方通知后X日内组织验收
甲方完成考核后X日内组织验收
其它验收时间：            
（7） 是否邀请本项目的其他供应商： 是   否
（8） 是否邀请专家： 是   否
（9） 是否邀请服务对象： 是   否
（10） 是否邀请第三方检测机构： 是   否
（11） 验收标准：
1) [bookmark: OLE_LINK4]国家相关法律法规、行业标准、技术规范。
2) 甲方采购文件相关技术、服务要求、乙方响应文件相关响应内容。
3) 如本项目验收方式为考核验收，则考核结果须为合格。
4) 如验收时，甲方与乙方认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。
5) 参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。
6) 其它标准：无。
（12） 其它验收要求：无<如有请填写>
3. 如验收合格，双方签署验收报告；如验收不合格，甲方应进行详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作修改和更正相关问题的有效证据，由此产生的时间延误与经济损失由乙方承担，验收期限相应顺延，且甲方有权拒绝签署验收报告，并要求乙方无条件修改和更正，而后进行再次验收，乙方应承担因此额外产生的全部费用。如果仍不合格，甲方有权终止本合同并视作乙方无法按本合同约定提供相应服务而须支付合同总价10%的违约金给甲方，违约金不能弥补甲方损失的，乙方应全额赔偿。
6、 付款方式
1. 履约保证金：
乙方在合同签订生效之日起的***个工作日内，按合同总价***%支付履约保证金；本合同服务期满且验收合格后，甲方接到乙方付款申请后30个工作日内，甲方一次性无息退还乙方的履约保证金；经验收后乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。
本合同不涉及履约保证金。
2. 本合同价款采用以下方式支付，以人民币结算：
一次性支付：
本合同服务期满且经甲方验收合格后5日内，乙方须向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方自收到乙方请款资料后55日内支付合同总价100%的金额给乙方。
分阶段支付，支付期限、方式及额度如下：
[bookmark: OLE_LINK30]（1）固定部分价款：本合同服务期满且经甲方验收合格后5日内，乙方须向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方自收到乙方请款资料后55日内向乙方支付本合同第二条写明的全部固定部分价款。
（2）按实结算部分：每XX<约定按固定周期支付的（如每季度），可根据项目具体情况编制本条款>结算一次费用，结算单价以《结算单价清单》为准。结算前，乙方须向甲方提供结算费用清单进行确认，并在确认后 5 日内按清单金额向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方接到乙方请款资料后的55日内，向乙方全额支付上述结算费用。
3. 甲方付款前，乙方需提供合法有效票据及其他相关请款资料，否则甲方有权拒绝支付且不承担任何违约责任，且乙方不得因此停止服务。
4. 乙方开票信息应与合同预留账户信息一致。如有变更，乙方应当在变更后3日内通知甲方。否则，由此造成的损失由乙方自行承担。
7、 双方权利与义务
1. 甲方权利与义务
（1） 按合同约定向乙方支付费用。
（2） 保证乙方实施服务所必须的外部条件如电源、水源的正常供应及开启、关闭等。
（3） 对于乙方在提供服务期间所提供的信息，甲方应予保密，未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用或透露给第三方。
（4） 甲方对服务人员不满意的，有权要求乙方在7日内更换相关服务人员。
2. 乙方权利与义务
（1） 按本合同约定向甲方提供服务。
（2） 乙方应保证提供的服务人员具备相应的服务能力和服务资质（如涉及）。
（3） 如服务涉及更换备品备件、材料等，乙方应保证服务中更换的备品备件、材料达到本项目采购文件及乙方响应文件中的技术要求和质量标准，符合或优于国家（行业）标准，并保证所更换的备品备件、原材料在正确安装及正常使用和保养条件下，于其使用寿命期内性能满足甲方需求。
（4） 如服务涉及计算机软件产品的，乙方须承诺在服务中设备安装的软件已获得软件厂商的正规授权。
（5） 乙方对在按本合同约定向甲方提供服务过程中所获得的所有数据、商业秘密或其它技术及经营信息负有保密的义务，不得向任何第三方透露或泄露。
8、 违约责任<本条款中违约金比例可根据项目实际情况确定，如合同无固定总金额的，请按实际需求调整表述>
1. 甲方违约责任：甲方无正当理由拒绝乙方按本合同约定提供服务的，甲方应偿付合同总金额的10%作为违约金。
2. 乙方违约责任：
（1） [bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]乙方应派遣具备相关资质的技术人员为甲方提供服务，服务过程中，乙方技术人员因操作不当、未采取必要的安全防范措施等原因导致安全责任事故的，由乙方承担由此造成的全部法律责任。同时乙方应向甲方支付合同支付上限10%的违约金，甲方有权视情况严重程度解除合同并不退还乙方交纳的履约保证金。
（2） 因乙方在服务中更换的备品备件或原材料在质保期内并在正常使用情况下出现质量原因导致甲方或第三方财产或人身损害的，由乙方承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同支付上限10%的违约金，甲方有权视情况严重程度解除合同并不退还乙方交纳的履约保证金。
（3） 在本合同的履行中，如乙方提供的服务存在设计、工艺或材料缺陷（包括潜在缺陷），乙方应当对由于上述缺陷造成的损失负责。同时乙方应向甲方支付合同支付上限10%的违约金，甲方有权视情况严重程度解除合同并不退还乙方交纳的履约保证金。
（4） 在本合同履行中，如乙方未按本合同约定及时向甲方提供服务，每发生一次，乙方应按合同总金额的3‰向甲方支付违约金。甲方可采取必要的补救措施，但由此而产生的风险责任和费用将由乙方负担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
（5） 乙方在提供服务过程中侵犯他人知识产权，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿所造成的损失，同时甲方有权要求对方按照合同总金额的10%支付违约金。
（6） 乙方违反保密义务，甲方有权单方解除合同，乙方应按甲方实际损失向甲方进行赔偿并向甲方支付合同总金额的10%作为违约金。
（7） 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
（8） 乙方未按照本合同约定的时限提供合法发票或提供发票瑕疵（包括但不限于发票种类有误、发票金额有误等），甲方付款时限相应顺延并不承担任何延期支付的违约责任。
（9） 如本合同要求乙方缴纳履约保证金，且因乙方严重违约从而导致甲乙双方无法继续履约，则乙方除向甲方支付相应违约金外，已缴纳的履约保证金不予退还；履约保证金未缴纳或已退还的，乙方应按照履约保证金的相同金额向甲方另行支付。
3.本合同履行中如有任何一方违约，那么守约方为保障自己合法权益而产生的律师费、诉讼费、差旅费、公告费等，均由违约方承担。
9、 不可抗力
如果遇到自然灾害和灾难及其他不可抗力事件而影响合同履行时，乙方应在三个工作日内以书面形式通知甲方。若不可抗力原因影响本合同执行时间超过30日，甲方有权解除合同，双方互不承担违约责任。
10、 合同终止及解除
1. 合同一方发现可能致使本合同无法按约定继续履行的情形时，应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失；没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。
2. 在甲、乙任何一方有严重违约行为时，另一方有权单方解除合同。
11、 争议解决办法
1. 因服务质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定，结果符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向甲方所在地具有管辖权的人民法院起诉。
12、 送达（送达地址是司法机关、执法机关和仲裁机关将法律文书送达给当事人的收件地址）
1. 甲方送达地址：四川省成都市青羊区一环路西二段32号。
2. 乙方送达地址：***
3. 甲乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知，以及法院与国家机关因本合同争议发出的通知或司法文书（包括但不限于传票、判决书、裁定书、调解书等），应送达至甲乙双方在本合同中提供的地址或在此之后一方以书面形式通知另一方的其他地址。该等通知以专人递送在收到时视为正式送达、或以邮寄方式寄出3个工作日后视为正式送达，或以快递方式在交付后的第3个工作日视为正式送达。若一方地址发生变动，应及时书面通知另一方，否则仍以本合同载明的文书送达地址为准。
13、 其他
1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。补充合同及本合同附件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式五份，自双方签字且盖章之日起生效。甲方四份，乙方一份。
14、 合同附件
本合同为有附件合同，附件如下：<根据项目实际情况编制>
[bookmark: OLE_LINK32]附件1《结算单价清单》
附件2《考核标准》
附件3《服务方案》
——以下无正文——
	签订时间：202*年***月***日

	甲方：四川省人民医院（盖章）
法定代表人（授权代表签字）：
地    址：四川省成都市一环路西二段32号
开户银行：建设银行成都青羊支行
账号：5100 1446 4360 5037 4282
	乙方：***（盖章）
法定代表人（授权代表签字）：
地址：***
开户银行：***
账号：***




附件1：结算单价清单（人民币：元）<根据项目实际情况编制>

	序号
	结算项目名称
	项目信息<生产厂商、品牌、型号规格等>
	结算单位<指货物的单位>
	结算单价

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




附件2：考核标准

***


附件3：服务方案

***


廉洁购销协议
甲方：四川省人民医院
乙方：

为进一步加强廉政建设，预防医药购销领域不正之风，我院与供应商签订如下协议，共同遵守：
一、甲方工作人员不得利用职务和招投标等工作之便，暗示、索要和收受供应商任何形式的财物、提成、回扣等一切不正当利益。
二、甲方工作人员严格执行国家及我院的采购管理制度，如有违反，一经查实，按有关规定严肃处理并追究相关人员责任。
三、乙方及其代理人承诺严格按照国家相关法律法规和行业规范向甲方提供学术推广、技术咨询活动，上述活动不与甲方的采购行为挂钩。乙方不得在甲方医疗服务区域内从事任何形式的商业促销、宣传推广活动。
四、乙方及其代理人不得以宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金、学术活动、外出考察等名义，或者以报销各种费用等变相给付财物的形式，获得业务或保持业务。
五、乙方承诺以自身名义与甲方开展合同约定范围的业务合作并依法独立承担法律责任。乙方不得擅自转委托其他服务商或者采取出租出借经营许可证、允许挂靠经营等方式变相转委托其他服务商履行合同中权利、义务。
六、乙方必须承诺向我院供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。
七、乙方违反上述承诺者，甲方单方面终止合作协议，并依法追究乙方的违约责任。
八、本协议一式三份，归口管理部门、供应商、招标采购中心各执一份。
举报受理部门：审计部
举报电话：87393203
举报邮箱：scsyjsc@163.com

甲方：四川省人民医院（盖章）        乙方：   供应单位（盖章）

甲方代表签字：                            乙方代表签字：

年   月   日
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