四川省人民医院机房UPS及精密空调维保采购项目

谈

判

文

件

四川省人民医院 招标采购中心

2026年6月

目    录

第一章 谈判邀请	1

第二章 谈判须知	4

第三章 供应商资格审查及符合性审查	8

第四章 采购需求	11

第五章 评分标准	20

第六章 响应文件格式	21

第七章 合同条款（仅成交后使用）	34

- 第一章 谈判邀请

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 四川省人民医院 |
|  | 项目名称 | 四川省人民医院机房UPS及精密空调维保采购项目 |
|  | 项目编号 | CGZX-YXX20260808 |
|  | 采购需求 | 详见谈判文件第四章 |
|  | 最高限价 | 人民币437120.00元。限高单价详见第四章。 超过最高限价的报价，其响应文件作无效处理。 |
|  | 邀请方式 | 公告方式：四川省人民医院官方网站上以公告形式发布。 |
|  | 联合体 | 接受 不接受 |
|  | 合同分包、转包 | 接受 不接受 |
|  | 现场踏勘 | 不举行 |
|  |  | 举行 - 踏勘签到时间： - 踏勘签到地点： - 踏勘开始时间： - 踏勘地点： - 联系人： - 联系电话： 注：供应商自行前往踏勘签到地点，所产生的费用由供应商自行承担。未在要求时间内签到的供应商，视为自行放弃参与本项目踏勘。未在规定时间内签到或未参加踏勘的供应商，均视为无效供应商，其响应文件作无效处理，所引起的不利因素以及相关安全责任等问题均由供应商自行承担。 |
|  | 答疑会 | 组织 不组织 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  |  | 收取 - 交款金额：合同总价10%（逾期未缴纳履约保证金，视为自动放弃成交资格。） - 交款方式：履约保证金可以以现金转账的形式提交（包括网银转账，电汇等方式）； - 收款单位： - 开户行： - 银行账号： - 交款时间： 合同生效后7个工作日； 结果公告发出后7个工作日内。 - 退还时间及方式：项目验收合格且服务期结束后，供应商向采购人提交退款申请及相应票据，采购人在60工作日内将履约保证金扣减考核金额（如涉及考核）后一次性无息退还。； - 履约保证金不予退还情形： - 供应商拒绝履行与采购人订立的合同； - 因供应商严重违约或其它违法违规行为等情形，导致双方无法继续履约。 |
|  | 评审方式 | 综合评分法 通过资格、符合性审查且满足谈判文件全部实质性要求的供应商达到3家以上（含3家），若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照评审因素进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。若得分相同则报价最低的为成交供应商，若报价相同且所有技术、服务及商务要求响应情况均一致则采取随机抽取的方式确定成交供应商。 最低评审价法 通过资格、符合性审查且所有技术、服务和商务条件均符合谈判文件要求的供应商视为合格供应商，合格供应商应达到3家以上（含3家）。若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照有效报价进行评审，有效报价最低的合格供应商为成交供应商。 |
|  | 谈判文件 获取方式 | 通过四川省人民医院电子招采平台（http://cg.samsph.com），免费下载谈判文件。 |
|  | 响应文件提交方式 | 线上提交： 供应商应通过四川省人民医院电子招标采购平台（网址http://cg.samsph.com）提交响应文件，供应商不需要到现场（文件另有要求的除外）。 现场提交： - 响应文件应在提交响应文件截止时间前送达谈判地点； - 文件份数：正本1份、副本 份； - 谈判地点： 。 注：未按方式提交或逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。 |
|  | 联系方式 | （1）采购部门：招标采购中心 联系方式：丁老师 028-87393463 （2）归口部门：医学信息中心 联系方式：刘老师 028-87393250 （3）监督部门：审计部 联系方式：028-87394709 （4）采购平台：隆道云400 0118 000，接通以后按1 |

- 第二章 谈判须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | （1）本项目谈判统一使用人民币报价； （2）报价应是完成全部采购工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价。 |
|  | 响应文件编制要求 | （1）响应文件的格式 供应商应仔细阅读本谈判文件，按谈判文件第六章“响应文件格式”进行编制，供应商在编制响应文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制，但不得影响响应文件内容的完整性和有效性；供应商应在“响应文件格式”前附文件索引表、目录； （2）响应文件的语言 1）采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）； 2）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准，如因未翻译而造成的无效，由供应商承担。 （3）响应文件的签署、盖章。 响应文件应根据谈判文件的要求签署、盖章。 |
|  | 评审要求 | （1）谈判当天，供应商应保证谈判文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式（手机或邮箱）的畅通，并确保其具备澄清、说明或者更正及在我单位使用的电子化招采平台上进行操作等条件（在接到通知后在谈判小组规定时间内未回复做无效处理）。 （2）谈判过程中，供应商进行二轮报价或多轮报价且次轮报价不得高于上轮报价，以供应商的最终报价作为有效报价参与评审。 （3）谈判小组要求供应商的澄清、说明或者更正，不得超出谈判文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。 （4）异常低价情形： 1）如谈判小组认定评审过程中出现下列情形之一的，应启动异常低价响应审查程序 ①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50％的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50％； ②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50％的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50％； ③响应报价低于采购项目最高限价45％的，即响应报价＜采购项目最高限价×45％； ④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第①项至第③项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 2）异常低价响应审查程序： ①谈判小组启动审查程序后，应当要求供应商在评审现场提交成本构成说明材料，包括但不限于原材料、人工、制造费用、运输、保险、税费等成本构成明细，以及相关凭证或者说明。给予相关供应商提交说明材料的时间一般不应少于30分钟。对于第1）款第③项情形，供应商可以在响应文件中提交成本构成说明材料。 ②谈判小组应当结合同类产品电商平台价格、行业薪资水平、历史成交价格等信息，对供应商成本构成说明材料进行核查，判断报价合理性。 ③供应商未按要求提交成本构成说明材料，或者提交的材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应作无效响应处理。 ④谈判小组应当在评审报告中载明异常低价响应审查情况和结论。 |
|  | 货物质量要求 | （1）供应商响应的货物均应为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证； （2）若出现质量问题，供应商负责按照采购人要求办理退货并承担因货物质量导致的经济和法律责任； （3）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 服务质量要求 | （1）符合本谈判文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； （2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 知识产权要求 | （1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权； （2）供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）； （3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 |
|  | 供应商纪律要求 | （1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为； （2）若响应文件存在虚假响应在评审阶段，谈判小组应将该响应文件作无效处理；若是成交后发现的，采购人应当取消其成交资格； （3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任。 |
|  | 谈判文件澄清、修改 | 采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为谈判文件的有效组成部分。 |
|  | 供应商质疑 | 自本项目采购公告发布之日起5个工作日内，结果公告发布之日起1个工作日内通过书面形式或隆道云系统线下提交或线上提交； 注： 1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； 2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出； 3.质疑相关资料要求： （1）质疑函：明确具体质疑事项、事实依据和法律依据，质疑请求。 （2）授权委托书：供应商若委托代理人进行质疑的提供授权委托书，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限等相关事项。 （3）签字盖章：质疑供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
|  | 结果公告及合同签订 | （1）谈判完成后，采购人在系统中发出结果公告； （2）请成交供应商在结果公告发出一个工作日后，联系招标采购中心（028-87393463）并将合同初稿发送至sbc3214@vip.163.com。 （3）成交供应商应在结果公告发出之日起三十日内与采购人签订采购合同签订。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交资格，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。 （4）若成交供应商以非正当理由放弃成交资格，在3年内不得参与本单位的采购活动。 |
|  | 总体说明 | - 谈判产生的一切费用由供应商自行承担； - 本谈判文件的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合； - “采购人”系指本次组织采购的四川省人民医院； - “供应商”系指获取了谈判文件拟参加谈判和向采购人提供相关货物、服务等的供应商； - 若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目； - 本谈判文件最终解释权归采购人所有。 |

- 第三章 供应商资格审查及符合性审查

| 资格审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； （2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； （3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； （4）若为自然人：提供“身份证明材料” |
| 2 | 具有健全的财务会计制度 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项： （1）可提供截至响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）； （2）也可提供截响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； （3）也可提供截至提交响应文件截止日一年内银行出具的资信证明； （4）供应商注册时间截至提交响应文件截止日不足一年的，也可提供工商管理部门备案的公司章程； （5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 统一提供承诺函 （注：格式见第六章承诺函） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 5 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 6 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 8 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 9 | 本项目其他资格条件： 无 。 | 提供 / |

| 符合性审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| 1 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 | （1）法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。 （2）授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。 注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。 |
| 2 | 谈判文件中实质性要求 | 供应商符合第四章“★”的条款 |
| 3 | 响应文件编制 | 符合谈判文件编制的实质性要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 4 | 签字、盖章 | 符合谈判文件要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 5 | 报价 | 符合谈判文件报价要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |

- 第四章 采购需求

- 一、项目简介
本项目拟确定一名供应商提供机房UPS及精密空调维保服务。

- 二、采购内容
★1.维保设备清单

| 序号 | 维保设备名称 | 规格型号 | 位置 | 配置情况 | 数量 | 单位 | 限高单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 施耐德TDAR2202 | 第三住院部机房 | 恒温恒湿，双系统，下送风，制冷量：80KW。 | 1 | 台 | 50200 |
| 2 | UPS主机 | APC SYCF160KH | 第一住院部机房 | 智能模块、旁路模块、功率模块 | 1 | 台 | 55190 |
| 3 | 精密空调 | 施耐德TDAR1422 | 第一住院部机房 | 恒温恒湿，双系统，下送风，制冷量：52.5KW | 1 | 台 | 38800 |
| 4 | 精密空调 | 施耐德NUA0351 | 第二住院部机房 | 单冷，单系统，制冷量：12.8KW | 1 | 台 | 19400 |
| 5 | 精密空调 | 依米康SCA171UEMXNMRHGE | 第二住院部机房 | 恒温恒湿，单系统，总制冷量（KW）：17KW | 1 | 台 | 7100 |
| 6 | 精密空调 | 施耐德NUA0351 | 行政楼机房 | 单冷，单系统，制冷量：12.8KW | 2 | 台 | 19400 |
| 7 | 精密空调 | 依米康SCA171UEMXNMRHGE | 行政楼机房 | 恒温恒湿，单系统，总制冷量（KW）：17KW | 1 | 台 | 7100 |
| 8 | 一体柜 | 施耐德NIO-R1U6C1 | 营养科、急诊一楼 | 机架3.5KW、专用空调、封闭服务器机柜系统、机架6KVAUPS及供配电单元、动环监控系统、数字化APP运维管理系统、10寸的 LCD 大屏幕触屏显示器 | 2 | 台 | 6600 |
| 9 | UPS主机 | 维谛APM150 | 温江院区 | 主机柜：APM150，内配30KVA模块*4个； | 1 | 台 | 26190 |
| 10 | 精密空调 | 维谛CR035RA138SS12E | 温江院区 | 行级空调，制冷量：35KW，室外机：LSF76-R3 | 3 | 台 | 21340 |
| 11 | 精密空调 | 艾特网能 CR012EA | 城东院区 | 行间空调，制冷量12.5KW | 2 | 台 | 3440 |
| 12 | UPS主机 | 科士达 YDC33160 | 草堂院区 | 三进三出，塔式，容量：160KVA。 电池配置：容量：12V100AH；数量：64只（32只*2组） | 1 | 台 | 16000 |
| 13 | 精密空调 | 华为 NetCol5000-A035 | 草堂院区 | 行级空调，恒温恒湿，制冷量：35KW，配室外机：NetCol5000-A060MC1D0 | 4 | 台 | 18880 |
| 14 | 精密空调 | 华为 NetCol8000-A013U40E0 | 草堂院区 | 房间空调，制冷量：12.5KW，含室外机 | 2 | 台 | 9360 |
| 合计限高总价：437120元 |  |  |  |  |  |  |  |

- ★2.维保服务内容

| 序号 | 硬件名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | UPS主机保养 | 巡检工程师必须借助专业仪器仪表，结合原厂维护维修软件，对UPS进行停机的深度专业保养维护（停机不停电，负载仍由其余UPS或电机由市电供电），真正实现预防性维护的目的。 |
| 2. | UPS主机的静态检查 | 1.检查并清洁设备内部，清除积尘，确保电路板元器件散热。 2.检查所有螺丝、螺栓等连接点的紧固性及热腐蚀状况并做必要的调整。 3.检查是否有损坏及烧毁的元件及电缆。 4.检查并紧固输入输出电缆连接。 5.检查并紧固内部电路连接，如果可能，需要对主要部件进行静态测试（整流器、逆变器、静态旁路、充电器）。 6.检查交直流电容外观检查。 7.变压器与电抗器外观检查。 8.检查模块、电路板、导轨、连接端子的金属件是否出现氧化。 9.设备及电池绝缘检查。 10.用测量仪器检测UPS的同步及输出频率的稳定性。 11.检查每个UPS之间的负载均衡情况。 12.UPS运行参数的检查与校验：整流器（充电器）、逆变器、静态旁路、负载运行、输入和输出电压及电流等参数否正常、检测值与实际测量值是否有偏差。 |
| 3. | UPS功能测试 | 1.逆变器运行手动转换到静态旁路运行。 2.静态旁路运行手动转换到逆变器运行。 3.双机切换到单机（适于并机）。 4.单机切换到双机（适于并机）。 5.必要时利用专业的UPS设备调试软件调校UPS的一些基准点和设置参数,并由运维团队提供UPS系统软件升级服务。 |
| 4. | UPS维护流程要求（带实际负载） | 1.维护准备工作。 2.提前确认和安排UPS维护时间。 3.工程师按预定时间提前到达设备现场及各种准备。 4.UPS静态检测。 5.检查UPS运行环境（包括房间环境、温度等）。 6.UPS内部除尘。 7.UPS内部检查。 8.检查电路板外观及连接状况。 9.检查交直流电容外观及连接状况。 10.检查风扇运行状况。 11.检查通讯选件。 12.电池静态检测。 13.检查电池运行环境（包括房间环境、温度等）。 14.检查电池外观状态及电缆连接状况。 15.判断电池性能，用Fluke内阻仪测量每只电池内阻及电压，检查隐患电池。 16.UPS加电测试。 17.通过软件读取UPS运行参数。 18.检查零地电压。 19.电源质量检测仪测量输入主电源、旁路、输出电压（包括有效值、频率等）；输入主电源电流、输出电流（包括有效值、峰值、频率）。 20.检查充电器充电电压及电流。 21.将实际测量值与UPS检测值相比较，根据差异确定是否对UPS参数进行校验。 22.对UPS进行切换测试。 23.电池浅放电测试。 24.查询UPS主机内存储的电池参数，记录电池异常状况。 25.UPS带载放电测试。 26.结束工作。 27.恢复UPS正常运行。 28.安全地恢复现场。 29.提交所有维护报告及测试记录给甲方，汇报任何异常情况，并由运维团队提出相关整改建议及解决方案。 |
| 5. | 精密空调保养内容 | 1.检查控制器显示的温度和相对温度值与实际值是否相符。 2.检查控制器记录，查看有关报警和报警记录，如有报警及时处理，并对报警原因进行分析，采取相应的措施避免故障再次出现。 3.检查风机马达运转是否正常、有无异常噪音，并且轴承不热，检查耗油量。对于由皮带传动的机组，检查传动皮带，用手指拉紧时，是否可产生延长2CM。 4.对各物理连接部位进行检查，对关键部位及有问题部件进行调整与紧固。 5.空气过滤器：检查过滤器状态，如果必要可对其进行清洁或更换。 6.利用仪表对压缩机运行工况进行测定、分析、调整，测试相关数据并与标准进行核对比较，判断压缩机的性能情况。 7.检查运行高压和低压压力。 8.根据实际情况对室外冷凝系统进行清洗维护。 9.每个季度更换一次过滤网。 10.每3个月对室外机进行清洗维护。 11.对空调进行起停测试，利用软件观察设备的起停参数是否异常。 12.检查空调设备管路及制冷系统运行参数，运动部件情况，散热器及过滤装备情况，隔温材料完好情况，对易损件（如过滤网、加湿器、皮带、制冷剂）检查其状况并适时更换。检查设备的自控和报警装置；水质控制，加湿系统除垢/清洁养护。 13.检查电源的各相，确保电路接点紧密。 14.对加热组件进行测定与维护，采集相关参数并判断运行状态。 15.进行电气元件测试与维护及电气控制系统的测试与整定。 16.冷凝盘管：从底部观察是否已脏，如果脏，应清洗，拆下风扇顺散热片方向，用高压水由上向下冲洗盘管，操作时应注意避免损坏盘管。 17.漏水报警系统：保持泄露管道畅通，检测传感器、跳线、主机，及时更换维修损坏失效部分。 18.提交所有服务报告及测试记录。 19.汇报任何异常情况，并由运维团队提出解决方案。 |
| 6. | 一体化配电柜保养内容 | 1.UPS主机的静态检查，检查并清洁设备，清除积尘，确保电路板元器件散热。 2.检查所有螺丝、螺栓等连接点的紧固性及热腐蚀状况并做必要的调整。检查并紧固输入输出电缆连接。 3.UPS运行参数的检查与校验:整流器(充电器)、逆变器、静态旁路、负载运行、输入和输出电压及电流等参数否正常。 4.UPS电池功能检测，用该功能进行池功能测试是否正常。 5.在确保电池功能正常的情况下，断开整流器输入开关模拟停电(或UPS在线放电)，记录断电后面板指示灯状态。 6.内置精密空调检查控制器显示的温度和相对温度值与实际值是否相符。 7.内置精密空调检查风机马达运转是否正常、有无异常噪音。对各物理连接部位进行检查，对关键部位及有问题部件进行调整与紧固。 8.内置精密空调空气过滤器:检查过滤器状态，如果必要可对其进行清洁或更换。 9.维保团队对内置精密空调每个季度更换一次过滤网。 10.检查空调设备管路及制冷系统运行参数，运动部件情况，散热器及过滤装备情况，隔温材料完好情况，对易损件(如过滤网、加湿器、皮带、制冷剂)检查其状况，在每季度更换的基础上，如发现故障或损坏需适时更换。检查设备的自控和报警装置;水质控制，加湿系统除垢/清洁养护。 11.配电及控制系统检查配电模块及线路，紧固所有电缆、空开连接，确保设备安全运行。 12.配电及控制系统操作查看机柜微环境动环监控系统,监控内容应包含UPS、空调、烟感、门磁、温湿度、水浸;翻查系统历史记录，并处置全部告警事件。 |
| 7. | 设备管理服务 | 提供设备上架、下架、更换安装位置、线路整理服务、老旧设备搬运。 |
| 8. | 备品备件 | 供应商须承诺，合同签订后服务期开始前，为采购人提供以下备件：与本项目相关的直流电容、交流电容、风扇、主控板、电源板、通信版、辅助电源板、静态开关控制板、风扇及旁路电源板、功率模块、蓄电池、过滤网、加湿罐等易损件，并配送至本项自服务地点内采购人指定场所作为库存备件，备件使用消耗后，应立即进行补充，保证服务期内上述每种备件均具备不少于1件的库存。供应商响应时单独提供承诺函，格式自拟。 |
| 9. | 维保基本要求 | 纳入本次维保服务清单范围内的设备，在维保期内发生故障、损坏时，一律执行只换原厂备件不维修。 |

- ★三、服务要求：

| 序号 | 服务类型 | 服务内容 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | 基本服务至少满足以下内容： 1、稳定性：服务期内需保障业务稳定，不无故出现崩溃或宕机现象； 2、安全性：具备完善的安全防护机制，做好数据备份，在合同签订后15个工作日内提交《安全事件应急响应手册》，重大安全事件（数据泄露、勒索病毒等）30 分钟内电话通报、2小时内到场、4小时内出具初步处置报告； 3、数据质量：供应商收到异议后，成交供应商应在5个工作日内对数据质量问题进行原因查找和反馈，30个工作日内对数据质量问题进行数据清洗； 4、响应速度：服务期内，采购人通过电话、微信、现场提出的支持需求，供应商须在需求提出的当日完成响应； 5、备件供应：服务期内设备故障并经排查，明确2小时内无法恢复，应当在4小时内提供相同类型和性能的可用机器恢复业务工作，直至故障排除； 6、定期巡检：服务期内运维团队每月提供至少1次第一住院部机房、第二住院部机房、第三住院部机房、行政楼机房、城东院区机房、草堂院区机房、温江院区机房清单内硬件服务期巡检报告； 7、培训服务：每年提供≥2次培训服务，并提交培训方案和签到表； 8、文档服务：无 9、人员服务：维保人员具备电工证（有效期内），并提供证书复印件 10、其他： 1）从合同签订生效之日起，采购人每月按照四川省人民医院供应商考核指标对供应商行为进行评价考核，考核结果关联最终付款金额。 2）成交供应商应当与本项目相关的第三方保持有痕的沟通，明确项目的具体要求和功能等方面的细节。采购人负责组织、监督和验收，以确保项目的顺利完成。 3）如涉及因本项目开发的系统原因造成采购人的经济损失，由成交供应商负责向采购人进行赔偿。 | 2026年9月21日至2027年9月20日 |

- ★四、商务要求

- 1.服务地点：本项目涉及的四川省人民医院所有院区。

- 2.付款条件

- 总价包干，合同签订生效且项目验收合格后，供应商于5日内向采购人提供合法有效票据及其他相关请款资料，采购人于接到上述票据及资料以后的55日内，向供应商支付合同总价100%的金额（如有因考核等原因产生的扣款，应在支付前予以扣除）。

- 3.履约验收方案

- （1）验收主体：采购人

- （2）验收组织方式：自行验收

- （3）验收程序：一次性验收

- （4）验收方式：现场整体验收

- （5）履约验收内容：按照基于本项目采购需求编制的采购文件要求及供应商响应文件情况，由供应商向采购人提供的全部服务。

- （6）履约验收时间：服务期满且供应商完成所有服务内容后5日内通知采购人验收，采购人接供应商通知后10日内组织验收。

- （7）是否邀请本项目的其他供应商:否

- （8）是否邀请专家：否

- （9）是否邀请服务对象：否

- （10）是否邀请第三方检测机构：否

- （11）验收标准：

- 1）国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

- 2）基于本项目采购需求编制的采购文件相关技术、服务要求、供应商响应文件相关响应内容。

- 3）产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等官方技术资料（如涉及）

- 4）如验收时，采购人与供应商认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。

- 5）按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。（如本项目不涉及政府采购，将参照此条款）

6）如本项目验收方式为考核验收，则考核结果须为合格。

7）其它标准：无。

- （12）履约验收其它事项：无。

- 五、其他要求

1.供应商提供针对本项目的服务方案：包括：①维护流程、②故障响应时间及措施、③服务团队人员配置及职责分工、④服务质量保障措施、⑤备品备件保障措施。

2.供应商拟派的服务团队中：

（1）有1名驻场人员（工作内容：包含机房线路排线安排、服务器和存储设备上架规划、机房动环巡检、机房电池衰减值计算、机房用电统计、机房布局优化、UPS及精密空调每日巡检、环境制冷量核算、机房风险分析（提供承诺函）），驻场人员具备国家认可的通信或电气或暖通类中级及以上职称。

（2）项目经理具备国家认可的通信或信息类高级及以上职称。

（3）服务团队其他人员中（除项目经理、驻场人员外）具有供配电工程类中级及以上职称，具有暖通工程类中级及以上职称。

注：以上人员需提供身份证、职称证书复印件和在职证明并加盖供应商公章。

3.（1）供应商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书；注：需提供有效期内证书复印件并加盖供应商公章。

（2）供应商提供维保设备清单中设备制造商出具的相同规格型号的原厂质保承诺函。

4.供应商提供2023年1月1日（含）以来类似UPS主机或精密空调或一体柜维保服务项目的业绩证明。

注：(1)以合同签订时间为准;(2)提供采购合同关键页(合同首页、建设内容、金额、签字盖章页)材料复印件，并加盖供应商公章。

- ★供应商考核

| 四川省人民医院供应商考核 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 合同名 |  |  |
| 指标类别 | 指标 | 考核内容 |  |  | 扣分 |
| 性能质 量评价 | 稳定性 | 出现故障，导致系统不稳定，影响医院业务：出现故障时间≤30分钟扣1分，30＜分钟且≤60分钟扣2分，>60分钟扣5分； |  |  |  |
|  | 安全性 | 未具备完善的安全防护机制，存在数据丢失或泄漏的风险，发现一次扣2分；采购方有权对现有程序和数据保留备份，供应商违规操作导致采购方机器硬盘中的任何数据和程序损坏或丢失一次扣5分；备份维护不合理，备份数据损坏导致在需要时无法恢复，每次扣5分； |  |  |  |
|  | 用户满意度 | 接到投诉时，一次扣1分；出现整改和处理后仍然不满足要求的情况，每5日为一个周期追扣2分，不满一个周期的算一个周期； |  |  |  |
| 使用支 持评价 | 考勤 | 驻场工程师每日签到，每次迟到一次扣0.5分；旷工或漏签一次扣1分； |  |  |  |
|  | 响应速度 | 若需要现场支持时，须及时响应，不响应扣1分；发现异常不处理或未向采购人及时汇报，扣0.5分；服务期内不接听电话，每次扣0.5分；微信群响应不及时或不按规定响应，每次扣0.1分； |  |  |  |
|  | 备件供应 (本项仅涉 及提供硬件 的供应商) | 不能及时按要求提供所需备件（服务期内设备故障并经排查，明确2小时内无法恢复，应当在4小时内提供相同类型和性能的可用机器恢复业务工作，直至故障排除，超过规定时间无法提供备件一次扣5分；未按规定进行机房基础维护每次扣0.5分； |  |  |  |
|  | 定期巡检 | 每月定期巡检服务，缺少一次扣1分；没有按要求提供巡检报告的，缺少一次扣1分； |  |  |  |
|  | 培训服务 | 没有按要求派专业技术人员对医院相关人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的培训（不少于2次/年，并提供培训方案和培训签到表），缺少一次扣1分； |  |  |  |
|  | 技术文档 | 未能在规定时间内按要求提交文档，包括但不限于操作手册、业务数据结构表、运维记录、巡检记录等，缺少一项扣1分； |  |  |  |
| 违规违 纪评价 | 廉洁从业 | 违反行业廉洁要求或违法违纪行为，一旦查实，一票否决 |  |  | 一票否决 |
|  | 安全规范 | 不遵守安全生产规范，每次扣2分； |  |  |  |
|  | 其他违纪违规 | 其它不利于医院信息化建设相关行为，视情节严重程度，经采购人讨论酌情扣分 |  |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |  |
| 考核人 | 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：

1.服务期内，采购人可按照本项目采购需求内容对应的考核指标对供应商进行考核，具体指标以采购人要求为准；

2.考核关联最终付款金额，具体计算规则如下：

1）平均扣分=服务期汇总考核扣分之和÷服务期内考核次数；

2）0分<平均扣分≤3分，将对供应商进行诫勉谈话；

3）3分<平均扣分≤5分，对供应商提出警告，从合同待支付金额中扣除合同总金额5%费用，扣完为止；

4）5分<平均扣分≤10分，对供应商提出严重警告，从合同待支付金额中扣除合同总金额10%费用，扣完为止；

5）10分<平均扣分，视为不合格，终止合同，合同待支付金额不予支付；

3.供应商出现一票否决时，将对其违法违纪的相关情况汇报院纪委，同时按供应商违约情况取消本次合作，扣除所有剩余款项，并保留后续追究供应商责任的权利。

4.如合同待支付金额中无款可扣且考核后出现扣款情况，供应商承诺在得到采购人考核结果后的10日内向采购人缴纳对应的扣款金额。（提供承诺函）

5.本考核指标最终解释权归四川省医学科学院·四川省人民医院。

- 注：本章中带“★”的条款为实质性要求，不满足将被作为无效响应处理。

- 第五章 评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价20% | 20分 | 以本次最低有效谈判报价为基准价，其价格分为满分，谈判报价得分=(基准价／谈判报价) *20 |  |
| 2 | 服务方案15% | 15分 | 供应商提供针对本项目的服务方案： 包括：①维护流程、②故障响应时间及措施、③服务团队人员配置及职责分工、④服务质量保障措施、⑤备品备件保障措施。每有一处缺项扣3分，其中每有一项存在任意缺陷或不足的扣1.5分。 注：缺陷或不足是指：与实际情况不符、不符合项目特点、内容表述错误、内容与项目不匹配、项目信息错误、内容偏离了该项目的实际需求或存在与本项目无关的内容、内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |  |
| 3 | 服务团队30% | 30分 | - 供应商拟派的服务团队中： - 1.有1名驻场人员（工作内容：包含机房线路排线安排、服务器和存储设备上架规划、机房动环巡检、机房电池衰减值计算、机房用电统计、机房布局优化、UPS及精密空调每日巡检、环境制冷量核算、机房风险分析（提供承诺函））的得10分，驻场人员具备国家认可的通信或电气或暖通类中级及以上职称的加4分。本项最多得14分。 - 2.项目经理具备国家认可的通信或信息类高级及以上职称的得8分。 - 3.服务团队其他人员中（除项目经理、驻场人员外）具有供配电工程类中级及以上职称的得4分，具有暖通工程类中级及以上职称的得4分。本项最多得8分。 - 注：以上人员需提供身份证、职称证书复印件和在职证明并加盖供应商公章，未提供不得分。 |  |
| 4 | 企业实力20% | 20分 | - 1.供应商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得6分； - 注：需提供有效期内证书复印件并加盖供应商公章，未提供不得分。 - 2.供应商提供维保设备清单中设备制造商出具的相同规格型号的原厂质保承诺函，每提供一项的得1分，本项最多得14分。 |  |
| 5 | 业绩15% | 15分 | 供应商提供2023年1月1日（含）以来类似UPS主机或精密空调或一体柜维保服务项目的业绩证明，每提供1个类似业绩得5分，最高得15分。 注：(1)以合同签订时间为准;(2)提供采购合同关键页(合同首页、建设内容、金额、签字盖章页)材料复印件，并加盖供应商公章，缺项或不提供的不得分。 |  |

- 第六章 响应文件格式

（响应文件封面）

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期：     年    月     日

承诺函

致四川省人民医院：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司满足关于供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止谈判时间未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在贵院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目谈判文件的全部实质性要求，如对谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目响应文件有效期为90天。

4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目谈判过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意谈判文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

时间：

具有独立承担民事责任的能力

（按第三章要求提供）

具有健全的财务会计制度的证明材料

（按第三章要求提供）

本项目其他资格条件提供的证明材料

（按第三章要求提供）

（若未涉及，填“无”即可）

法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）

________（姓名）系___________________（供应商名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________，电话：_________________）。

特此证明。

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：

1.供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司的委托代理人，以本单位的名义参加           （项目名称）项目的采购活动。委托代理人在采购活动和评审、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）:    （签字）

委托代理人： （签字）

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：
1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期内的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

采购需求偏离表

| 序号 | 采购需求的要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 | 佐证材料对应响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：
1.供应商必须按采购需求的内容据实填写，不得虚假响应，否则将取消其参与或成交资格并按规定追究其相关责任。
2.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
3.需提供的佐证材料，包括但不仅限于（……）等。

供应商名称：        （盖章）

时间：

评分需要提供的证明材料

供应商应根据评分标准中评审因素的顺序依次提供证明材料，内容和格式自拟。

（一）暂用评审因素一代替：

(……)

（二）暂用评审因素二代替：

(……)

（三）暂用评审因素三代替：

(……)

报价单

我单位作为供应商，对本次谈判中我方所承诺的条款已经完全明确，也知晓所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在谈判中有弄虚作假等违法违规行为，以及成交后因报价低或不执行承诺条款而不履约，我方愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消谈判及成交资格等），我方本次报价为：

注意事项：

1.如本次采购标的为货物，下表中响应的产品名称、生产厂家、规格型号等信息应与产品医疗器械注册证或备案凭证对应信息保持一致，不作为医疗器械管理的，应与货物的说明书等官方技术文档对应信息保持一致。

2.所有报价均用人民币表示。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

1.报价一览表

| 序号 | 维保设备名称 | 规格型号 |  | 位置 | 配置情况 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 分项总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 施耐德TDAR2202 |  | 第三住院部机房 | 恒温恒湿，双系统，下送风，制冷量：80KW。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | UPS主机 | APC SYCF160KH |  | 第一住院部机房 | 智能模块、旁路模块、功率模块 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 精密空调 | 施耐德TDAR1422 |  | 第一住院部机房 | 恒温恒湿，双系统，下送风，制冷量：52.5KW | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 精密空调 | 施耐德NUA0351 |  | 第二住院部机房 | 单冷，单系统，制冷量：12.8KW | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 精密空调 | 依米康SCA171UEMXNMRHGE |  | 第二住院部机房 | 恒温恒湿，单系统，总制冷量（KW）：17KW | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 精密空调 | 施耐德NUA0351 |  | 行政楼机房 | 单冷，单系统，制冷量：12.8KW | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 精密空调 | 依米康SCA171UEMXNMRHGE |  | 行政楼机房 | 恒温恒湿，单系统，总制冷量（KW）：17KW | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 一体柜 | 施耐德NIO-R1U6C1 |  | 营养科、急诊一楼 | 机架3.5KW、专用空调、封闭服务器机柜系统、机架6KVAUPS及供配电单元、动环监控系统、数字化APP运维管理系统、10寸的 LCD 大屏幕触屏显示器 | 2 | 台 |  |  |
| 9 | UPS主机 | 维谛APM150 |  | 温江院区 | 主机柜：APM150，内配30KVA模块*4个； | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 精密空调 | 维谛CR035RA138SS12E |  | 温江院区 | 行级空调，制冷量：35KW，室外机：LSF76-R3 | 3 | 台 |  |  |
| 11 | 精密空调 | 艾特网能 CR012EA |  | 城东院区 | 行间空调，制冷量12.5KW | 2 | 台 |  |  |
| 12 | UPS主机 | 科士达 YDC33160 |  | 草堂院区 | 三进三出，塔式，容量：160KVA。 电池配置：容量：12V100AH；数量：64只（32只*2组） | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 精密空调 | 华为 NetCol5000-A035 |  | 草堂院区 | 行级空调，恒温恒湿，制冷量：35KW，配室外机：NetCol5000-A060MC1D0 | 4 | 台 |  |  |
| 14 | 精密空调 | 华为 NetCol8000-A013U40E0 |  | 草堂院区 | 房间空调，制冷量：12.5KW，含室外机 | 2 | 台 |  |  |
| 报价合计 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表人（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年   月   日

供应商认为需要提供的其他材料

格式自拟

- 第七章 合同条款（仅成交后使用）

（仅供参考，特别提醒：采购合同的签订不得偏离采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容）

设备维保服务合同

| 合同编号：CGZX-*** 签订地点：四川省人民医院 |  |
| --- | --- |
| 采购人（以下简称甲方）：四川省人民医院 地址：四川省成都市一环路西二段32号 项目联系人：*** 电话：*** 电子邮件：*** | 供应商（以下简称乙方）：*** 地址：*** 移动电话：*** 联系人：*** 电子邮件：*** |

根据《中华人民共和国民法典》及甲方发布的***项目（项目编号：***）《采购文件》、乙方的《响应文件》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息可由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《采购文件》、《响应文件》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守以下条款：

- 合同标的

- 标的名称：***。

- 维保服务涉及的分项明细（如设备为医疗器械，则以下表格中填写的相关内容均须与医疗器械注册证或备案证信息保持一致）。<根据项目实际情况调整>

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号规格 | 机身号 | 维保分项价格（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** | *** | *** | *** |  |  |

合计：*** 台（件）

- 合同总价

全包服务

合同总价（含税）为人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，该合同总价已包括本合同标的所涉及的所有相关费用（包括但不限于技术服务、差旅交通、原材料、备品备件及税费等在内的全部含税费用）。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

半包服务

1.本合同固定部分价款为人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，该部分价款已包括***及税费在内的全部含税费用。本合同执行期间该部分合同价款不变，甲方无须向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

2.本合同按实结算部分支付总额不超过人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，依据本合同单价进行结算，结算依据及标准为：***，结算单价详见附件1《结算单价清单》。<根据项目实际情况编制结算依据、标准等必要内容>

按实结算

本合同支付总额不超过人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，依据本合同单价进行结算，结算依据及标准为：***，结算单价详见附件1《结算单价清单》。<根据项目实际情况编制结算依据、标准等必要内容>

- 设备维保服务期限<根据项目实际情况选择>

本合同维保服务期限为 *** 年，自 *** 年 *** 月 *** 日起至 *** 年 *** 月 *** 日。

本项目服务期为叁年（自202*年**月**日到202*年**月**日），合同一年一签，每年服务费为人民币 *** 元（大写：*** 圆整）。本合同为第***期，服务期为自202*年***月***日至202*年**月**日，经甲方考核合格后续签下一年合同，考核标准详见附件2《考核标准》。

- 维保服务内容

乙方应严格按照本合同维保服务方案和甲方要求提供服务，详见《附件3：维保服务方案》。

- 验收

- 甲、乙双方确定，按照本合同约定的验收方案对乙方按本合同约定所提供的服务进行验收。

- 验收方案：

- 验收主体：甲方

- 验收组织方式：自行验收

- 验收程序：一次性验收   分段/分期验收

- 验收方式：现场整体验收   考核验收   其它验收方式：***

- 履约验收内容：按照甲方的采购文件要求及乙方响应文件响应情况，由乙方向甲方提供的全部服务的履约情况。

- 履约验收时间：

服务期满且乙方完成所有服务内容后X日内通知甲方验收，甲方接乙方通知后X日内组织验收

乙方完成每一阶段或轮次服务内容后X日内通知甲方验收，甲方接乙方通知后X日内组织验收

甲方完成考核后X日内组织验收

其它验收时间：

- 是否邀请本项目的其他供应商： 是   否

- 是否邀请专家： 是   否

- 是否邀请服务对象： 是   否

- 是否邀请第三方检测机构： 是   否

- 验收标准：

- 国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

- 甲方的采购文件相关技术、服务要求、乙方响应文件相关响应内容。

- 如本项目验收方式为考核验收，则考核结果须为合格。

- 如验收时，甲方与乙方认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。

- 参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

- 其它标准：无。

- 其它验收要求：无<如有请填写>

- 如验收合格，双方签署验收报告或维修报告；如验收不合格，甲方应进行详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作修改和更正相关问题的有效证据，由此产生的时间延误与经济损失由乙方承担，验收期限相应顺延，且甲方有权拒绝签署验收报告或维修报告，并要求乙方无条件修改和更正，而后进行再次验收，乙方应承担因此额外产生的全部费用。如果仍不合格，甲方有权终止本合同并视作乙方无法按本合同约定提供相应服务而须支付合同总价***%的违约金给甲方，违约金不能弥补甲方损失的，乙方应全额赔偿。

- 付款方式

- 履约保证金：

乙方在合同签订生效之日起的***个工作日内，按合同总价***%支付履约保证金；本合同维保服务结束且验收合格后，甲方接到乙方付款申请后30个工作日内，甲方一次性无息退还乙方的履约保证金；经验收后乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

本合同不涉及履约保证金。

- 本项目价款采用以下方式支付，以人民币结算：

一次性支付：

本合同维保服务期满且经甲方验收合格后5日内，乙方须向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方自收到乙方请款资料后55日内支付合同总价100%的金额给乙方。

分阶段支付，支付期限及额度如下：

（1）预付款：本合同生效后***个工作日内，甲方预付本合同总价的***%，即人民币（大写） *** 圆整（RMB *** 元）。

（2）进度款，甲方应当按照下列方式支付进度款：

乙方按照本合同约定完成阶段性工作后，甲方应于每一阶段性工作成果验收合格之日起***个工作日内，向乙方支付相应的费用。

乙方完成***，甲方支付项目费用总额的***%，即 人民币（大写）*** 圆整（RMB *** 元）。

（3）结算款：本合同维保服务结束后，甲方向乙方支付剩余价款人民币（大写）*** 圆整（RMB *** 元）。

- 甲方付款前，乙方需出具提供合法有效票据及其他相关请款资料，否则甲方有权拒绝支付且不承担任何违约责任，且乙方不得因此停止工作。

- 乙方开票信息应与合同预留账户信息一致。如有变更，乙方应当在变更后3日内通知甲方。否则，由此造成的损失由乙方自行承担。

- 双方权利与义务

- 甲方权利与义务

- 按合同约定向乙方支付费用。

- 保证乙方实施维保服务所必须的外部条件如电源、水源的正常供应及开启、关闭等。

- 对于乙方在提供保修保养期间所提供的信息，甲方应予保密，未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用或透露给第三方。

- 甲方对服务人员不满意的，有权要求乙方在7日内更换相关服务人员。

- 乙方权利与义务

- 按本合同约定向甲方提供维保服务。

- 乙方应保证提供的服务人员具备相应的服务能力和服务资质（如涉及）。

- 乙方应保证服务中更换的备品备件、原材料达到本项目采购文件中的技术要求和质量标准且符合或优于国家（行业）标准，并保证所更换的备品备件、原材料在正确安装及正常使用和保养条件下，于其使用寿命期内性能满足甲方需求。

- 如维保服务涉及计算机软件产品的，乙方须承诺在维保服务中设备安装的软件已获得软件厂商的正规授权。

- 乙方在提供维保服务的过程中，发现设备已经无法通过本合同第四条中说明的维保服务内容达到使用标准的情况，乙方须以书面形式告知甲方。

- 乙方对在按本合同约定向甲方提供服务过程中所获得的所有数据、商业秘密或其它技术及经营信息负有保密的义务，不得向任何第三方透露或泄露。

- 违约责任<本条款中违约金比例可根据项目实际情况确定，如合同无固定总金额的，请按实际需求调整表述>

- 甲方违约责任：甲方无正当理由拒绝乙方按本合同约定提供服务的，甲方应偿付合同总金额的10%作为违约金。

- 乙方违约责任：

- 乙方应派遣具备相关资质的技术人员为甲方提供维保服务，维保服务过程中，乙方技术人员因操作不当、未采取必要的安全防范措施等原因导致安全责任事故的，由乙方承担由此造成的全部法律责任。

- 因乙方在维保服务中更换的备件或材料在质保期内并在正常使用情况下出现质量原因导致甲方或第三方财产或人身损害的，由乙方承担赔偿责任。

- 在本合同的履行中，如乙方提供的维保服务存在重大的设计、工艺或材料缺陷（包括潜在缺陷），乙方应当对由于上述缺陷造成的损失负责。

- 在本合同履行中，设备出现故障时，如乙方在接到甲方或使用单位通知后，在本合同第三条中写明的响应时间内，没有作出响应措施，每发生一次，乙方应按合同总金额的***‰向甲方支付违约金。甲方可采取必要的补救措施，但由此而产生的风险责任和费用将由乙方负担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

- 乙方在提供维保服务过程中侵犯他人知识产权，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿所造成的损失，同时甲方有权要求对方按照合同总金额的10%作为赔偿违约金。

- 乙方违反保密义务，甲方有权单方解除合同，乙方应按甲方实际损失向甲方进行赔偿并向甲方支付合同总金额的10%作为违约金。

- 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

- 乙方未按照本合同约定的时限提供合法发票或提供发票瑕疵（包括但不限于发票种类有误、发票金额有误等），甲方付款时限相应顺延并不承担任何延期支付的违约责任。

- 如本合同要求乙方缴纳履约保证金，且因乙方严重违约从而导致甲乙双方无法继续履约，则乙方除向甲方支付相应违约金外，已缴纳的履约保证金不予退还；履约保证金未缴纳或已退还的，乙方应按照履约保证金的相同金额向甲方另行支付。

3.本合同履行中如有任何一方违约，那么守约方为保障自己合法权益而产生的律师费、诉讼费、差旅费、公告费等，均由违约方承担。

- 不可抗力

如果遇到自然灾害和灾难及其他不可抗力事件而影响合同履行时，乙方应在三个工作日内以书面形式通知甲方。若不可抗力原因影响本合同执行时间超过***日，甲方有权解除合同，双方互不承担违约责任。

- 合同终止及解除

- 合同一方发现可能致使本合同无法按约定继续履行的情形时，应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失；没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。

- 在甲、乙任何一方有严重违约行为时，另一方有权单方解除合同。

- 争议解决办法

- 因服务质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定，结果符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

- 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向甲方所在地具有管辖权的人民法院起诉。

- 送达（送达地址是司法机关、执法机关和仲裁机关将法律文书送达给当事人的收件地址）

- 甲方送达地址：四川省成都市青羊区一环路西二段32号。

- 乙方送达地址：***

- 甲乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知，以及法院与国家机关因本合同争议发出的通知或司法文书（包括但不限于传票、判决书、裁定书、调解书等），应送达至甲乙双方在本合同中提供的地址或在此之后一方以书面形式通知另一方的其他地址。该等通知以专人递送在收到时视为正式送达、或以邮寄方式寄出3个工作日后视为正式送达，或以快递方式在交付后的第3个工作日视为正式送达。若一方地址发生变动，应及时书面通知另一方，否则仍以本合同载明的文书送达地址为准。

- 其他

- 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。补充合同及本合同附件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式四份，自双方签字且盖章之日起生效。甲方三份，乙方一份。

- 合同附件

本合同为有附件合同，附件如下：<根据项目实际情况编制>

# 附件1《结算单价清单》

# 附件2《考核标准》

# 附件3《服务方案》

——以下无正文——

| 签订时间：202*年***月***日 |  |
| --- | --- |
| 甲方：四川省人民医院（盖章） 法定代表人（授权代表签字）： 地 址：四川省成都市一环路西二段32号 开户银行：建设银行成都青羊支行 账号：5100 1446 4360 5037 4282 | 乙方：***（盖章） 法定代表人（授权代表签字）： 地址：*** 开户银行：*** 账号：*** |

附件1：结算单价清单（人民币：元）<根据项目实际情况编制>

| 序号 | 结算项目名称 | 项目信息<生产厂商、品牌、型号规格等> | 结算单位<指货物的单位> | 结算单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

附件2：考核标准<根据项目实际情况编制>

***

附件3：维保服务方案<根据项目实际情况编制>

***

廉洁购销协议

甲方：四川省人民医院

乙方：

为进一步加强廉政建设，预防医药购销领域不正之风，我院与供应商签订如下协议，共同遵守：

一、甲方工作人员不得利用职务和招投标等工作之便，暗示、索要和收受供应商任何形式的财物、提成、回扣等一切不正当利益。

二、甲方工作人员严格执行国家及我院的采购管理制度，如有违反，一经查实，按有关规定严肃处理并追究相关人员责任。

三、乙方及其代理人承诺严格按照国家相关法律法规和行业规范向甲方提供学术推广、技术咨询活动，上述活动不与甲方的采购行为挂钩。乙方不得在甲方医疗服务区域内从事任何形式的商业促销、宣传推广活动。

四、乙方及其代理人不得以宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金、学术活动、外出考察等名义，或者以报销各种费用等变相给付财物的形式，获得业务或保持业务。

五、乙方承诺以自身名义与甲方开展合同约定范围的业务合作并依法独立承担法律责任。乙方不得擅自转委托其他服务商或者采取出租出借经营许可证、允许挂靠经营等方式变相转委托其他服务商履行合同中权利、义务。

六、乙方必须承诺向我院供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

七、乙方违反上述承诺者，甲方单方面终止合作协议，并依法追究乙方的违约责任。

八、本协议一式三份，归口管理部门、供应商、招标采购中心各执一份。

举报受理部门：审计部

举报电话：87393203

举报邮箱：scsyjsc@163.com

甲方：四川省人民医院（盖章）        乙方：   供应单位（盖章）

甲方代表签字：                            乙方代表签字：

年   月   日