四川省人民医院液氧站改造工程采购项目

谈

判

文

件

四川省人民医院 招标采购中心

2026年6月

目    录

第一章 谈判邀请	2

第二章 谈判须知	5

第三章 供应商资格审查及符合性审查	10

第四章 采购需求	13

第五章 评分标准	29

第六章 响应文件格式	31

第七章 合同条款（仅成交后使用）	44

谈判邀请

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 四川省人民医院 |
|  | 项目名称 | 四川省人民医院液氧站改造工程采购项目 |
|  | 项目编号 | CGZX-HQB20260743 |
|  | 采购需求 | 详见谈判文件第四章 |
|  | 最高限价 | 人民币997900元（其中：暂列金0元，安全文明施工费6839.08元，规费4823.86元） 超过最高限价的报价，其响应文件作无效处理。 |
|  | 邀请方式 | 公告方式：四川省人民医院官方网站上以公告形式发布 |
|  | 联合体 | 接受 不接受 以联合体形式参加的，应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。注:以联合体形式参加的(1)联合体各方均应当符合《本项目第三章1-8条规定的条件(联合体各方均须按要求填写《承诺函》完成承诺。(2)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。(3)联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。本项目联合体组成单位不得超过3家，由两个自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 联合体协议、承诺函应提交的相关资格证明材料 |
|  | 合同分包、转包 | 接受 不接受 |
|  | 现场踏勘 | 不举行 |
|  |  | 举行 - 踏勘签到时间：/ - 踏勘签到地点：成都市一环路西二段32号 - 踏勘开始时间：本项目采购人不统一组织现场踏勘，潜在供应商可自行至踏勘地点进行现场踏勘 - 联系人：秦老师 联系电话：87393342 注：供应商自行前往踏勘签到地点，所产生的费用由供应商自行承担。未在要求时间内签到的供应商，视为自行放弃参与本项目踏勘。未在规定时间内签到或未参加探勘的供应商，均视为无效供应商，其响应文件作无效处理，所引起的不利因素以及相关安全责任等问题均由供应商自行承担。 |
|  | 答疑会 | 组织 不组织 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  |  | 收取 |
|  | 评审方式 | 综合评分法 通过资格、符合性审查且满足谈判文件全部实质性要求的供应商达到3家以上(含3家)，若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照评审因素进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。若得分相同则报价最低的为成交供应商，若报价相同且所有技术、服务及商务要求响应情况均一致则采取随机抽取的方式确定成交供应商。 最低评审价法 通过资格、符合性审查且所有技术、服务和商务条件均符合谈判文件要求的供应商视为合格供应商，合格供应商应达到3家以上(含3家)。若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照有效报价进行评审，有效报价最低的合格供应商为成交供应商。 |
|  | 谈判文件 获取方式 | 通过四川省人民医院电子招采平台（http://cg.samsph.com），免费下载谈判文件。 |
|  | 响应文件提交方式 | 线上提交： 供应商应通过四川省人民医院电子招标采购平台（网址http://cg.samsph.com）提交响应文件，供应商不需要到现场（文件另有要求的除外）。 现场提交： - 响应文件应在提交响应文件截止时间前送达谈判地点； - 文件份数：正本1份、副本 份； - 谈判地点： 。 注：未按方式提交或逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。 |
|  | 联系方式 | （1）采购部门：招标采购中心 联系方式：费老师028-87394783 （2）归口部门：后勤保障部门 联系方式：李老师028-87393442 （3）监督部门：审计部 联系方式：028-87394709 （4）采购平台：隆道云400 0118 000，接通以后按1 |

谈判须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | （1）本项目谈判统一使用人民币报价； （2）报价应是完成全部采购工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价。 |
|  | 响应文件编制要求 | （1）响应文件的格式 供应商应仔细阅读本谈判文件，按谈判文件第六章“响应文件格式”进行编制，供应商在编制响应文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制，但不得影响响应文件内容的完整性和有效性；供应商应在“响应文件格式”前附文件索引表、目录； （2）响应文件的语言 1）采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）； 2）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准，如因未翻译而造成的无效，由供应商承担。 （3）响应文件的签署、盖章。 响应文件应根据谈判文件的要求签署、盖章。 |
|  | 评审要求 | （1）谈判当天，供应商应保证谈判文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式（手机或邮箱）的畅通，并确保其具备澄清、说明或者更正及在我单位使用的电子化招采平台上进行操作等条件（在接到通知后的在谈判小组规定时间内未回复做无效处理）。 （2）谈判过程中，供应商进行二轮报价或多轮报价且次轮报价不得高于上轮报价，以供应商的最终报价作为有效报价参与评审。 （3）谈判小组要求供应商的澄清、说明或者更正，不得超出谈判文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。 （4）异常低价情形： 1）如谈判小组认定评审过程中出现下列情形之一的，应启动异常低价响应审查程序 ①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50％的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50％； ②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50％的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50％； ③响应报价低于采购项目最高限价45％的，即响应报价＜采购项目最高限价×45％； ④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第①项至第③项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 2）异常低价响应审查程序： ①谈判小组启动审查程序后，应当要求供应商在评审现场提交成本构成说明材料，包括但不限于原材料、人工、制造费用、运输、保险、税费等成本构成明细，以及相关凭证或者说明。给予相关供应商提交说明材料的时间一般不应少于30分钟。对于第1）款第③项情形，供应商可以在响应文件中提交成本构成说明材料。 ②谈判小组应当结合同类产品电商平台价格、行业薪资水平、历史成交价格等信息，对供应商成本构成说明材料进行核查，判断报价合理性。 ③供应商未按要求提交成本构成说明材料，或者提交的材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应作无效响应处理。 ④谈判小组应当在评审报告中载明异常低价响应审查情况和结论。 |
|  | 货物质量要求 | （1）供应商响应的货物均应为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证； （2）若出现质量问题，供应商负责按照采购人要求办理退货并承担因货物质量导致的经济和法律责任； （3）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 服务质量要求 | （1）符合本谈判文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； （2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 知识产权要求 | （1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权； （2）供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）； （3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 |
|  | 供应商纪律要求 | （1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为； （2）若响应文件存在虚假响应在评审阶段，谈判小组应将该响应文件作无效处理，若是成交后发现的，采购人应当取消其成交资格； （3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任。 |
|  | 谈判文件澄清、修改 | 采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为谈判文件的有效组成部分。 |
|  | 供应商质疑 | 自本项目采购公告发布之日起5个工作日内，结果公告发布之日起1个工作日内通过书面形式或隆道云系统线下提交或线上提交； 注： 1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； 2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出； 3.质疑相关资料要求： （1）质疑函：明确具体质疑事项、事实依据和法律依据，质疑请求。 （2）授权委托书：供应商若委托代理人进行质疑的提供授权委托书，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限等相关事项。 （3）签字盖章：质疑供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
|  | 结果公告及合同签订 | （1）谈判完成后，采购人在系统中发出结果公告； （2）请成交供应商在结果公告发出一个工作日后，联系招标采购中心（028-87394783）并将合同初稿发送至sbc3214@vip.163.com。 （3）成交供应商应在结果公告发出之日起三十日内与采购人签订采购合同签订。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交资格，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。 （4）若成交供应商以非正当理由放弃成交资格，在3年内不得参与本单位的采购活动。 （5）按医院相关管理制度需要签订的承诺或协议将作为承包合同的附件，是承包医院项目须遵守的内容之一。 |
|  | 总体说明 | - 谈判产生的一切费用由供应商自行承担； - 本谈判文件的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合； - “采购人”系指本次组织采购的四川省人民医院； - “供应商”系指获取了谈判文件拟参加谈判和向采购人提供相关货物、服务等的供应商； - 若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目； - 本谈判文件最终解释权归采购人所有。 |

供应商资格审查及符合性审查

| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； |
| 2 | 具有健全的财务会计制度 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项： （1）可提供截至响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）； （2）也可提供截响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； （3）也可提供截至提交响应文件截止日一年内银行出具的资信证明； （4）供应商注册时间截至提交响应文件截止日不足一年的，也可提供工商管理部门备案的公司章程； （5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 统一提供承诺函 (注：格式见第六章承诺函) |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 5 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 6 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 8 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 9 | - 本项目其他资格条件： - 1.承担本项目液氧站改造的供应商，须具备： - （1）供应商须具备机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质 - （2）具备有效的建筑施工安全生产许可证 - （3）供应商须具备有效的《特种设备生产许可证》（或原《特种设备安装改造维修许可证》），许可范围包含工业管道安装（GC2级及以上），证书状态正常且在有效期内。 - 2.承担本项目液氧应急保障服务工作的供应商，须具备《危险化学品经营许可证》（许可范围含液氧或医用氧）、有效的《道路危险货物运输许可证》（运输范围含液氧）及制造商授权协议（请核实授权是否为法定，如否，应删除），如为液氧生产企业且向采购人提供本企业生产的液氧产品，应具备《药品生产许可证》，如非液氧生产企业或向采购人提供非本企业生产的液氧产品，应具备《药品经营许可证》 | 提供有效的证明材料并加盖供应商公章。 |

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 | （1）法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。 （2）授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。 注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。 |
| 2 | 谈判文件中实质性要求 | 供应商符合第四章“★”的条款（若涉及） |
| 3 | 响应文件编制 | 符合谈判文件编制的实质性要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 4 | 签字、盖章 | 符合谈判文件要求; 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 5 | 报价 | 符合谈判文件报价要求; 注：供应商无需另行提供证明材料 |

采购需求

- 项目简介
    四川省人民医院 1#、2# 在用液氧站，其压力容器及工业金属管道服役时长已超过 20 年，不符合现行规范使用要求，现场存在安全隐患。为消除安全风险、匹配院区整体工程配套需求，启动液氧站改造项目。本次采购内容为液氧站改造工程，原有液氧站拆除作业为外部配套工程，不计入本次采购范围。
二、★采购范围和内容

- 采购内容

- 本次采购实施范围包含：院内消洗中心区域新建 1# 液氧站全套系统工程；对现状 2# 液氧站开展全部设备、管道、仪表系统性更新改造；3# 液氧站新增 1 台 500Nm³/h 汽化器，与原有汽化器互为备用，提升全院医用供氧系统冗余保障能力。

- 本项目三站氧气经气化调压后汇入分气缸并分配至各用气点位，系统设计总平均供气量 550Nm³/h、最大总供气量 900Nm³/h；各站点分区供气参数满足各住院楼、科研大楼及预留高压氧舱用气需求，系统末端稳定供气压力0.7±10%。

- （二）主要工艺及设备配置

- 1、主要工艺设备

- 根据本工程实际情况，主要工艺设备如下：

- （1）1#液氧站设置3台5m³液氧储罐（快易冷设备，预留一台位置）、2台800Nm³/h空温式汽化器、1套调压撬；

- （2）2#液氧站设置2台5m³液氧储罐（快易冷设备）、2台500Nm³/h空温式汽化器、1套调压撬；

- （3）3#液氧站已建1台15m³液氧储罐、1台500Nm³/h空温式汽化器、1台氧气压力平衡罐、1套调压撬，新增1台500Nm³/h空温式汽化器。

- 2、液氧罐性能参数：

| - 容积/压力：5M3/1.6MPa 绝热方式：真空粉末绝热 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 技术参数名称 | - 内 罐 | - 外 罐 |
|  | - 设计压力（MPa） | - ≥1.6 | - -0.1（外压） |
|  | - 工作压力（MPa） | - ≥0.8 | - -0.1（外压） |
|  | - 设计温（ ℃） | - -196 | - -20～50 |
|  | - 工作温（ ℃） | - ≥-196 | - 常温 |
|  | - 安全阀开启压力（MPa） | - ≥1.6 | - / |
|  | - 几何容积（m³） | - 5 | - ≤13.5 |
|  | - 有效容积（m³） | - 5 | ≥7.88 |
|  | - 贮存介质 | - 液氧 | - 珠光砂 |
|  | - 材 质 | - S30408 | - Q245R |
|  | - 充装系数 | - 95% | - / |
|  | - 腐蚀裕量 | - 0 | - ≥1.0 |
|  | - 日蒸发（%/d） | - ≤0.45（液氧） |  |
|  | - 夹层封结真空（Pa） | - ≤2.0 |  |
|  | - 设计使用年限（年） | - ≥30 |  |
|  | - 安装形式 | - 立式 |  |

注：（1） 液氧储罐生产厂家须具备有效的压力容器特种设备生产许可证；

- （2） 设备整体设计使用年限不低于30年，供应商须在响应文件中提供厂家正式质保承诺函及设备技术说明，保证设备满足30年设计使用年限要求。

- 3、安全及计量设施配置

- 本项目全套安全、报警、计量、调压设施配置如下：

- ①液氧管道设置低温微启式安全阀，减压前后氧气管道设置常温全启式安全阀。

- ②液氧储罐配置远传液位计，具备高低液位报警、超压报警功能。

- ③气化器出口总管设置温度检测及低温报警装置。

- ④氧气调压前后设置现场压力表。

- ⑤气化器出口氧气管道设置自力式调压橇，保障供气压力稳定。

- ⑥氧气分气缸设置压力变送器，具备高低压报警功能。

- ⑦液氧储罐及气化区设置氧气浓度探测报警装置。

- 以上及相关配套设备参数见“工程量清单”。

- 4、主要配套设备清单（按工程量清单执行）

- ★技术、服务要求:

- （一）总体技术要求

- 1.按图纸所示。

- 2.工程用全部材料及设备应是全新的和质量合格的产品，均应满足设计文件的要求，并得到采购人、设计单位认可，且必须符合国家标准和相关技术规范规范，满足全年全天候工作。材料、设备进场前应向采购人和监理人提交产品说明（中文）、合格证、样品、装箱单、图纸等相关资料，并得到认可。所有由供应商采购的设备、材料，要求同类产品的不同规格尽可能采购同一个品牌（如同一品牌中没有所需规格的，与采购人协商解决）。

- 3.设备的检验和试验

- （1）供应商在试验结束后应尽快提交试验报告书（不超过5个工作日提交）。

- （2）本项目涉及的所有检验和试验等费用都包括在本次响应报价中。

- (二)技术标准、规范

- 依据设计文件的要求，本项目的材料、设备、施工须达到中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。如遇工程建设标准、规范修订或作废，一律以新颁布的工程建设标准、规范为准。

- Ø GB50751-2012《医用气体工程技术规范》

- ØGB50030-2013《氧气站设计规范》

- Ø GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》

- Ø YY 9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分 基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验》

- Ø GB50016-2014《建筑设计防火规范》

- Ø GB50316-2000《工业金属管道设计规范》（2008 版）

- Ø GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

- Ø GB50236—2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

- Ø GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

- Ø GGB/T 14976-2025《输送流体用不锈钢无缝钢管》

- Ø GB/T 150.1~4-2024《压力容器》

- Ø GB/T 8982-2025《医用及航空呼吸用氧》

- Ø GB50254-2014《电气装置安装工程施工及验收规范》

- ØGB/T 12241-2021《安全阀 一般要求》

- 建设单位设计要求及国家、地方颁布的其它相关法律法规

- 其中供应商若使用图纸及不同的标准和规范，应加以详细说明。供应商应提供用于替代的标准和规范以及差异点对照表。当供应商推荐的标准和规范等同于或优于被替代的标准和规范时，才可被采购人接受。

2.工程实施的技术标准和规范一般规定

- (1)工程范围内施工工艺、设备及材料选用均应具备先进性并满足项目使用要求，除本技术条款另有规定外，供应商施工所用材料、设备、施工工艺以及工程质量检验验收，含设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等全部技术参数，均应符合采购文件及国家和行业现行技术标准、规程规范的相关规定。

- (2)在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范有修改或新颁，采购人和设计单位认为有必要采用时，向供应商发出变更指令。由此产生的费用及工期调整按合同变更条款执行。

- (3)对本工程所采用的标准或规范的任何部分，当供应商认为改用其他标准或规范，同样能够保证工程达到相同质量或更高的质量时，供应商可提出申请报经采购人审批后采用，但这种批准不免除供应商根据合同规定应承担的任何责任。申请报告中应对原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或规范之间的差异进行详细说明。获批之前供应商仍应执行原采用的标准或规范。

- (4)按施工图设计要求的技术标准和规范进行施工、验收。

- (5)当本技术条款内容与现行国家、行业强制性标准、规范不一致时，以国家及行业强制性标准、规范为准；非强制性内容有矛盾时，以采购人及设计单位书面指示为准。

- (6)技术条款中有关涉及工程安全的所有内容均须严格执行国家及行业强制性标准，不得降低标准执行；若存在条款冲突，直接按现行强制标准执行，同时报采购人及设计单位确认。

- (7)在施工过程中，采购人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示供应商或批准供应商采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按合同条款的规定办理。

- (8)供应商在响应文件中相应列明其选用的产品及各项工作遵循的标准、规范的详细情况，供应商所提供的产品和服务，其采用的标准只有等效或优于以上标准，采购人才能接受，供应商应明确说明该标准与以上标准的主要差别，并提交该标准。

- (9)供应商应全面考虑本工程的各种风险因素，在响应文件中针对本工程的安全风险点和控制点，须有针对性的措施方案阐述。

- （10）提供的资料

- ①供应商所有提交的图纸及技术文件应符合现行相关标准的规定。

- ②工程实施所用图纸、技术文件须经采购人审核确认后方可使用；实施过程中如需修改，供应商应书面报送采购人审批。未经批准不得擅自变更。因供应商原因导致资料修改、报审延误造成工期滞后的，由供应商承担相应责任。采购人有权按合同约定扣减相应价款或顺延付款。

- ③工程实施的过程档案资料和最终成果资料、验收资料按采购人要求移交。

（三）管路阀门、安全阀、管材等安装要求

1.管件、管材要求

- （1）管件满足《钢制对焊管件 类型与参数》GB/T 12459-2025、《钢制对焊管件技术规范》GB/T 13401-2025的要求，

- （2）不锈钢管件所用管材应符合《输送流体用不锈钢无缝钢管》GB/T14976-2025的规定。

2.低温阀门连接要求

低温阀门与管道采用承插焊接连接，低温阀门整体性能、结构、密封及低温适配性须符合《低温阀门 技术条件》GB/T 24925-2019相关规定。

- 3.安全阀选型及规范要求

- 低温液氧管道采用封闭微启式安全阀，氧气管道采用封闭全启式安全阀，安全阀应进行脱脂处理，其各项性能指标应符合《安全阀一般要求》	GB/T 12241-2021相关规定。

4.常温阀门安装要求

常温氧气管道阀门采用不锈钢截止阀，采用法兰连接或焊接连接。

- 5.法兰、垫片、紧固件要求

低温阀门与管道采用承插焊接连接，低温阀门整体性能、结构、密封及低温适配性须符合GB/T 43079.1-2023《钢制管法兰、垫片及紧固件选用规定第1部分：PN系列》或GB/T 43079.2-2023《钢制管法兰、垫片及紧固件选用规定 第2部分：Class系列》相关规定。

- 6.管道标识色标要求

- 分气缸出口多路支管采用颜色加标识区分，整体执行《安全色和安全标志》GB 2894-2025相关规定。

（四）站内不锈钢管道

- 1.管道要求

（1）本工程液氧、氧气介质管道全部采用S30408无缝不锈钢管，管材质量、尺寸、性能须符合现行《输送流体用不锈钢无缝钢管》GB/T14976-2025标准要求，保障供氧系统安全稳定运行

（2）所响应站内管道须提供特种设备型式试验证书，证书在有效期内。

2.焊接要求

- 焊材：H0Cr21Ni10，质量和安全性能按国家标准。

- 焊接方法：采用管内充氩气保护，氩弧焊。

- 承诺对液相管焊口100%拍片或渗透检测达到2级及以上，提供承诺函。

3.管道防腐要求

防腐要求：依据《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447-2018。

- 4.脱脂洁净要求

- 脱脂要求：所有医用气体管材及附件应严格进行脱脂；无缝不锈钢管、管件的洁净度应达到内表面碳的残留量不超过20mg/㎡，并应无毒性残留；管材应在交货前完成脱脂清洗及惰性气体吹扫后封堵的工序，应满足设计要求。

- 5.试压、吹扫与清洗要求

- 压力试验、吹扫与清洗要求：气压试验，达到设计压力的1.15倍，管道应无泄漏外观无变形为合格；所有管道在安装气体终端组件之前应使用干燥、无油的空气或氮气吹扫,吹扫压力不得超过管道的设计压力，满足设计要求。

- 6.泄漏试验条款

- 泄漏试验：管道系统压力试验合格后开展整体泄漏性试验，采用高纯氮气为试验介质，试验压力为管道设计压力，稳压检查无泄漏、压力无压降为合格。

- 防雷、防静电、接地

本工程液氧站配套建设防雷接地、防静电接地及人体、车辆静电释放装置，整体执行《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010及现行化工静电接地设计标准。架空氧气管道分叉处、与电力电缆交叉处、直线段每隔80m～100m、设备进出端均设置防雷防静电接地，采用25×4热镀锌扁钢可靠焊接接入接地网，焊接点位做防腐处理。本工程采用联合接地系统，系统接地电阻≤4Ω，所有站内设备、管道、静电释放装置全部可靠接入接地网。

- （六）管道工程要求

- 1.管道穿跨越

- （1）本工程氧气管道需穿越医院内道路5次，采用开挖加保护套管，套管选用采用直缝焊接钢管（DN150）。

- (2)氧气管道如与其他管道交叉时，其垂直净距不应小于0.15m，两管间设置坚固的绝缘隔离物，管道如与电力、通信电缆、光缆交叉时，其垂直净距不应小于0.5m（在套管内0.15m），氧气管道交叉点前后10m，施工时注意对其保护，严禁破坏。

2.阀门布置安装

- 按照阀门的结构、工作原理、流向及制造厂要求，采用水平、垂直或阀杆向上方倾斜等安装方式。

- 手动阀门安装在便于操作的高度范围，距地面不超过1.1m，特殊情况不超过1.8m。

- 所有安全阀位置，便于调整及维修。安全阀的管道布置考虑开启时反力及其方向，位置便于出口管支架安装。

- 管道的高点与低点在试压时根据现场情况分别设置排气口与排液口，并位于容易接近的地方，排气管和排液管的公称直径为DN20，排液口最低点与地面距离不小于150mm。

(5)具体参数以实际安装条件为准，如有调整须经采购人审核同意。

- 3.管道支吊架

(1)支吊架需控制管道位移和防止管道振动。

(2)在支管连接点和法兰接头处需设置支架

(3)不锈钢管道不能与碳钢直接接触，采用有效隔离方式进行隔离。

(4)架空管道安装时，应及时进行支吊架的固定和调整，支架位置应与设计文件要求一致，管子与支撑面接触良好。

(5)固定支架应按设计文件的规定安装，无补偿装置的直管段上，不得同时安装2个及多个固定支架。

(6)从有热位移的主管上引出小直径支管时，支管的支架类型和结构应符合设计要求，并不应限制主管的位移。导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整，不得有歪斜和卡涩现象，不得在滑动支架底板处临时电焊定位。

4.管道组装

(1)管道焊接坡口设计与管道组对应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011第7.2的规定，为缩短现场焊接作业周期，钢管边缘焊接坡口应在工厂预制，单侧坡口角度采用30°。

(2)本工程埋地管道采用沟上组装及焊接，管道的边缘距管沟边缘距离应保持0.8m以上。

(3)管道组对采用外对口器组对。严禁使用加热或硬撬方式对口，对于因管口尺寸误差引起的错边，应进行管口级配，使错边量尽量均匀分布。

(4)管道对接偏差不大于3°。

(5)为防止焊接出现裂纹和减少内应力，不得采用任何方式的强行组对，本工程焊件的切割和坡口加工应采用机械方法。

5.钢质管道焊接规范

(1)管道的焊接应严格遵循《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011、《医用气体工程技术规范》GB50751-2012的规定。

(2)管道直管段的对接坡口设计应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011的规定。常用焊接坡口形式及尺寸宜符合GB50236-2011标准附录C表C.0.1，本工程不等厚对接焊件组对时，应按标准GB50236-2011第7.2.8进行加工修整。

(3)管道焊前应进行焊接工艺评定，焊接工艺评定应符合《承压设备无损检测 第2部分:射线检测》NB/T47013.2-2015的有关规定。

(4)管道、管件内部应清理干净，无杂物，在管道焊接组装前应对管口（10mm范围内）进行清理和修口，管口完好无损，无铁锈，油污等。

(5)管道焊接采用全氩弧焊，不锈钢管道焊口氩弧焊丝采用H0Cr21Ni10。

(6)管道对口时应在距接口中心200mm处测量平直度，允许偏差为2mm；管道连接时，不得用强力对口进行组装。

6.焊口质量检查

焊口质量检测验收要求：本工程管道射线检测技术等级不低于《承压设备无损检测 第2部分:射线检测》NB/T47013.2-2015规定AB级，整体验收执行《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011。

7.金属管道安装施工

(1)管道应按设计文件及《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010、《压力管道规范 第1部分：工业管道》GB/T 20801.1-2025、《医用气体工程技术规范》GB50751-2012的要求进行安装。

(2)当需要修改设计文件及材料代用时，必须经设计单位同意，并出具书面文件。

(3)管道安装所使用的各种管道、管件、阀门都应具有出厂检验合格证，管道规格、材质及阀件应符合设计要求。

(4)氧气管道管材、组成件进入工地前均应以脱脂，不锈钢管材、组成件应经酸洗钝化、清洗干净并封装完毕。未脱脂的管材、附件及组成件应作明确区分标记，并应采取防止与已脱脂管材混淆的措施。

(5)管道连接采用焊接，管道与设备法兰及法兰阀门之间采用法兰连接。

(6)管道的切割及坡口加工宜采用机械方法，当采用气焊切割等加工方法时，必须除去坡口表面的氧化皮，并进行打磨。

(7)法兰接头装配时，垫片的尺寸应与法兰的尺寸一致，垫片安装应保证与法兰同轴。法兰接头装配应与管道同心，并应保证法兰螺栓孔跨中布置。

(8)管道与设备的连接应在设备安装定位并紧固地脚螺栓后进行。

(9)架空氧气管道焊缝不得设在管子支、吊架或墙内，焊缝至其边缘距离一般不小于100mm，焊缝处不得开孔或连接。

(10)阀门以法兰或螺纹方式安装时，阀门应在关闭状态下安装；阀门与管道以焊接方式连接时，阀门不得关闭，且焊缝底层采用氩弧焊。阀门安装前应按介质流向确定安装方向，手轮位置应易于操作、维护。阀门不得强行组对连接或承受外加重力负荷。

(11)管道施工其它要求详见《医用气体工程技术规范》GB50751-2012中10.2医用气体管道安装。

注：本文件技术标准、施工工艺、验收规范为工程质量唯一技术依据；设备材料规格数量以工程量清单为准。二者若出现表述偏差，施工质量及技术要求以本技术文件为准，工程量以清单为准。

- （七）主要材料（工程设备）其他技术规格需求表

- 供应商须对工程量清单逐项响应；清单未列明但本工程必需的材料、辅材、设备，供应商须自行补充并完整响应。

- 备注：

- 1.响应文件须单独章节列明主要设备、材料的品牌、型号、生产厂家。

- 2.材料设备优先选用清单推荐品牌；装修材料颜色、样式须经采购人确认后方可使用，相关费用包干计入报价。

- 3.根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的要求，涉及强制采购节能产品的材料（设备），本工程必须按照通知的要求使用强制采购节能产品的材料（设备）

- （八）液氧应急保障服务

- 由于施工过程需要与原有液氧站拆除工程交叉作业，为了预防出现因工程施工或者不可预见的意外情形造成供氧中断的意外情况，供应商须提供现场供氧能力的液氧运输车，设置一套独立、可靠的临时供氧系统，实现与现有中心供氧系统的无缝切换，保障全院临床用氧安全，特别是ICU、手术室、急诊等重点科室的生命支持设备用氧需求。

- 1.技术要求
应急供氧服务：提供至少1辆符合标准的液氧运输车，在指定位置停靠并接入医院中心供氧管网，作为主供氧源或备用供氧源。

- 无缝切换保障：在计划性停气或突发断氧情况下，负责完成液氧车与医院供氧系统的连接、调试、供氧切换及恢复操作，确保切换过程中氧压波动≤±0.02MPa，中断时间≤10秒。

- 现场值守与监控：派遣专业技术人员全程驻场值守，实时监控供氧压力、流量及液氧余量，确保供氧稳定。

- 液氧补给保障：负责液氧车的液氧充装与补给，确保在应急状态下可持续供氧不少于72小时，并建立快速补给机制，补给响应时间≤4小时。

- 安全与应急处置：制定专项应急预案，配备泄漏检测、防火防爆、个人防护等安全设备，定期组织演练。发生液氧泄漏等紧急情况时，30分钟内到场处置。

- 培训与交接：对医院相关人员进行设备操作、安全注意事项及应急流程培训，服务结束后完成系统恢复与交接。

- 2.实施要求

- 前期对接：成交后，与采购人后勤部门、液氧站拆除工程施工方完成技术对接，确认供氧接口位置、压力参数（输出压力0.4-0.6MPa）、流量需求（峰值≥[具体数值]m³/h）等。

- 设备就位与调试：在计划停气前24小时完成液氧车就位、管路连接、系统自检与试运行，提交《应急供氧系统调试报告》。

- 切换操作：严格按照医院通知时间执行切换操作，操作过程需有医院代表现场监督并签字确认。

- 运行监控：服务期间每小时记录一次供氧压力、流量及液位数据，每日提交《应急供氧运行日志》。

- 撤场恢复：主系统恢复供氧并稳定运行24小时后，经医院确认无异常，方可撤除设备并完成场地清理。

- 3.设备要求

- ①液氧运输车：

- 车辆须为专用医用液氧运输车，罐体容积≥10m³，设计压力≥0.8MPa。

- 配备车载汽化器、调压阀组、流量计、压力表及安全阀，输出氧气纯度≥99.5%，符合《中国药典2025版第二部》中“氧”的标准。

- ②安全设备：

- 配备便携式氧浓度检测仪、可燃气体报警器、防液氧冻伤手套、防护面罩、灭火器等安全装备。

- 车辆停靠区域设置警戒线、警示标识，配备防静电装置，确保与明火、热源距离≥15米。

- ③连接配件：

- 提供与医院供氧接口匹配的专用软管、快装接头及密封件，材质为不锈钢或铜合金，耐压等级≥1.0MPa。

- （九）人员资质要求

- 特种作业人员：

（1）本项目拟派特种作业人员焊工4名，需持有市场监督管理局颁布的《特种设备安全管理和作业人员证（金属焊接操作）。

（2）电工2名，需要持有应急管理部门核发的《中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）》。

2.专职安全员：

- （1）本项目拟派专职安全员1名，具备安全生产考核合格证书（C 证）；常驻现场，不可兼职。

- 3.项目负责人（1人）：

- 拟派项目负责人须具备：

- （1）机电工程专业二级及以上注册建造师（注册于本单位）；

- （2） 有效的安全生产考核合格证书（B 证）；

- （3）工程系列中级及以上职称（机械 / 电气 / 机电一体化等相关专业）；

- （4） 近 3 年至少 1 项医院液氧站 / 医用气体项目项目经理业绩；

- （5）未担任其他在建工程项目经理。

- 4.所有人员证书在有效期内且为本单位正式员工。

- (十)报价相关要求

- 本项目成交价格为本项目暂定总价，竣工结算审计审定金额超出暂定总价的，按暂定总价金额支付。报价须包含本项目实施过程中所有可能产生的全部费用、各类潜在风险及隐性费用，具体包括但不限于所有现场踏勘、施工不利条件、医院管理要求、夜间施工、垃圾外运、食宿、各类潜在风险及隐性费用，全部包含在响应报价中，后期不再另行增费、不顺延工期。

- 本项目报价包含完成本采购文件规定的所有采购内容和要求的及本项目从实施到竣工验收、质量保期满所需要的全部费用，供应商应根据国家、四川省、成都市的有关规定并结合企业的实际情况进行响应报价。

- 供应商的技术文件中或采购文件及所附采购图纸、技术规范要求中有关的施工要求所产生的费用应包括在响应报价中，上述要求凡采购人提供的工程量清单特征描述中未列入的，由供应商在相应的分部分项工程量清单项目的综合单价中考虑，否则视同响应优惠，采购人不单独列项支付。综合单价在合同实施时间保持不变，不得以任何理由予以变更，并不因设计方案优化、劳务、材料、设备、机械等成本的价格变动而作任何调整。公共费用（如交通、市容、环保、噪音、治安等费用）由供应商自行调研作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠。

- 根据相关规范要求，部分材料设备须通过第三方检测，涉及到的检测、监测、质检费用由供应商在响应报价中综合考虑。

- 液相管要求100%焊口拍片、渗透检验，液氧罐、缓冲罐安装报备等相关审报、检测检验费用包含在报价中。

- 响应文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购人将不接受有选择的报价，且该响应总价不受外汇汇率及其它因素的影响。

- 供应商应与采购人液氧站整体改造工程涉及的其他施工单位积极配合，保证液氧站整体改造工程顺利实施，如因本项目供应商原因导致液氧站整体改造进度延迟，则每延迟一天，供应商应支付本项目成交金额的3‰作为违约金。

- （十一）工程量清单编制及报价总体说明

- 1.工程量清单及清单说明另附电子稿。

- 2.本项目按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500—2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856—2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854—2024）方式报价，工程量按实结算。由供应商在响应文件提供的工程量清单和施工图基础上，结合现场特殊情况、图纸无法表达或未表明的局部细节等进行报价。编制和报价过程须考虑为达到图纸表达的效果及需要的各项施工工艺、设备、材料、辅材辅料等，并填报综合单价和合价、按规定计取各项费用等。

- 3.文件中技术、服务要求表述与工程量清单不一致时，以工程量清单为准。

- （十二）现场踏勘与风险提示

- （1）供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

- （2）供应商应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、重大活动引起的中断施工等情况可能引起的费用和工期。

- （3）因场地限制，供应商自行考虑材料堆放场地。

- （十三）供应商责任

- （1）本项目涉及各管理部门规定办理的各项许可、批准或备案，由供应商负责办理。

- （2）供应商应完成施工范围内垃圾清除，结合现场实际情况进行清理和外运。

- （3）如需要按医院管理需要临时调整施工时间等，供应商必须配合，相关费用包含在报价中。

- （4）供应商施工过程及搬运途中须做好现场的保护工作，如造成现有场地或设备的破坏，供应商无条件修复或赔偿，相关保护措施费用包含在报价中。

- （5）接受医院保卫部门的安全培训教育，材料的进出方案、交通组织方案不得影响医院的正常工作

- （6）本工程供应商须制定充分、完整、详细的施工组织方案和计划，报监理、相关职能部门审核后开工，并编制应急预案一套。

（十四）施工现场管理要求

- 供应商需符合采购人消防保卫职能管理部门相关要求，费用包含在报价中。

- 施工时需要符合院感要求，验收环节符合院感要求，相关措施费考虑在报价中。

- 做好安全巡查、施工动火及落实“六必须”。

- 每日施工完毕后做好施工现场的卫生，要求垃圾日清。

- 拟派安全员要求到位率100%。

- （十五）售后服务要求

- 1、质量保修期限

- 质量保修期从工程实际竣工之日算起。

- 若质量保证期内出现任何质量问题，供应商应及时修复或更换，如发生较大质量问题则质量保证期从修复或更换后重新开始计算（修复或更换所涉及的费用均包含在本次报价中）。

- 质量保修期届满后，供应商应提供终身技术咨询服务，并有偿提供备品备件供应及维修服务，保障本项目系统长期稳定运行。

- 质保期内，因供应商提供的设备、管材、施工质量问题，造成采购人财产损失、医疗安全风险或其他重大损失的，供应商应依法承担相应赔偿责任。

- 2、质量保修责任

- 属于保修范围的故障，供应商接到报修通知后24 小时内到场保修；逾期未到场，采购人可委托第三方维修，产生费用由供应商承担。

- 发生须紧急抢修事故，供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

- 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，供应商实施保修。

- 质量保修完成后，由采购人组织验收。

- 3、售后服务内容

- （1）质保期内，供应商需建立专项售后服务团队，提供1名售后服务人员及在职证明材料，提供7×24小时应急响应服务，接到故障通知后，市区范围内2小时内到达现场，紧急故障4小时内解决，一般故障8小时内解决，确保不影响医院正常用气。

- （2）质保期内每季度提供1次上门巡检服务，对液氧储罐、气化器、管道及监控系统进行全面检测、维护及校准，形成巡检报告提交采购单位备案；每年提供1次系统全面保养服务，包括设备清洁、零部件检查、性能优化等。

- （3）技术培训服务：

- 工程竣工验收合格后1个月内，供应商需为采购单位相关操作人员、维护人员提供不少于2次专项技术培训，培训内容包括设备操作规范、日常维护要点、故障排查方法、应急处理流程等，确保培训人员能独立完成设备操作及基础维护。提供终身技术咨询服务，通过电话、邮件、远程指导等方式解答采购单位在设备使用过程中的技术疑问。

（4）供应商负责办理液氧罐特种设备使用登记证、监督检验报告等核心证件办理，确保合规投用，确保在设备使用前后30日内取得证书，登记标志按规范张贴。所有证件办理、检验校验费均由供应商承担。

- 四、★商务要求：

1. 工程进度款：

（1）预付款支付：合同总价的 30%。备注：合同生效且供应商提交预付款对应合法有效票据后 10 个工作日支付合同总价 30% 预付款。

（2）进度款支付：工程安装完成且整体验收合格、所有问题整改完毕，供应商向采购人移交全部工程及全部施工资料后5 日内开具当期付款金额的合法有效票据，采购人接到上述票据及资料后的55日内，向供应商支付至合同总价的 90%。

（3）竣工结算款支付：待竣工结算审核完成后5个工作日内供应商向采购人交纳质保金（竣工结算审核审定金额的3%）后，供应商提供合法有效票据及其他相关请款资料，采购人收到上述票据后55日内支付至结算审核金额的100%；竣工结算审核审定金额超出合同成交价部分不予计取，项目最终结算支付总额最高不超过本项目成交价。 （质保金缴纳方式：以网银转账、支票、汇票、本票、金融机构或担保机构出具的见索即付保函/保险等非现金方式缴纳。 质保金退还时间及方式：缺陷责任期满后经采购人确认无质量问题，接供应商退款申请后30个工作日内一次性无息退还质量保证金。）

2.缺陷责任期：2年，从工程通过竣工验收之日起计。

- 3.工程保修：工程质量保修范围、期限和责任（详见《工程质量保修书》）

- 4.工程地点：四川省人民医院青羊院区

- 5.计划工期：自开工令载明的开工之日起 60 日历天内

- 6.计划开工时间：合同签订生效后，供应商5日内提交施工方案，采购人审核同意后开工。

- 7.验收方案：

- (1)验收时间：供应商完成本项目涉及的所有工程项目的建设及相关内容并具备验收条件后，于5日内通知采购人验收，采购人接到供应商通知后10日内组织验收。双方验收后，如验收内容符合本项目验收标准，采购人应于5个工作日内向供应商出具验收报告，并视为验收合格，验收合格的时间以出具报告的时间为准。

- (2)验收主体：采购人；

- (3)验收方式：现场整体验收；

- (4)验收程序：一次性验收；

- (5)验收内容:按照基于本项目采购需求编制的采购文件要求及供应商响应文件情况，由供应商向采购人交付全部工程的履约情况；

- (6)验收组织方式：自行验收；

- (7)是否邀请本项目的其它供应商:否;

- (8)是否邀请专家：否；

- (9)是否邀请服务对象：否；

- (10)是否邀请第三方检测机构:否

- (11)验收标准：

- 1)国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

- 2)基于本项目采购需求编制的采购文件相关技术、服务要求、供应商响应文件相关响应内容。

- 3)产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等官方技术资料（如涉及）。

- 4)如验收时，采购人与供应商认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。

- 5).按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。（如本项目不涉及政府采购，将参照此条款）。

- 6)如本项目验收方式为考核验收，则考核结果须为合格。

- 7)其它标准:无

- （12）履约验收其它事项：无

五、其他要求

- 1.供应商需针对本项目提供施工组织方案，包括但不限于施工组织部署与技术措施、质量管理体系及保证措施、环境保护管理体系与措施、工期保障。

- 2.供应商需针对本项目提供文明施工与安全管理体系与措施方案，包括但不限于①安全风险点识别、②安全控制点管控、③防控措施及文明施工。

- 3.业绩要求：供应商提供自2023年1月1日以来须完成过1项及以上类似项目业绩（类似项目业绩是指：液氧站/医用液氧站/低温气体站新建或改造工程），提供业绩证明材料须包含合同（合同须加盖公章）。

4.技术负责人：1名，具备中级及以上工程师职称（化工机械、机电工程相关专业），提供职称证明材料。为本单位正式员工。

5.专职安全员：具备特种设备安全管理证（A）。

6.拟派现场技术人员1名，需持有特种设备作业人员证（R1）。为本单位正式员工。

注：本章中带“★”的条款为实质性要求，不满足将被作为无效响应处理。

评分标准

| 报价 | 30 | 满足谈判文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分，响应报价得分=(评审基准价/响应报价)x30。 注:得分保留小数点后两位小数，四舍五入。 | 报价单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文明施工与安全管理体系与措施方案 | 3 | - 供应商需针对本项目提供文明施工与安全管理体系与措施方案，包括但不限于①安全风险点识别、②安全控制点管控、③防控措施及文明施工。保障内容完整，符合本项目实际需求得3分；每缺少一项扣1分；每有一处错误的扣0.5分，以上扣分累计扣完为止。 | 注：内容错误指：①项目名称、②实施地点、③涉及的规范、④标准与本项目要求不一致；⑤进度计划超期。 |
| 施工组织方案 | 12 | - 供应商需针对本项目提供施工组织方案，包括但不限于①施工组织部署与技术措施、②质量管理体系及保证措施、③环境保护管理体系与措施、④工期保障。内容完整，符合本项目实际需求得12分；每缺少一项扣3分；每有一处错误的扣1.5分，以上扣分累计扣完为止。 | 注：内容错误指：①项目名称、②实施地点、③涉及的规范、④标准与本项目要求不一致；⑤进度计划超期。 |
| 项目人员配备 | 25 | - 1.焊工（最高6分）：在标配4名基础上，每额外配置1名持有效特种作业操作证（焊接与热切割作业）人员得1分，最多额外配置6人，最高得6分。 - 2.电工（最高3分）：在标配2名基础上，额外配置1名持有效特种作业操作证（低压电工作业）人员得1分，最多额外配置3人，最高得3分。 3.现场技术人员（最高2分）：拟派现场技术人员，具备特种设备作业人员证（R1）得2分。 - 4.项目负责人（最高8分）： 近 3 年内，除人员资质要求中的基础业绩以外每提供 1 项液氧站或气体工程施工业绩（需提供合同），得2分，最高得8分；业绩材料不全的不得分。 - 5.技术负责人（最高4分）： - 拟派技术负责人具备化工机械、机电工程相关专业中级及以上工程师职称并提供有效职称证明材料，得4分；不满足不得分。 - 6.专职安全员（最高2分） （1）拟派专职安全员特种设备安全管理证（A ）的，得2分； - 注：以上所有人员均为本单位正式员工，所有人员证书均须在有效期内，未提供有效证书佐证材料的，对应人员不予计分。 | 以上人员资格提供证书复印件（加盖公章）为准。 |
| 业绩要求 | 30 | 供应商提供自2023年1月1日以来须独立完成过1项及以上类似项目业绩（类似项目业绩是指：液氧站/医用液氧站/低温气体站新建或改造工程），提供业绩证明材料须包含合同（合同须加盖公章），每提供一个得5分，最多得30分。 |  |

响应文件格式

（响应文件封面）

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期：     年    月     日

承诺函

致四川省人民医院：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司满足关于供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止谈判时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在贵院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目谈判文件的全部实质性要求，如对谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目响应文件有效期为90天。

4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目谈判过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意谈判文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

时间：

具有独立承担民事责任的能力

（按第三章要求提供）

具有健全的财务会计制度的证明材料

（按第三章要求提供）

本项目其他资格条件提供的证明材料

(按第三章要求提供)

（若未涉及，填“无”即可）

法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）

________(姓名）系___________________（供应商名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________,电话：_________________）。

特此证明。

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：

1.供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司的委托代理人，以本单位的名义参加           （项目名称）项目的采购活动。委托代理人在采购活动和评审、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人):    （签字）

委托代理人： （签字）

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：
1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

采购需求偏离表

| 序号 | 采购需求的要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 | 佐证材料对应响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：
1.供应商必须按采购需求的内容据实填写，不得虚假响应，否则将取消其参与或成交资格并按规定追究其相关责任。
2.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
3.需提供的佐证材料，包括但不仅限于(......)等。

供应商名称：        （盖章）

时间：

评分需要提供的证明材料

供应商应根据评分标准中评审因素的顺序依次提供证明材料，内容和格式自拟。

（一）暂用评审因素一代替：

(......)

（二）暂用评审因素二代替：

(......)

（三）暂用评审因素三代替：

(......)

报价单

我单位作为供应商,对本次谈判中我方所承诺的条款已经完全明确,也知晓所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在谈判中有弄虚作假等违法违规行为，以及成交后因报价低或不执行承诺条款而不履约,我方愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消谈判及成交资格等），我方本次报价为：

注意事项：

1. 本报价表按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等相关规范编制，所有报价均以人民币表示；2. 综合单价、合价及总报价已包含运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金、保险，以及采购文件规定的与施工相关的管理要求（含医院院感、安全管理、垃圾清运等）所需的全部费用；3. 本项目采用固定综合单价、总价上限包干模式：综合单价全程固定不作调整，工程量按现场实际完成工程量结算；分项合价 = 综合单价 × 实际清单工程量，项目总报价由各分项合价、措施项目费、其他项目费及税金汇总组成。合同总价为最终支付最高限额，竣工结算审计审定金额超出合同总价的，按合同总价执行，超出部分不予计取。

1.报价一览表

| 序号 | 采购项目 | 响应总报价（含税 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川省人民医院液氧罐新建安装工程采购项目 | 小写： 大写： | 供应商在响应时一并提供报单价的工程量清单 |
| .... |  |  |  |

供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月

联合协议

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，自愿组成联合体，共同参加  XXXXXXX（单位名称） 的 XXXXXXX（项目名称）（采购编号：XXXXXX）采购活动。现就联合体有关事宜达成如下协议：

一、本联合体牵头人为XXXX（某成员全称），成员为XXXXXX、XXXXXX。

二、牵头人合法代表本联合体负责办理磋商事宜，提交和接收相关的资料、信息和指示，并组织、协调及处理与本项目磋商及项目实施有关的一切事务。

四、联合体各成员单位内部的工作和义务如下：

牵头人XXXX负责XXXX工作；

成员1XXXX负责XXXX工作；

成员2XXXX负责XXXX工作；……

按照上述分工，联合体各方所承担的合同比例如下：XXXXXX。

五、如本联合体中标/成交，联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、本项目磋商工作和中标/成交后项目实施过程中的有关费用按联合体各方承担的工作量分摊。

七、本协议书自签署之日起生效，若本联合体未中标/成交或者中标/成交后合同履行完毕后自动失效。

八、本协议书一式XX份，联合体成员和采购人各执一份……

牵头人（全称）：XXXX（盖单位章）

法定代表人：XXXX（签字）

成员1（全称）：XXXX（盖单位章）

法定代表人：XXXX（签字）

成员2（全称）：XXXX（盖单位章）

法定代表人：XXXX（签字）

……

日    期：20XX年XX月XX日。

供应商认为需要提供的其他材料

格式自拟

合同条款（仅成交后使用）

（仅供参考，特别提醒：采购合同的签订不得偏离采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容）

四川省人民医院XXX项目

施工合同

发包人：四川省人民医院

承包人：

2026年   月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：四川省人民医院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就四川省人民医院XXX项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

      - 一、工程概况

1.工程名称：四川省人民医院XXX项目。

2.工程地点：

3.工程内容：

4.工程承包范围：

按甲方提供的项目施工图纸及招标工程量清单所示范围内的全部施工内容。

5.施工要求：

（1）用于本项目的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

（2）用于本项目的货物保证质量优异，性能稳定可靠，符合或优于国家（行业标准）。

（3）在施工期间，根据发包人要求进行安装，并严格遵守《建筑安装工程安全技术操作规程》、《中华人民共和国消防条例》国家现行《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》进行施工。

（4）遵守发包人制定的施工现场各项管理制度，确保工期和质量符合合同约定。

（5）严格执行操作规程，做到清洁文明施工，施工完成后，清洁施工场地。施工过程中造成财产损失，人员伤害、伤亡事件，承担全部责任和因此发生的全部费用。

（6）安装人员须持有特种作业操作证(作业类别:XXX，操作项目:XXX）。

（7）施工过程中必须对此次项目不涉及部分进行保护，施工完成后进行原样恢复，如因承包人施工过程中损坏，应按照原样进行更换。
    （8）在工程保修期间，如果出现质量问题，应在接到发包人通知后XX小时内响应到场，XXX小时内完成维修或更换有缺陷的货物或部件，工程保修期顺延，由此带来的所有费用由承包人承担。

（9）承包人应保质保量按期完成所承包范围内的一切工程内容，如若未完成视为擅自解除或变更合同，视同违约，承包人应承担所有违约责任。

（10）施工过程中不影响医院各科室的正常工作，服从医院调度安排，合理安排作业时间。如有不文明施工的情况，发包人可立即解除合同。

（11）施工安全责任以及工程保修期内的保修相关安全责任均由承包人负责。

（12）施工需满足设计要求并出具调试报告。

      - 二、合同工期

1.计划开工日期：合同签订生效后XXX日内开工（具体时间以监理下发的开工令或发包人书面通知为准）

2.工期：自开工起XXX日完成。

      - 三、质量标准

1.工程质量符合国家、四川省现行技术规范、施工规范、质量标准。

2.验收：

2.1 验收时间：承包人完成本项目涉及的所有工程项目的建设及相关内容并具备验收条件后，于XXX日内通知发包人验收，发包人接承包人通知后XX日内组织验收。双方验收后，如验收内容符合本项目验收标准，发包人应于XXX个工作日内向承包人出具验收报告，并视为验收合格，验收合格的时间以出具报告的时间为准。

2.2 验收方式：XXX

2.3 验收组织方式：XXX

2.4 验收程序：XXX

2.5 验收主体：发包人

2.6 验收内容：按照基于本项目采购需求编制的采购文件要求及承包人响应文件情况，由承包人向发包人交付全部工程的履约情况。

2.7验收标准：

①国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

②基于本项目采购需求编制的谈判文件相关技术、服务要求、承包人响应文件相关响应内容。

③成交产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等技术资料（如涉及）。

④如验收时双方对技术指标、质量要求等约定标准有相互抵触或异议的事项，双方须按照国家相关规定及基于本项目采购需求编制的谈判文件相关技术、服务要求、承包人响应文件相关响应内容中质量要求和技术指标较严格的原则确定该事项的标准并进行验收。

⑤参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收（如涉及）。

⑥其它标准：无

2.8是否邀请本项目的其它潜在供应商：否

2.9是否邀请专家：否

2.10是否邀请第三方检测机构：否

2.11其它验收要求：无

      - 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为：

人民币（小写）￥  元(大写： )；最终价款以甲方结算审核金额为准，若最终审核金额超出XX元，需另行协商签订结算协议。若国家税率调整，含税总价不变。

2.合同价格形式：XXXX。

五、项目经理

承包人项目经理：

联系电话：

电子信箱：

六、合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。

（1）合同协议书；（2）成交通知书；（3）响应函及响应函附录；（4）合同条款及附件；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）谈判文件；（9）响应文件；（10）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

      - 七、承诺

1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、签订时间

本合同于2026年  月   日签订。

九、签订地点

本合同在成都市签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十二、合同份数

本合同一式拾份，其中：正本叁份，副本柒份，均具有同等法律效力。发包人执正本贰份，副本肆份，承包人执正本壹份，副本叁份。

发包人：四川省人民医院(公章)       承包人：     (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：1251000045071756XY   组织机构代码：

地  址：成都市一环路西二段32号    地  址：

邮政编码：             邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人

电  话：           电  话：

传  真：           传  真：

电子信箱：         电子信箱：

开户银行：建设银行成都青羊支行     开户银行：

账  号：51001446436050374282       账 号：

第二部分合同条款

1. 一般约定

1.1 合同当事人及其他相关方

1.1.1监理人：

名称：XXXX；

资质类别和等级：（以发包人确认为准）；

联系电话：XXX

电子信箱：XXX

1.1.2 设计人：

名称：XXX

资质类别和等级：（以发包人确认为准）；

联系电话：XXX；

电子信箱：（以发包人确认为准）；

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》    。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、四川省现行技术规范、施工规范、质量标准及操作规定  。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：如果某项工程、工艺国内没有相应标准或规范，承包人应在该项工程、工艺或工作开始XXX天前书面报监理单位，并经发包人同意按监理单位的指示执行；

发包人提供国外标准、规范的份数：发生时承包人按发包人要求提供；

发包人提供国外标准、规范的名称：发生时承包人按发包人要求提供。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。

1.4 合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。

（1）合同协议书；（2）成交通知书；（3）响应函及响应函附录；（4）合同条款及附件；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）谈判文件；（9）响应文件；（10）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人与承包人签订合同协议7日内，承包人需要更多份数时，应自费复制；

发包人向承包人提供图纸的数量：三套（含两套做竣工图的图纸）。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：响应文件中已标价工程量清单、施工组织设计、进度计划（总进度、月进度、周进度）、以及与现场安全、质量、进度、资金等有关的文件  ；

承包人提供的文件的期限为：发生时承包人按发包人要求提供；

承包人提供的文件的数量为：不少于三份 ；

承包人提供的文件的形式为：发生时承包人按发包人要求提供；

发包人审批承包人文件的期限：发生时承包人按发包人要求提供。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：发生时承包人按发包人要求提供 。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7 知识产权

1.7.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人仅可为完成本合同目的而使用发包人提供的上述文件，不得外泄。。

1.7.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：永久。

1.7.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：XXX；

发包人对发包人代表的授权范围如下：实施本工程的组织管理工作。

2.2 发包人人员

发包人派驻施工现场人员：/。

2.3 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.3.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人将已具备施工条件的施工现场在开工前移交给承包人。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：施工方案、隐蔽验收资料、系统调试资料、竣工图等完成竣工结算审核的全部资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：贰套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后28日以内。

承包人提交的竣工资料形式要求：装订成册的纸质全套资料（竣工图和经济资料需提供电子版本）。

（2）承包人应履行的其他义务：

1）应提供计划、报表的名称及完成时间：

承包人进场XX个工作日内提供项目总进度计划，每月提供下月工程进度计划报表，一式三份，先送监理单位在XXX日内审定后，送发包人核定，发包人在XX个工作日内审定后，自留一份，返回监理方一份，承包人一份。

2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

根据发包人及总监理工程师批准的施工组织设计和工程的具体情况采取相应的防护措施并负责安全保卫，费用由承包人负责。

3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按国家法律法规和四川省法规规章执行。承包人应遵守当地政府和有关部门的管理规定，办理相关手续并承担费用。如果承包人因自身原因违犯上述有关规定，承包人将承担由此带来的一切损失和相关处罚。

4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已施工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，其费用已包含在合同价中。已完工程的成品受到损害，由承包人责成责任方修复和赔偿，费用由责任方承担。

5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人按照有关规定做好保护工作，如有损坏，承包人应负责修复和赔偿，保护时所发生的费用由承包人承担。

6）施工场地清洁卫生的要求：按规定，做好施工场地及周边清洁卫生，文明施工。在签发交工证书时，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师认为合格的使用状态，但承包人在现场指定范围内保留为缺陷责任期内履行本身义务所需的材料、装备及临时设施除外。费用已包括在响应报价内，包干使用。

7）双方约定承包人应做的其他工作：

①承包人对合同工程的管理：在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按响应文件所报名单委派项目经理和项目技术负责人，应保证及时到位并常驻现场进行对本合同工程的管理，并保持其岗位的相对稳定。

②承包人的职工：本合同签定后XXX日内，承包人须向发包人提供现场负责人及工程技术管理人员名单。按开工通知要求及时进场施工，保证施工使用的临时设施配置。提供施工管理人员的上岗证、技术等级证等的复印件。发包人和监理工程师有权清退不具备此类合格证件的人员离开施工现场。承包人应按响应文件所报名单委派派驻现场的各类专业技术人员和质检人员。未经监理工程师的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理工程师批准、发包人审核后，用同等资质和经历的人员替换；

③安全、保卫与环境保护

在实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的整个过程中，承包人应该：

a、充分关注和保障所有在现场工作人员的安全，采取有效措施，使现场和合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

b、为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众、车辆的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应自费提供照明、警卫、护棚、警示标志等安全防护设施；

c、承包人应熟悉和遵守环境保护法，并切实执行技术规范中有关环境保护方面的要求和规定。

④工程的照管与维护：

从开工之日起，承包人应全面负责照管与维护本合同工程和将用于或安装在本合同工程的材料、设备，直到本合同工程交工证书签发之日为止。承包人应对他在缺陷责任期内承担的未完工程和将用于或安装在该工程中的材料、设备的照管与维护负责，直到该工程完工为止。

⑤弥补损失和损害的责任；

在承包人负责照管与维护期间，如果本合同工程或其组成部分等损失和损害，不论出于什么原因（不可抗力除外），承包人均应自费弥补，达到合同要求。

⑥料场使用费：

除另有规定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。

⑦施工对邻近房产和群众的干扰：

在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用，也不干扰群众的通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

⑧配合管线单位施工：

在管线单位进行施工时，承包人应按照发包人的要求在发包人指定的时间、地点为管线单位提供足够的工作面，为管线单位施工提供方便。

⑨竣工验收时的现场清理：

竣工验收时，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师和发包人认为合格的使用状态，但承包人在现场指定范围内保留为缺陷责任期内履行本身义务所需的材料、装备及临时设施除外。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：XXX；

身份证号：XXX；

联系电话： XXX ；

电子信箱：XXX；

承包人对项目经理的授权范围如下：进行本工程的施工组织管理工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：XXX。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：XXX。

3.3 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从开工之日起至工程交付发包人使用止。

4、监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：承担工程质量、安全_、施工进度的监督（参与本工程全过程施工工程质量、安全生产的监督），包括后期签证、变更、结算审核等相关内容。

关于监理人的监理权限：重大工程的计量（需监理人与发包人共同书面确认）、增加清单以外的工程项目、设计变更、单价调整等。。

4.2 监理人员

姓    名：（以发包人确认为准）；

职    务：（以发包人确认为准）；

监理工程师执业资格证书号：（以发包人确认为准）；

联系电话：（以发包人确认为准）；

电子信箱：（以发包人确认为准）；

通信地址：（以发包人确认为准）；

关于监理人的其他约定：对工程施工过程中质量、进度、造价、安全生产、文明施工及质量缺陷进行全过程监理。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：发包人、监理人和承包人共同协商。

5. 工程质量

5.1 质量要求

特殊质量标准和要求：按现行质量验收合格标准执行。

竣工验收前施工单位须提供第三方专业空气质量检测单位（须取得了中国计量认证（CMA）的资质认定）检测合格的报告（检测指标包括TVOC、甲醛、苯、氨、氡），检测要求按照GB50325-2010（2013版）执行，否则不予验收。

5.2隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前2天通知监理人和发包人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

6. 安全文明施工与环境保护

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

7. 工期延误

7. 1 因发包人原因导致工期延误

工期顺延，合同价不改变。

7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每拖延1天支付合同结算金额的XXX的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：XXX。

8. 材料与设备

8.1承包人采购材料与工程设备

承包人应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。

对于谈判文件“材料、设备品牌/厂家参考表”表中的材料（设备），承包人在实施采购前，必须报发包人同意后才能进行采购。谈判文件“材料、设备品牌/厂家参考表”表以外的主要材料（设备），承包人在实施采购前，必须报发包人、监理人同意后方可进行采购，以上两种情况成交所报单价均不调整。若有特殊原因需更换品牌，在采购前2个月报监理人及发包人，经监理人及发包人认可后方能采购。未经发包人进行质量认定的主要材料，不得用于本工程项目，若因此给发包人造成的损失则由承包人承担。

单项价值在30万内的暂估价材料（设备），承包人须在采购前2个月按发包人规定的材料（设备）报审单向发包人报审，由发包人在承包人报审2个月内与承包人共同认质核价后方可采购；单项价值在30万元以上的暂估价材料（设备），承包人须在采购前2个月按发包人规定的材料（设备）报审单向发包人报审，承发包双方按规定招标采购。

8.2 样品

样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：材料在采购前应将样品送发包人，经发包人认可进行封样后方可进行采购，承包人响应时已将可能发生的费用自行充分考虑在报价中包干使用，不另行签证。

9. 变更

9.1变更的范围

关于变更的范围的约定：由发包人确定。

9.2 变更估价

变更估价原则:关于变更估价的约定按下列方法进行：

1）已标价工程量清单中已有适用于变更工程的价格，按已标价工程量清单中已有的价格变更合同价款；

2）已标价工程量清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

类似于此工程项目的综合单价是指已标价工程量清单项目中除主要材料价格不相同外，其余人工费、机械费及其它材料费均相同的项目，材料的调整按本合同的“10.价格调整”执行。类似清单项目单价调整方式：凡可以按面积、体积、重量、长度、厚度等比例关系或可换算成这种比例关系（如门窗规格与清单不同，可按最接近规格换算为面积比例关系折算）的，以最类似清单单价按相应比例关系折算；如材料不同仅换算材料价格差，不再调整其他费用。

3）已标价工程量清单中没有适用或类似于变更工程价格的，该项目需重新确定综合单价。

4）重新确定综合单价办法：按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件组价后乘以响应下浮率(其中新增认质认价材料不下浮)，经确认后执行；若无法采用2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关规定计算综合单价的，直接认质认价且不下浮。其中材料单价的确认：已标价工程量清单中有的按已标价工程量清单执行，已标价工程量清单中没有但施工当期成都市《工程造价信息》中“市(区)县）市场价格”中成都市的市场价格优先确定，“市(区)县）市场价格”没有的按“市场价格”中成都市的市场价格确定；若信息价为区间价的, 则按区间价的算术平均值计取；施工当期成都市《工程造价信息》中没有的由发包人认质认价确定。

9.3计日工

凡能以工程量计算的工作，不得采用计日工、机械台班（或台时）的形式进行计量。需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按四川省建设工程造价管理总站公布的计日工作业期间计日工人工单价进行计取。

9.4暂列金

暂列金属于发包人所有。只能按照监理人的指示并在发包人同意后使用，并对合同价格进行相应调整。暂列金（含税）：XXX元。

10. 价格调整

可调材料价格调整:本项目无可调材料。

11. 合同价格、计量与支付

合同价格形式:XXXX。

综合单价包含的风险范围：经业主和监理确认的重大设计变更引起的新增项目或发包人提供的工程量清单漏项项目的合同价款调整，工程量以实际为准。

风险费用的计算方法：①工程量清单中已有或类似适用于变更工程的价格，按工程量清单中已有的价格确定；②工程量清单中没有适用于变更工程的价格，按照2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件规定进行组价，其主要材料价格按响应报价的价格执行，响应报价上没有的材料价格按招标人认可的价格执行，按工程审定最高限价计价原则编制新增项目单价后，按最高限价与响应报价总体水平同比例下浮确定新增项目单价(其中新增认质认价材料不下浮)。

风险范围以外合同价格的调整方法：①措施费：除安全施工费、文明施工费、临时设施费按文件执行外，模板费按响应报价单价执行，工程量按实计算；其余措施费包干使用，不再调整；②人工费、机械费按政策性文件规定执行，其中机械费的风险系数为±10%。；③实际完成的工程量与清单工程量无论有多大量差，综合单价不作调整；

12. 工程款

12.1履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

交款金额：人民币     元，大写：

注：履约担保交款金额计算方式为：合同金额（扣除暂定部分）的10%（根据实际情况需明确暂定部分为暂列金额和暂估价），暂列部分（含税）:人民币    XXX元。

交款方式：承包人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式(包括网银转账，电汇等方式)提交；

（1）收款单位：四川省人民医院

（2）开户行：建设银行成都青羊支行

（3）银行账号；5100 1446 4360 5037 4282

交款时间：采购合同签订后7个工作日内；

退还时间及方式：本项目验收合格后，发包人接到承包人退还申请后30个工作日内，一次性无息退还全部履约保证金。

履约保证金不予退还情形：

(1)承包人不履行与发包人订立的合同的，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

(2)项目验收结果不合格的；

(3)其他违反国家相关法律法规的情形。

12.2 安全文明施工费支付

该项目安全文明施工费（含税）为：XXX元。

发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费基本费（含税）总额的50%（人民币：XXX元），剩余50%基本费（人民币：XXX元）与进度款同期支付。结算时根据2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及《四川省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法》的有关规定按实际完成工程量进行计价。

12.3 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

12.4 计量

工程量计算规则：工程量清单中的工程量计算规则按工程量清单编制说明和2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的有关规定执行。

按发包人规定的报表格式填报已完工程量月进度报表，并提交电子文档1份 。

12.5工程款支付

本工程进度款根据工程进度按每月进行支付，承包人应在每月末向监理单位提交工程形象进度及进度申请预算书报告，监理单位在收到承包人提交的工程形象进度后5日历天完成审核，发包人在收到监理单位审核的形象进度及承包人提供合法有效票据及其他相关请款资料后55日内支付工程形象进度款的XXX%；待竣工结算审核完成后5个工作日内承包人向发包人交纳质保金（竣工结算审核审定金额的XXX%）后，承包人提供合法有效票据及其他相关请款资料，发包人收到上述发票及凭证资料后55日内支付至结算审核金额的XXX%。注：预付的安全文明施工费基本费应在第一次进度款时扣回。

质保要求：工程质量保修范围、期限和责任（详见《工程质量保修书》）

质量保证金：竣工结算审核审定金额的XXX%。质保金缴纳方式：以网银转账、支票、汇票、本票、金融机构或担保机构出具的保函/保险等非现金方式缴纳。

质量保证金的退还：缺陷责任期满后经发包人确认无质量问题，接承包人退款申请后30个工作日内一次性无息退还质量保证金。

13. 竣工结算

13.1竣工结算审核

发包人收到承包人合格的竣工结算及结算资料后即对工程结算进行审核，双方对审核结果确认后，已经确认的结算造价作为工程最终结算价款。结算依据包括但不限于以下内容：

（1）施工合同（含补充合同）、协议书（含协议书附件）；

（2）谈判文件（含补充文件、预算控制价）

（3）响应文件（含工程量清单报价表）；

（4）承包人编制的结算书（加盖承包人公章和造价编制人员资格证章）；并经监理人、发包人审核；

（5）工程竣工图纸及资料（经监理人、发包人盖章确认）；

（6）经审定的施工组织设计、施工方案；

（7）设计变更单（需有编号）；

（8）现场签证单（需有编号）；

（9）技术核定单（需有编号，经监理人、发包人盖章确认）；

（10）工程原始地貌方格网（经监理人、发包人确认）；

（11）双方确认的索赔事项及价款；

（12）材料（设备）核价单、进场验收单（需有编号）；

（13）施工图纸会审纪要；

（14）隐蔽工程验收记录；

（15）施工企业取费证。

（16）提供其他涉及工程价款的相关资料。

特别条款:成交后或结算时若发现承包人有违背招标/采购文件要求的情况（如：响应工程量清单与分项报价汇总不一致或承包人在响应时对谈判文件规定不能修改的内容作过修改等），发包人有权按最不利于承包人的方式处理。

13.2本项目竣工结算审核由发包人审计部实施。

14. 缺陷责任期与保修

14.1缺陷责任期24个月。

14.2保修

工程保修期为：工程质量保修范围、期限和责任（详见附件一《工程质量保修书》）。

15.发包人违约

因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：须书面向发包人提出要求，承包人在发包人解决后无条件继续施工，工期顺延，合同价不做调整。

16.承包人违约

16.1承包人违约的责任

- （1）承包人违约责任的承担方式和计算方法：工期每拖延1天支付合同结算金额的XXX%的违约金；承包人违法转包工程，发包人有权拒付工程款，并保留终止合同的权利，承包人必须承担发包人因此而造成的所有损失，同时发包人不退还履约保证金。

- （2）因承包人及其施工人员未配备相应安全设备设施等原因导致发包人及第三方人身、财产损失的，承包人应承担全部赔偿责任并按照合同总额XXX%向发包人支付违约金，发包人有权视情况严重程度单方解除合同并不退还履约保证金。

16.2 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：剩余工程款不再支付，承包人必须承担发包人因此而造成的所有损失，同时发包人不退还履约保证金。

17. 争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，向  成都市青羊区 人民法院起诉。

附件一：工程质量保修书

附件二：廉洁合同

发包人：四川省人民医院(公章)       承包人：XXX(公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：1251000045071756XY   组织机构代码：

地  址：成都市一环路西二段32号    地  址：

邮政编码：             邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人

电  话：           电  话：

传  真：           传  真：

电子信箱：         电子信箱：

开户银行：建设银行成都青羊支行     开户银行：

账  号：51001446436050374282       账 号：

附件一

工程质量保修书

发包人（全称）：四川省人民医院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括XXX以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：/。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2年；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：无

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之时起XX小时内响应到场，XX小时内完成维修或更换有缺陷的货物或部件，工程保修期顺延，由此带来的所有费用由承包人承担。

2．对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出质量保修方案，承包人实施质量保修。

3．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人不在约定期限内派人进行质量保修，发包人可以委托他人修理，发生的费用从质量保修金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：四川省人民医院(公章)       承包人：   (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：1251000045071756XY   组织机构代码：

地  址：成都市一环路西二段32号    地  址：

邮政编码：             邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人

电  话：           电  话：

传  真：           传  真：

电子信箱：         电子信箱：

开户银行：建设银行成都青羊支行     开户银行：

账  号：51001446436050374282       账 号：

附件二

廉洁合同

工程项目名称：四川省人民医院XXX项目

发包人（甲方）：四川省人民医院

承包人（乙方）：

为加强工程建设领域的廉政建设工作，防止腐败行为的发生，确保工程廉洁、干部安全，按照国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神和廉政建设相关规定，经甲方及乙方双方协商，签订如下廉洁合同：

第一条  双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及上级相关各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理的各种规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，建立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒对方纠正的义务，有举报并要求告之处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的包括但不限于红包礼金、折扣返点、清退范围内的会员卡（包括娱乐、健身、美容、旅游、餐饮等行业机构以及商场、会所、宾馆、俱乐部等发行的，具有一定价值、金额或消费次数，供持卡人在消费活动中进行会员身份认证识别，并凭此消费、免于付费或享受折扣的凭证）、有价证券和贵重物品等经济利益，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的外出旅游和超标准的宴请、健身及娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（六）甲方工作人员不得弄虚作假为乙方谋取利益。

（七）甲方及其工作人员在业务中难以拒收的钱、卡、物等，必须按有关规定登记上交甲方相关纪检部门。

（八）甲方及其工作人员在业务中难以拒收的钱、卡、物等，必须按有关规定登记上交相关纪检部门。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何名义向甲方及其工作人员馈赠红包礼金、折扣返点、清退范围内的会员卡（包括娱乐、健身、美容、旅游、餐饮等行业机构以及商场、会所、宾馆、俱乐部等发行的，具有一定价值、金额或消费次数，供持卡人在消费活动中进行会员身份认证识别，并凭此消费、免于付费或享受折扣的凭证）、有价证券、贵重礼品等，不得为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（二）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员外出旅游和参加超标准的宴请、健身及娱乐活动。

（三）乙方不得为甲方个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（四）乙方与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，乙方及其工作人员应向甲方或其上级纪检监察组织举报，由甲方或其上级纪检监察组织按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，甲方及其工作人员应向乙方领导或纪检监察组织举报；依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿，情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予市场禁入的处罚。

第五条  本合同作为三方签订的经济合同的组成部分，与经济合同具有同等法律效力，由三方或三方上级单位的纪检监察部门负责监督和检查。

第六条  本合同份数、有效期与经济主体合同一致。

发包人：四川省人民医院(公章)      承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：1251000045071756XY   组织机构代码：

地  址：成都市一环路西二段32号    地  址：

邮政编码：             邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电  话：           电  话：

传  真：           传  真：

电子信箱：         电子信箱：

开户银行：建设银行成都青羊支行     开户银行：

账  号：51001446436050374282       账 号：

廉洁购销协议

甲方：四川省人民医院

乙方：

为进一步加强廉政建设,预防医药购销领域不正之风,我院与供应商签订如下协议,共同遵守:

一、甲方工作人员不得利用职务和招投标等工作之便,暗示、索要和收受供应商任何形式的财物、提成、回扣等一切不正当利益。

二、甲方工作人员严格执行国家及我院的采购管理制度，如有违反,一经查实,按有关规定严肃处理并追究相关人员责任。

三、乙方及其代理人承诺严格按照国家相关法律法规和行业规范向甲方提供学术推广、技术咨询活动，上述活动不与甲方的采购行为挂钩。乙方不得在甲方医疗服务区域内从事任何形式的商业促销、宣传推广活动。

四、乙方及其代理人不得以宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金、学术活动、外出考察等名义，或者以报销各种费用等变相给付财物的形式，获得业务或保持业务。

五、乙方承诺以自身名义与甲方开展合同约定范围的业务合作并依法独立承担法律责任。乙方不得擅自转委托其他服务商或者采取出租出借经营许可证、允许挂靠经营等方式变相转委托其他服务商履行合同中权利、义务。

六、乙方必须承诺向我院供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

七、乙方违反上述承诺者，甲方单方面终止合作协议，并依法追究乙方的违约责任。

八、本协议一式三份,归口管理部门、供应商、招标采购中心各执一份。

举报受理部门：审计部

举报电话：87393203

举报邮箱：scsyjsc@163.com

甲方：四川省人民医院(盖章)        乙方：   供应单位(盖章)

甲方代表签字：                            乙方代表签字:

年   月   日