四川省人民医院青羊院区液氧站拆除改造采购项目（2）

谈

判

文

件

四川省人民医院 招标采购中心

2026年6月

目    录

第一章 谈判邀请	2

第二章 谈判须知	5

第三章 供应商资格审查及符合性审查	10

第四章 采购需求	13

第五章 评分标准	25

第六章 响应文件格式	27

第七章 合同条款（仅成交后使用）	39

谈判邀请

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 四川省人民医院 |
|  | 项目名称 | 四川省人民医院青羊院区液氧站拆除改造采购项目（2） |
|  | 项目编号 | CGZX-HQB20260709 |
|  | 采购需求 | 详见谈判文件第四章 |
|  | 最高限价 | 人民币278785.81元（其中：暂列金22712.3元，安全文明施工费7819.51元，规费5199.16元） 超过最高限价的报价，其响应文件作无效处理。 |
|  | 邀请方式 | 公告方式：四川省人民医院官方网站上以公告形式发布 |
|  | 联合体 | 接受 不接受 |
|  | 合同分包、转包 | 接受 不接受 |
|  | 现场踏勘 | 不举行 |
|  |  | 举行 - 踏勘签到时间：/ - 踏勘签到地点：成都市一环路西二段32号 - 踏勘开始时间：本项目采购人不统一组织现场踏勘，潜在供应商可自行至踏勘地点进行现场踏勘 - 联系人：秦老师 - 联系电话：87393342 注：供应商自行前往踏勘签到地点，所产生的费用由供应商自行承担。未在要求时间内签到的供应商，视为自行放弃参与本项目踏勘。未在规定时间内签到或未参加踏勘的供应商，均视为无效供应商，其响应文件作无效处理，所引起的不利因素以及相关安全责任等问题均由供应商自行承担。 |
|  | 答疑会 | 组织 不组织 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  |  | 收取 - 交款金额：成交价（扣除暂定部分）的 10%（根据实际情况需明确暂定部分为暂列金额和暂估价） - 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）； - 收款单位：四川省人民医院 - 开户行：建设银行成都青羊支行 - 银行账号；5100 1446 4360 5037 4282 - 交款时间： 采购合同签订后7个工作日内； 结果公告发出后7个工作日内。 - 退还时间及方式：本项目验收合格后采购人接到供应商退款申请之日起30个工作日内无息退还； - 履约保证金不予退还情形： - 成交供应商不履行与采购人订立的合同的，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿； - 因供应商严重违约或其它违法违规行为等情形，导致双方无法继续履约； - 其他违反国家相关法律法规的情形。 |
|  | 评审方式 | 综合评分法 通过资格、符合性审查且满足谈判文件全部实质性要求的供应商达到3家以上(含3家)，若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照评审因素进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。若得分相同则报价最低的为成交供应商，若报价相同且所有技术、服务及商务要求响应情况均一致则采取随机抽取的方式确定成交供应商。 最低评审价法 通过资格、符合性审查且所有技术、服务和商务条件均符合谈判文件要求的供应商视为合格供应商，合格供应商应达到3家以上(含3家)。若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照有效报价进行评审，有效报价最低的合格供应商为成交供应商。 |
|  | 谈判文件 获取方式 | 通过四川省人民医院电子招采平台（http://cg.samsph.com），免费下载谈判文件。 |
|  | 响应文件提交方式 | 线上提交： 供应商应通过四川省人民医院电子招标采购平台（网址http://cg.samsph.com）提交响应文件，供应商不需要到现场（文件另有要求的除外）。 现场提交： - 响应文件应在提交响应文件截止时间前送达谈判地点； - 文件份数：正本1份、副本 份； - 谈判地点： 。 注：未按方式提交或逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。 |
|  | 联系方式 | （1）采购部门：招标采购中心 联系方式：费老师028-87394783 （2）归口部门：后勤保障部门 联系方式：李老师028-87393442 （3）监督部门：审计部 联系方式：028-87394709 （4）采购平台：隆道云400 0118 000，接通以后按1 |

谈判须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | （1）本项目谈判统一使用人民币报价； （2）报价应是完成全部采购工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价。 |
|  | 响应文件编制要求 | （1）响应文件的格式 供应商应仔细阅读本谈判文件，按谈判文件第六章“响应文件格式”进行编制，供应商在编制响应文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制，但不得影响响应文件内容的完整性和有效性；供应商应在“响应文件格式”前附文件索引表、目录； （2）响应文件的语言 1）采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）； 2）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准，如因未翻译而造成的无效，由供应商承担。 （3）响应文件的签署、盖章。 响应文件应根据谈判文件的要求签署、盖章。 |
|  | 评审要求 | （1）谈判当天，供应商应保证谈判文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式（手机或邮箱）的畅通，并确保其具备澄清、说明或者更正及在采购人使用的电子化招采平台上进行操作等条件（在接到通知后的在谈判小组规定时间内未回复做无效处理）。 （2）谈判过程中，供应商进行二轮报价或多轮报价且次轮报价不得高于上轮报价，以供应商的最终报价作为有效报价参与评审。 （3）谈判小组要求供应商的澄清、说明或者更正，不得超出谈判文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。 （4）异常低价情形： 1）如谈判小组认定评审过程中出现下列情形之一的，应启动异常低价响应审查程序 ①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50％的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50％； ②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50％的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50％； ③响应报价低于采购项目最高限价45％的，即响应报价＜采购项目最高限价×45％； ④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第①项至第③项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 2）异常低价响应审查程序： ①谈判小组启动审查程序后，应当要求供应商在评审现场提交成本构成说明材料，包括但不限于原材料、人工、制造费用、运输、保险、税费等成本构成明细，以及相关凭证或者说明。给予相关供应商提交说明材料的时间一般不应少于30分钟。对于第1）款第③项情形，供应商可以在响应文件中提交成本构成说明材料。 ②谈判小组应当结合同类产品电商平台价格、行业薪资水平、历史成交价格等信息，对供应商成本构成说明材料进行核查，判断报价合理性。 ③供应商未按要求提交成本构成说明材料，或者提交的材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应作无效响应处理。 ④谈判小组应当在评审报告中载明异常低价响应审查情况和结论。 |
|  | 货物质量要求 | （1）供应商响应的货物均应为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证； （2）若出现质量问题，供应商负责按照采购人要求办理退货并承担因货物质量导致的经济和法律责任； （3）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 服务质量要求 | （1）符合本谈判文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； （2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 知识产权要求 | （1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权； （2）供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）； （3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 |
|  | 供应商纪律要求 | （1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为； （2）若响应文件存在虚假响应在评审阶段，谈判小组应将该响应文件作无效处理，若是成交后发现的，采购人应当取消其成交资格； （3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任。 |
|  | 谈判文件澄清、修改 | 采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为谈判文件的有效组成部分。 |
|  | 供应商质疑 | 自本项目采购公告发布之日起5个工作日内，结果公告发布之日起1个工作日内通过书面形式或隆道云系统线下提交或线上提交； 注： 1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； 2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出； 3.质疑相关资料要求： （1）质疑函：明确具体质疑事项、事实依据和法律依据，质疑请求。 （2）授权委托书：供应商若委托代理人进行质疑的提供授权委托书，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限等相关事项。 （3）签字盖章：质疑供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
|  | 结果公告及合同签订 | （1）谈判完成后，采购人在系统中发出结果公告； （2）请成交供应商在结果公告发出一个工作日后，联系招标采购中心（028-87394783）并将合同初稿发送至sbc3214@vip.163.com。 （3）成交供应商应在结果公告发出之日起三十日内与采购人签订采购合同签订。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交资格，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。 （4）若成交供应商以非正当理由放弃成交资格，在3年内不得参与本单位的采购活动。 （5）按医院相关管理制度需要签订的承诺或协议将作为承包合同的附件，是承包项目须遵守的内容之一。 |
|  | 总体说明 | - 谈判产生的一切费用由供应商自行承担； - 本谈判文件的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合； - “采购人”系指本次组织采购的四川省人民医院； - “供应商”系指获取了谈判文件拟参加谈判和向采购人提供相关货物、服务等的供应商； - 若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目； - 本谈判文件最终解释权归采购人所有。 |

供应商  及符合性审查

| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； |
| 2 | 具有健全的财务会计制度 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项： （1）可提供截至响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）； （2）也可提供截响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； （3）也可提供截至提交响应文件截止日一年内银行出具的资信证明； （4）供应商注册时间截至提交响应文件截止日不足一年的，也可提供工商管理部门备案的公司章程； （5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 统一提供承诺函 (注：格式见第六章承诺函) |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 5 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 6 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 8 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 9 | 本项目其他资格条件： - 供应商须具备机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质 - 供应商具备有效的建筑施工安全生产许可证 3.供应商须具备有效的《特种设备生产许可证》（或原《特种设备安装改造维修许可证》），许可范围包含工业管道安装（GC2级及以上），证书状态正常且在有效期内。 | 提供有效的证明材料并加盖供应商公章。 |

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 | （1）法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。 （2）授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。 注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。 |
| 2 | 谈判文件中实质性要求 | 供应商符合第四章“★”的条款（若涉及） |
| 3 | 响应文件编制 | 符合谈判文件编制的实质性要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 4 | 签字、盖章 | 符合谈判文件要求; 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 5 | 报价 | 符合谈判文件报价要求; 注：供应商无需另行提供证明材料 |

采购需求

一、项目简介
    本项目拟确定一家供应商承接采购人液氧站拆除与土建改造工程项目中的拆除部分工程。
二、★采购内容
（一）原有1#液氧站（6m³）全套设施拆除

1#液氧站，包括但不限于液氧储罐、防泄漏围堰、气化器、连接管道、阀门组件、控制系统、基础构筑物及附属安全设施，拆除后旧设备放置采购人指定位置。

（二）洗消中心拆除与改造

1、洗消中心房屋顶面进行整体拆除作业并对内墙面加固，拆除包括但不限于：屋面彩钢板、龙骨、灯具、空调、 热水器、室内门套、淋浴配套设施、洗手池、室内电话分线箱、防水构造及附属构件等，拆除至原结构梁/屋顶面标高位置。

2、氧站主体房间与内部小房间之间的现有墙体（隔墙、门、梁柱、基础及房间内其他设备）整体拆除，使两区域形成联通、贯通空间，满足液氧站设备安装、检修。所有墙面铲除空鼓、起皮、旧腻子至基层，墙面找平、顺直、阴阳角方正，无波浪、无坑洼、无裂缝。

3、将原有站内窗户、防护栏全部拆除，更换为不锈钢管护栏，将原有站内前后门，更换为钢质门，门上加锁（外开并接地）。

4、防雷防静电：所有氧气站设备及相关设施需按规范要求进行防雷接地，检测数据需符合氧气站建设规范要求。

5、洗消中心站内以及新建室外汽化器安装区域应设置环形或条形引水沟，沟体采用钢筋混凝土浇筑，内侧做防渗、耐低温防腐处理，确保不渗漏、不开裂。引水沟沿气化器周边布置，与地面0.3%坡度顺接，有效汇集雨水、化霜水及少量泄漏低温液体。 引水沟末端安装引水管将汇集水体排至站区室外雨水系统。引水管采用耐腐蚀金属管材，接口密封严密，不得出现堵塞、倒灌。引水沟及引水管布置应避开设备基础，沟内不得积存杂物、冰雪，保证排水畅通。

6、在洗消中心内，增加防爆、防水LED照明灯一盏，防爆等级Ex d IIB T4 Gb，防护等级IP66，防腐等级WF2，LED光源30W–50W，色温4000K–5000K，Ra≥80，寿命≥50000h，AC220V，外壳高压铸铝，不锈钢紧固件，符合GB 3836、GB 50030、GB 50058规范。照明灯无火花、阻燃。

7、拆除洗消中心原有插座及开关，安装新防爆、防水插座及开关及开关， 防爆标志：ExeII T4 Gb（增安型，适配21区火灾危险环境，无火花、防高温引燃）； 温度组别：T4，设备表面最高温度≤135℃，杜绝高温引发富氧环境可燃物燃烧； 防护等级：IP66，防尘、防水溅、耐低温，适配液氧站潮湿、低温、多粉尘环境； 防腐等级：WF2，具备良好的耐氧化、耐腐蚀性能，适应氧气环境长期使用；额定参数：额定电压AC220V，额定电流16A/32A，阻燃等级V-0级，内部绝缘材料为耐高温阻燃材质。防爆插座及开关必须具备国家防爆产品合格证书、产品检测报告、出厂合格证，证书信息与产品铭牌完全一致，严禁使用无资质、假冒伪劣、过期证书的产品。

8、站外出口处搭建防泄漏围堰，围堰外墙贴砖，上下围堰步梯 ，围堰高度：≥0.9m（医用液氧站强制标准），有效容积：≥站内最大单台液氧储罐的全容积， 结构材质：钢筋混凝土/耐火砖砌筑，不燃、防渗、耐低温，地面要求：围堰内整体防渗硬化，坡向集液坑/泄液口，安全间距：围堰内壁距储罐外壁≥1.0m，设人行通道，围堰外墙铺设瓷砖与液氧站整体一致。

9、在液氧站墙面围护结构上预留液氧充装管道穿越洞口，充装口安装常闭防护门，门体尺寸按洞口尺寸配套制作，外开式，门扇与门框贴合严密，关闭后可有效防止无关人员进入、防止杂物进入及防止液氧泄漏扩散。门体及门框采用 304不锈钢 制作，板材厚度不小于1.5mm，整体坚固、耐腐蚀、不燃、撞击无火花，满足液氧站防爆安全要求。 防护门配置不锈钢防盗锁或不锈钢挂锁。

10、根据拆除图纸在洗消中心内铺设液氧罐基础，在站外铺设汽化器基础，并在汽化器周围安装汽化器围栏防护（高度≥1.4m），采用防爆防撞防腐不锈钢材质制作，防腐防锈，通透式结构，设置检修门，满足检修、巡检及安全距离要求,将原有1#液氧站人体及车辆静电释放器，挪到新1#液氧站门口与接地网相连，接地电阻≤4Ω。。

（三）原有2#液氧站拆除改造（10m³）

1、拆除原有2#液氧站（10m³）全套设施，包括但不限于液氧储罐、气化器、连接管道、阀门组件、控制系统、基础构筑物及附属安全设施，拆除后旧设备放置采购人指定位置。

2、在原有2#液氧站内，增加防爆、防水LED照明灯一盏，防爆等级ExdIIB T4 Gb，防护等级IP66，防腐等级WF2，LED光源30W–50W，色温4000K–5000K，Ra≥80，寿命≥50000h，AC220V，外壳高压铸铝，不锈钢紧固件，符合GB 3836、GB 50030、GB 50058规范。门外设置防护型/封闭式（IP65）、无火花、阻燃。

3、根据拆除图纸，拆除2号液氧站内旧基础，在2号液氧站内铺设新基础。拆除2、3号液氧站之间墙体、围堰，拆除完成后，对地面进行打磨、找平，清理断面杂物及粉尘，保证断地面平整、无松动砖块，并铺设新基础（同3#汽化器一致）。

4、在新汽化器周围安装汽化器围栏防护（高度≥1.4m，采用防爆防撞防腐不锈钢材质制作，表面静电喷塑处理，防腐防锈，通透式结构，设置检修门，满足检修、巡检及安全距离要求。

5、拆除原有插座及开关，安装新防爆插座及开关， 防爆标志：ExeII T4 Gb（增安型，适配21区火灾危险环境，无火花、防高温引燃）； 温度组别：T4，设备表面最高温度≤135℃，杜绝高温引发富氧环境可燃物燃烧； 防护等级：IP66，防尘、防水溅、耐低温，适配液氧站潮湿、低温、多粉尘环境； 防腐等级：WF2，具备良好的耐氧化、耐腐蚀性能，适应氧气环境长期使用；额定参数：额定电压AC220V，额定电流16A/32A，阻燃等级V-0级，内部绝缘材料为耐高温阻燃材质。防爆插座及开关必须具备国家防爆产品合格证书、产品检测报告、出厂合格证，证书信息与产品铭牌完全一致，严禁使用无资质、假冒伪劣、过期证书的产品。

6、拆除原有2#液氧站灌装口防护门，更换为门体及门框采用304不锈钢 制作，板材厚度不小于1.5mm，整体坚固、耐腐蚀、不燃、撞击无火花，满足液氧站防爆安全要求。 防护门配置不锈钢防盗锁或不锈钢挂锁。

（四）原有3#液氧站的改造（15m³）

1、根据拆除图纸，在原有3号站内铺设汽化器基础。

2、拆除原有插座及开关，安装新防爆插座及开关， 防爆标志：ExeII T4 Gb（增安型，适配21区火灾危险环境，无火花、防高温引燃）； 温度组别：T4，设备表面最高温度≤135℃，杜绝高温引发富氧环境可燃物燃烧； 防护等级：IP66，防尘、防水溅、耐低温，适配液氧站潮湿、低温、多粉尘环境； 防腐等级：WF2，具备良好的耐氧化、耐腐蚀性能，适应氧气环境长期使用；额定参数：额定电压AC220V，额定电流16A/32A，阻燃等级V-0级，内部绝缘材料为耐高温阻燃材质。防爆插座及开关必须具备国家防爆产品合格证书、产品检测报告、出厂合格证，证书信息与产品铭牌完全一致，严禁使用无资质、假冒伪劣、过期证书的产品。

3、在原有3#液氧站内，增加防爆、防水LED照明灯一盏，防爆等级ExdIIB T4 Gb，防护等级IP66，防腐等级WF2，LED光源30W–50W，色温4000K–5000K，Ra≥80，寿命≥50000h，AC220V，外壳高压铸铝，不锈钢紧固件，符合GB 3836、GB 50030、GB 50058规范。门外设置防护型/封闭式（IP65）、无火花、阻燃。

4、按拆除图纸、工程量清单及现场实际情况，拆除液氧站原有门体及相关附件，对原门洞部位进行封堵恢复处理；并在新指定位置按拆除图纸要求新开门洞，安装新不锈钢门及不锈钢配套五金件、门锁，外开并接地，含门洞开凿、修复、门体安装、密封、收口等全部工作内容，确保施工安全及使用功能满足规范要求。

5、站外新建出口处搭建防泄漏围堰，围堰外墙贴砖，铺设上下围堰步梯， 围堰高度：≥0.9m（医用液氧站强制标准），有效容积：≥站内最大单台液氧储罐的全容积， 结构材质：钢筋混凝土/耐火砖砌筑，不燃、防渗、耐低温，地面要求：围堰内整体防渗硬化，坡向集液坑/泄液口，安全间距：围堰内壁距储罐外壁≥1.0m，设人行通道，围堰外墙铺设瓷砖与液氧站整体一致。

6、根据施工拆除图纸，在3号液氧站内铺设汽化器新基础。

7、拆除3号站原有防护门上方雨棚，规整2、3号液氧站间外露电线套管，拆除原悬空管线，沿墙体贴墙固定并重新套管、电线管线与新汽化器设备水平净距≥1.5m,确保线管无悬空、无外露、排列整齐，满足液氧站防火防爆安全要求。

（五）其他配套设备

1、改造后的1#、2#、3#每个液氧站监测点位预留RS485通讯接口（工业标配、长距离，标准：RS485<Modbus RTU 协议>）含防干扰连接线及管沟至后勤中心，接入采购人设备网（所有接口具备工业级防护、抗干扰能力，通讯稳定可靠），如设备使用采购人院内网络，负责协助采购人接入一站式信息化服务平台。

2、根据拆除图纸，对1#、2#、3#液氧站延伸到各栋大楼气体管道接驳点间管线敷设区域实施土方开挖及管道铺设完毕后的回填工作。

3、待管道设备铺设完毕后，拆除2#、3#液氧站蒸汽管道及原有氧气管道、拆除管道及管道附件配套链接螺栓、支架、保温层、保温辅料等附属附件，并回收清运至场外。
三、★技术、服务要求:

（一）拆除要求：

1、严格遵循危化品设备拆除安全规范，制定专项拆除方案及应急预案，全程配备专业安全监护人员，确保拆除过程无安全事故。

2、拆除作业前需对站内残留液氧进行合规处置，避免泄漏、冻伤等风险；拆除过程中采取有效防护措施，防止对周边环境、建筑物及人员造成损害，拆除前需对原有氧设备进行惰性气体置换，氧气浓度需低于23.5%。

3、拆除后的废旧设备（含危化品相关组件）需按环保及危化品处置标准合规处置，做不可逆处理，不得随意丢弃；拆除现场需彻底清理、平整，经环保检测确认无残留污染后移交。

4、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。如遇工程建设标准、规范修订或作废，一律以新颁布的工程建设标准、规范为准。

Ø GB50751-2012《医用气体工程技术规范》

Ø GB50030-2013《氧气站设计规范》

Ø GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》

Ø YY 9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分 基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验》

Ø GB50016-2014《建筑设计防火规范》

Ø GB50316-2000《工业金属管道设计规范》（2008 版）

Ø GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

Ø GB50236—2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

Ø GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

Ø GB/T 14976-2025《输送流体用不锈钢无缝钢管》

Ø GB/T 150.1~4-2024《压力容器》

Ø  GB/T 8982-2025《医用及航空呼吸用氧》

Ø GB50254-2014《电气装置安装工程施工及验收规范》

Ø GB/T 12241-2021《安全阀一般要求》

建设单位设计要求及国家、地方颁布的其它相关法律法规。

其中供应商若使用拆除图纸及不同的标准和规范，应加以详细说明。供应商应提供用于替代的标准和规范以及差异点对照表。当供应商推荐的标准和规范等同于或优于被替代的标准和规范时，才可被采购人接受。

5、工程实施的技术标准和规范一般规定

- 工程范围内施工工艺、设备及材料选用均应具备先进性并满足项目使用要求，除本技术条款另有规定外，供应商施工所用材料、设备、施工工艺以及工程质量检验验收，含设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等全部技术参数，均应符合采购文件及国家和行业现行技术标准、规程规范的相关规定。

- 在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范有修改或新颁，采购人和设计单位认为有必要采用时，向供应商发出变更指令。由此产生的费用及工期调整按合同变更条款执行。

- 对本工程所采用的标准或规范的任何部分，当供应商认为改用其他标准或规范，同样能够保证工程达到相同质量或更高的质量时，供应商可提出申请报经采购人审批后采用，但这种批准不免除供应商根据合同规定应承担的任何责任。申请报告中应对原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或规范之间的差异进行详细说明。获批之前供应商仍应执行原采用的标准或规范。

- 按施工图设计要求的技术标准和规范进行施工、验收。

- 当本技术条款内容与现行国家、行业强制性标准、规范不一致时，以国家及行业强制性标准、规范为准；非强制性内容有矛盾时，以采购人及设计单位书面指示为准。

- 技术条款中有关涉及工程安全的所有内容均须严格执行国家及行业强制性标准，不得降低标准执行；若存在条款冲突，直接按现行强制标准执行，同时报采购人及设计单位确认。

- 在施工过程中，采购人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示供应商或批准供应商采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按合同条款的规定办理。

- 供应商在响应文件中相应列明其选用的产品及各项工作遵循的标准、规范的详细情况，供应商所提供的产品和服务，其采用的标准只有等效或优于以上标准，采购人才能接受，供应商应明确说明该标准与以上标准的主要差别，并提交该标准。

- 供应商应全面考虑本工程的各种风险因素，在响应文件中针对本工程的安全风险点和控制点，须有针对性的措施方案阐述。

- 成交后，供应商应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部【2018】37号令和住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知建办质〔2018〕31号要求的规定实施。

（二）一住、二住、三住、五住的管沟开挖及恢复（按采购人要求及相关规范要开挖及恢复）

1、所有拆除物料分类清运，做到工完场清，不得遗留杂物、尖锐构件，避免损伤设备及地面。

2、管沟开挖时，应避开雨季，及时开挖，及时回填。

3、地基应为无尖硬土石和无盐类的原土层，若遇到废弃的构筑物、硬石、木头、垃圾等杂物时必须清除，应先按换土做法处理，并应铺一层厚度不小于0.2m的中粗砂或素土，整平压实至设计标高。

4、管沟开挖宽度及坡率应按照《城镇燃气输配工程施工及验收标准》GB/T51455-2023中4.1章节有关规定执行，管顶覆土厚度不小于0.7m,穿越道路、车辆通行区域不小于1.0m。

5、管沟开挖中应在槽底预留0.03~0.06m厚的土层进行夯实处理，沟底表层土容重一般不小于1600kg/m3。夯实后，应在沟底表层土以上回填细土垫层，对于管道顺坡敷设区域细土垫层厚度应不小于0.05m；对于管道竖向弹性敷设区域，经建设、设计、监理及供应商现场确认后可适当将细土垫层厚度增加至0.15m，以避免沟底石块对管道表面造成机械损伤。

6、供应商需对管沟进行分层回填、夯实，回填材料管顶200mm内：纯细沙/无石素土，严禁石块、冻土、有机物、带油土。分层夯实，每层≤200-300mm，压实指数≥0.96，每层确保回填密实度满足相关规范及使用要求。

7、管沟回填完成后，对施工区域地面、路面及周边设施进行原样恢复。

8、管沟距离电力电缆≥1.0m，与燃气管≥1.5m，与建筑基础≥1.5-3.0m

9、供应商按照拆除图纸完成管沟开挖，垫层铺设、管道、土方回填、地面恢复等全部工作，确保施工尺寸、标高、坡度、深度及外观恢复均与拆除图纸一致。

10、液氧站拆除与液氧罐设备安装施工需交叉穿插进行。施工顺序为：先由供应商完成管沟开挖等前期工作，待专用设备及管道敷设、安装到位并验收合格后，供应商方可再进行土方回填。严禁供应商以等待安装工期为由推诿、拖延或擅自回填，确保工序衔接紧密、责任清晰。

（三）人员资质要求

特种作业人员：

1.本项目拟派特种作业人员焊工1名，需持有市场监督管理局颁布的《特种设备安全管理和作业人员证（金属焊接操作），电工1名，需要持有应急管理部门核发的《中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）》。

专职安全员：

1.本项目拟派专职安全员1名，具备安全生产考核合格证书（C 证）；常驻现场，不可兼职

项目负责人：

拟派项目负责人须具备：

（1）机电工程专业二级及以上注册建造师（注册于本单位）；

（2） 有效的安全生产考核合格证书（B 证）；

（3）工程系列中级及以上职称（机械 / 电气 / 机电一体化等相关专业）；

（4） 近 3 年至少 1 项医院液氧站 / 医用气体项目项目经理业绩；

（5）未担任其他在建工程项目经理，为本单位正式员工。

以上所有人员证书在有效期内且为本单位正式员工。

（四）报价包含范围及风险包干

1、本工程为本项目采用包干价模式，供应商填报的综合单价及总报价，须包含本项目实施过程中所有可能产生的全部费用、各类潜在风险及隐性费用，具体包括但不限于所有现场踏勘、施工不利条件、医院管理要求、夜间施工、垃圾外运、食宿、各类潜在风险及隐性费用，全部包含在响应报价中，后期不再另行增费、不顺延工期。

2、总报价包含从项目实施到竣工验收、质量保期满需要的全部费用。供应商应根据国家、四川省、成都市的有关规定并结合企业的实际情况进行响应报价。响应报价是完成本采购文件规定的所有采购内容和要求的总费用。

3、供应商的技术文件中或采购文件及所附采购拆除图纸、技术规范要求中有关的施工要求所产生的费用应包括在响应报价中，上述要求凡采购人提供的工程量清单特征描述中未列入的，由供应商在相应的分部分项工程量清单项目的综合单价中考虑，否则视同响应优惠，采购人不单独列项支付。综合单价在合同实施时间保持不变，不得以任何理由予以变更，并不因设计方案优化、劳务、材料、设备、机械等成本的价格变动而作任何调整。

4、公共费用（如交通、市容、环保、噪音、治安等费用）由供应商自行调研作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠。

5、根据相关规范要求，部分材料设备须通过第三方检测，涉及到的检测、监测、质检费用由供应商在响应报价中综合考虑。

6、供应商应与采购人液氧站整体改造工程涉及的其他施工单位积极配合，保证液氧站整体改造工程顺利实施，如因本项目供应商原因导致液氧站整体改造进度逾期，则每逾期一天，供应商应支付本项目合同总金额的3‰作为违约金。

（五）安全和合规要求

1、施工期间供应商须按照采购人安全管理规定，必须办理动火证，并配备专职安全员

2、近3年无重大安全事故、无行政处罚、无失信记录。

3、具备建筑垃圾清运及处置能力与合规路径。

4、须购买工程一切险、第三者责任险、施工人员意外险。保险凭证交采购人备案，未投保不得开工。

5、因供应商违章作业、措施不到位、管理失职造成的人身伤亡、财产损失、第三方损害、行政处罚、工期延误，全部由中标人承担全部责任和经济赔偿，采购人不承担任何责任。

6、发生安全事故立即停止作业、启动预案、抢救伤员、保护现场，并第一时间报告采购人，不得瞒报、迟报、漏报。

7、供应商是本拆除工程安全生产第一责任主体，对施工全过程安全、人员安全、设备安全、周边环境安全负全责。

8、采购人仅承担安全监督与交底责任，因供应商未执行方案、违章操作、无证上岗、防护缺失导致的一切后果，均由供应商独立承担。

9、施工期间供应商严格遵守采购人现场安全管理制度，服从统一管理，违规采购人有权责令停工、清场，费用与损失由供应商承担。

10、本工程供应商须制定充分、完整、详细的施工组织方案和计划，报监理、相关职能部门审核后开工，并编制应急预案一套。

（六）工程量清单编制及报价总体说明

（1）工程量清单、造价清单、拆除图纸详见附件。

（2）本项目按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）方式报价，工程量按实结算。由供应商在文件提供的工程量清单和施工图基础上，结合现场特殊情况、图纸无法表达或未表明的局部细节等进行报价。编制和报价过程须考虑为达到拆除图纸表达的效果及需要的各项施工工艺、设备、材料、辅材辅料等，并填报综合单价和合价、按规定计取各项费用等。

（七）现场踏勘与风险提示

（1）供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

（2）供应商应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、重大活动引起的中断施工等情况可能引起的费用和工期。

（八）供应商责任

（1）本项目涉及各管理部门规定办理的各项许可、批准或备案，由供应商负责办理。

（2）供应商应完成施工范围内拆除后的现场建筑垃圾清除，结合现场实际情况，并对建筑垃圾进行清理和外运。医院内无暂时堆放垃圾地方，拆除后的垃圾应及时清运。

（3）现场部分设备需要保护性拆除，由采购人指定放置位置，费用包含在报价中。

（4）如需要按采购人管理需要临时调整施工时间等，供应商必须配合，相关费用包含在报价中。

（5）供应商在施工过程及搬运途中须做好现场的保护工作，如造成现有场地或设备的破坏，供应商无条件修复或赔偿，相关保护措施费用包含在报价中。

（6）接受采购人保卫部门的安全管理规定，材料的进出方案、交通组织方案不得影响采购人的正常工作。

（九）施工现场管理要求

（1）供应商需满足《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）及采购人现场管理的要求，费用包含在报价中。

（2）施工时需要符合院感要求，验收环节符合院感要求，相关措施费考虑在报价中。

（3）做好安全巡查、施工动火及落实“六必须”。

（4）每日施工完毕后做好施工现场的卫生，要求垃圾日清。

（5）拟派安全员要求到位率100%。
四、★商务要求：

1、工程款结算方式：

工程款结算方式：项目完工并完成初步验收合格后，采购人向供应商支付至合同总价的 90%。供应商须在验收合格后 5 日内开具对应金额合规发票，并提交全套验收资料、竣工结算资料。采购人收到完整资料后开展竣工结算审计，最终结算金额以审计审定结果为准；若审计审定金额超出合同总价，按合同总价作为支付上限。审计工作完成后，采购人在 22 个工作日内支付剩余款项，累计支付总额不超过合同签约总价。

2、计划开工时间：合同签订生效后，供应商5日内提交施工方案，采购人审核同意后开工。

3、计划工期：自开工令载明的开工之日起 60 日历天内。

4、质量保证金要求：

- 提交金额：工程总价金额的3%；

- 提交时间：验收合格后5个工作日内

- 缴纳方式：以网银转账、支票、汇票、本票，金融机构或担保机构出具的保函、保险等非现金方式缴纳

- 退还时间及方式：缺陷责任期满，经采购人确认无质量问题，采购人接到供应商退款申请后30个工作日内一次性无息退还质量保证金。

- 工程保修期：本工程保修期不低于 2 年，工程质量保修范围、期限及责任具体详见附件《工程质量保修书》。

- 工程地点：四川省人民医院青羊院区

7、验收方案：

(1)验收时间：本项目完工后7日内供应商向采购人提交书面验收申请及完整的竣工资料，经监理单位审核确认具备验收条件后，采购人在收到审核意见后5个工作日内组织监理单位、供应商共同进行验收，验收合格的，签署《工程竣工验收报告》；

(2)验收主体：采购人；

(3)验收方式：现场整体验收；

(4)验收程序：一次性验收；

(5)验收内容：按照基于本项目采购需求编制的采购文件要求及供应商响应文件情况，由供应商向采购人交付全部工程的履约情况；

(6)验收组织方式：自行验收；

(7)是否邀请本项目的其它供应商:否;

(8)是否邀请专家：否；

(9)是否邀请服务对象：否；

(10)是否邀请第三方检测机构:否

(11)验收标准：

1)国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

2)基于本项目采购需求编制的采购文件相关技术、服务要求、供应商响应文件相关响应内容。

3)产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等官方技术资料（如涉及）。

4)如验收时，采购人与供应商认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。

5).按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。（如本项目不涉及政府采购，将参照此条款）。

6）其他要求：无。

（12）履约验收其它事项：无。

8、缺陷责任期：1年，从工程通过竣工验收合格之日起开始计算。

五、其他要求

1.供应商需针对本项目提供施工组织方案，包括但不限于施工组织部署与技术措施、质量管理体系及保证措施、环境保护管理体系与措施、工期保障等。

2.供应商需针对本项目提供文明施工与安全管理体系与措施方案，包括但不限于①安全风险点识别、②安全控制点管控、③防控措施及文明施工。

3.业绩要求：供应商提供自2023年1月1日以来须独立完成过1项及以上类似项目业绩（类似项目业绩是指：液氧站/医用液氧站/低温气体站新建、拆除或改造工程），提供业绩证明材料包含合同。

4.技术负责人：1名，具备中级及以上工程师职称（化工机械、机电工程相关专业），提供职称证明材料。

5.专职安全员：特种设备安全管理证（A）。

6.拟派现场技术人员：特种设备作业人员证（R1）。

以上所有人员为本单位正式员工。

注：本章中带“★”的条款为实质性要求，不满足将被作为无效响应处理。

评分标准

| 报价 | 30 | 满足谈判文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分，响应报价得分=(评审基准价/响应报价)x30。 注:得分保留小数点后两位小数，四舍五入。 | 报价单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文明施工与安全管理体系与措施方案 | 3 | - 供应商需针对本项目提供文明施工与安全管理体系与措施方案，包括但不限于①安全风险点识别、②安全控制点管控、③防控措施及文明施工。保障内容完整，符合本项目实际需求得3分；每缺少一项扣1分；每有一处错误的扣0.5分，以上扣分累计扣完为止。 | 注：内容错误指：①项目名称、②实施地点、③涉及的规范、④标准与本项目要求不一致；⑤进度计划超期。 |
| 施工组织方案 | 12 | - 供应商需针对本项目提供施工组织方案，包括但不限于①施工组织部署与技术措施、②质量管理体系及保证措施、③环境保护管理体系与措施、④工期保障。内容完整，符合本项目实际需求得12分；每缺少一项扣3分；每有一处错误的扣1.5分，以上扣分累计扣完为止。 | 注：内容错误指：①项目名称、②实施地点、③涉及的规范、④标准与本项目要求不一致；⑤进度计划超期。 |
| 项目人员配备 | 25 | - 1.焊工（最高6分）：在标配1名基础上，每额外配置1名持有效特种作业操作证（金属焊接操作）人员得1分，最多额外配置6人，最高得6分。 - 2.电工（最高3分）：在标配1名基础上，额外配置1名持有效特种作业操作证（低压电工作业）人员得1分，最多额外配置3人，最高得3分。 - 3.现场技术人员（最高2分）拟派现场技术人员：特种设备作业人员证（R1）得2分。 - 4.项目负责人（最高8分）： - 近 3 年内，除人员资质要求中的基础业绩以外每提供 1 项医院液氧站 / 医用气体项目业绩（需提供合同），得2分，最高得8分；业绩材料不全的不得分。 - 5.技术负责人（最高4分）： - 拟派技术负责人具备化工机械、机电工程相关专业中级及以上工程师职称并提供有效职称证明材料，得4分；不满足不得分。 - 6.专职安全员（最高2分） （1）同时另持有有效的特种设备安全管理证（A ）的，得2 分； - 注：以上所有人员均为本单位正式员工，所有人员证书均须在有效期内，未提供有效证书佐证材料的，对应人员不予计分。 | 以上人员资格提供证书复印件（加盖公章）为准。 |
| 业绩要求 | 30 | 供应商提供自2023年1月1日以来须独立完成过1项及以上类似项目业绩（类似项目业绩是指：液氧站/医用液氧站/低温气体站新建、拆除或改造工程），提供业绩证明材料须包含合同，每有一个得5分，最多得30分。 | 提供的合同需要加盖公章 |

响应文件格式

（响应文件封面）

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期：     年    月     日

承诺函

致四川省人民医院：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司满足关于供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止谈判时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在贵院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目谈判文件的全部实质性要求，如对谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目响应文件有效期为90天。

4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目谈判过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意谈判文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

时间：

具有独立承担民事责任的能力

（按第三章要求提供）

具有健全的财务会计制度的证明材料

（按第三章要求提供）

本项目其他资格条件提供的证明材料

(按第三章要求提供)

（若未涉及，填“无”即可）

法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）

________(姓名）系___________________（供应商名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________,电话：_________________）。

特此证明。

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：

1.供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司的委托代理人，以本单位的名义参加           （项目名称）项目的采购活动。委托代理人在采购活动和评审、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人):    （签字）

委托代理人： （签字）

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：
1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

采购需求偏离表

| 序号 | 采购需求的要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 | 佐证材料对应响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：
1.供应商必须按采购需求的内容据实填写，不得虚假响应，否则将取消其参与或成交资格并按规定追究其相关责任。
2.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
3.需提供的佐证材料，包括但不仅限于(......)等。

供应商名称：        （盖章）

时间：

评分需要提供的证明材料

供应商应根据评分标准中评审因素的顺序依次提供证明材料，内容和格式自拟。

（一）暂用评审因素一代替：

(......)

（二）暂用评审因素二代替：

(......)

（三）暂用评审因素三代替：

(......)

报价单

我单位作为供应商,对本次谈判中我方所承诺的条款已经完全明确,也知晓所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在谈判中有弄虚作假等违法违规行为，以及成交后因报价低或不执行承诺条款而不履约,我方愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消谈判及成交资格等），我方本次报价为：

注意事项：

1. 本报价表按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等相关规范编制，所有报价均以人民币表示；2. 综合单价、合价及总报价已包含运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金、保险，以及采购文件规定的与施工相关的管理要求（含医院院感、安全管理、垃圾清运等）所需的全部费用；3. 本项目采用包干价模式，综合单价固定不变，工程量按实结算，合价=综合单价×清单工程量，总报价=各项目合价合计+措施项目费+其他项目费+税金。

1.报价一览表

| 序号 | 采购项目 | 响应总报价（含税 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川省人民医院青羊院区液氧站拆除改造采购项目 | 小写： 大写： | 供应商在响应时一并提供报单价的工程量清单 |
| .... |  |  |  |

供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月

供应商认为需要提供的其他材料

格式自拟

合同条款（仅成交后使用）

（仅供参考，特别提醒：采购合同的签订不得偏离采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容）

四川省人民医院XXX项目

施工合同

发包人：四川省人民医院

承包人：

2026年   月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：四川省人民医院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就四川省人民医院XXX项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

      - 一、工程概况

1.工程名称：四川省人民医院XXX项目。

2.工程地点：

3.工程内容：

4.工程承包范围：

按甲方提供的项目施工图纸及招标工程量清单所示范围内的全部施工内容。

5.施工要求：

（1）用于本项目的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

（2）用于本项目的货物保证质量优异，性能稳定可靠，符合或优于国家（行业标准）。

（3）在施工期间，根据发包人要求进行安装，并严格遵守《建筑安装工程安全技术操作规程》、《中华人民共和国消防条例》国家现行《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》进行施工。

（4）遵守发包人制定的施工现场各项管理制度，确保工期和质量符合合同约定。

（5）严格执行操作规程，做到清洁文明施工，施工完成后，清洁施工场地。施工过程中造成财产损失，人员伤害、伤亡事件，承担全部责任和因此发生的全部费用。

（6）安装人员须持有特种作业操作证(作业类别:XXX，操作项目:XXX）。

（7）施工过程中必须对此次项目不涉及部分进行保护，施工完成后进行原样恢复，如因承包人施工过程中损坏，应按照原样进行更换。
    （8）在工程保修期间，如果出现质量问题，应在接到发包人通知后XX小时内响应到场，XXX小时内完成维修或更换有缺陷的货物或部件，工程保修期顺延，由此带来的所有费用由承包人承担。

（9）承包人应保质保量按期完成所承包范围内的一切工程内容，如若未完成视为擅自解除或变更合同，视同违约，承包人应承担所有违约责任。

（10）施工过程中不影响医院各科室的正常工作，服从医院调度安排，合理安排作业时间。如有不文明施工的情况，发包人可立即解除合同。

（11）施工安全责任以及工程保修期内的保修相关安全责任均由承包人负责。

（12）施工需满足设计要求并出具调试报告。

      - 二、合同工期

1.计划开工日期：合同签订生效后XXX日内开工（具体时间以监理下发的开工令或发包人书面通知为准）

2.工期：自开工起XXX日完成。

      - 三、质量标准

1.工程质量符合国家、四川省现行技术规范、施工规范、质量标准。

2.验收：

2.1 验收时间：承包人完成本项目涉及的所有工程项目的建设及相关内容并具备验收条件后，于XXX日内通知发包人验收，发包人接承包人通知后XX日内组织验收。双方验收后，如验收内容符合本项目验收标准，发包人应于XXX个工作日内向承包人出具验收报告，并视为验收合格，验收合格的时间以出具报告的时间为准。

2.2 验收方式：XXX

2.3 验收组织方式：XXX

2.4 验收程序：XXX

2.5 验收主体：发包人

2.6 验收内容：按照基于本项目采购需求编制的采购文件要求及承包人响应文件情况，由承包人向发包人交付全部工程的履约情况。

2.7验收标准：

①国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

②基于本项目采购需求编制的谈判文件相关技术、服务要求、承包人响应文件相关响应内容。

③成交产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等技术资料（如涉及）。

④如验收时双方对技术指标、质量要求等约定标准有相互抵触或异议的事项，双方须按照国家相关规定及基于本项目采购需求编制的谈判文件相关技术、服务要求、承包人响应文件相关响应内容中质量要求和技术指标较严格的原则确定该事项的标准并进行验收。

⑤参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收（如涉及）。

⑥其它标准：无

2.8是否邀请本项目的其它潜在供应商：否

2.9是否邀请专家：否

2.10是否邀请第三方检测机构：否

2.11其它验收要求：无

      - 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为：

人民币（小写）￥  元(大写： )；最终价款以甲方结算审核金额为准，若最终审核金额超出XX元，需另行协商签订结算协议。若国家税率调整，含税总价不变。

2.合同价格形式：XXXX。

五、项目经理

承包人项目经理：

联系电话：

电子信箱：

六、合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。

（1）合同协议书；（2）成交通知书；（3）响应函及响应函附录；（4）合同条款及附件；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）谈判文件；（9）响应文件；（10）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

      - 七、承诺

1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、签订时间

本合同于2026年  月   日签订。

九、签订地点

本合同在成都市签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十二、合同份数

本合同一式拾份，其中：正本叁份，副本柒份，均具有同等法律效力。发包人执正本贰份，副本肆份，承包人执正本壹份，副本叁份。

发包人：四川省人民医院(公章)       承包人：     (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：1251000045071756XY   组织机构代码：

地  址：成都市一环路西二段32号    地  址：

邮政编码：             邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人

电  话：           电  话：

传  真：           传  真：

电子信箱：         电子信箱：

开户银行：建设银行成都青羊支行     开户银行：

账  号：51001446436050374282       账 号：

第二部分合同条款

1. 一般约定

1.1 合同当事人及其他相关方

1.1.1监理人：

名称：XXXX；

资质类别和等级：（以发包人确认为准）；

联系电话：XXX

电子信箱：XXX

1.1.2 设计人：

名称：XXX

资质类别和等级：（以发包人确认为准）；

联系电话：XXX；

电子信箱：（以发包人确认为准）；

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》    。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、四川省现行技术规范、施工规范、质量标准及操作规定  。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：如果某项工程、工艺国内没有相应标准或规范，承包人应在该项工程、工艺或工作开始XXX天前书面报监理单位，并经发包人同意按监理单位的指示执行；

发包人提供国外标准、规范的份数：发生时承包人按发包人要求提供；

发包人提供国外标准、规范的名称：发生时承包人按发包人要求提供。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。

1.4 合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。

（1）合同协议书；（2）成交通知书；（3）响应函及响应函附录；（4）合同条款及附件；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）谈判文件；（9）响应文件；（10）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人与承包人签订合同协议7日内，承包人需要更多份数时，应自费复制；

发包人向承包人提供图纸的数量：三套（含两套做竣工图的图纸）。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：响应文件中已标价工程量清单、施工组织设计、进度计划（总进度、月进度、周进度）、以及与现场安全、质量、进度、资金等有关的文件  ；

承包人提供的文件的期限为：发生时承包人按发包人要求提供；

承包人提供的文件的数量为：不少于三份 ；

承包人提供的文件的形式为：发生时承包人按发包人要求提供；

发包人审批承包人文件的期限：发生时承包人按发包人要求提供。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：发生时承包人按发包人要求提供 。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7 知识产权

1.7.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人仅可为完成本合同目的而使用发包人提供的上述文件，不得外泄。。

1.7.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：永久。

1.7.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：XXX；

发包人对发包人代表的授权范围如下：实施本工程的组织管理工作。

2.2 发包人人员

发包人派驻施工现场人员：/。

2.3 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.3.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人将已具备施工条件的施工现场在开工前移交给承包人。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：施工方案、隐蔽验收资料、系统调试资料、竣工图等完成竣工结算审核的全部资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：贰套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后28日以内。

承包人提交的竣工资料形式要求：装订成册的纸质全套资料（竣工图和经济资料需提供电子版本）。

（2）承包人应履行的其他义务：

1）应提供计划、报表的名称及完成时间：

承包人进场XX个工作日内提供项目总进度计划，每月提供下月工程进度计划报表，一式三份，先送监理单位在XXX日内审定后，送发包人核定，发包人在XX个工作日内审定后，自留一份，返回监理方一份，承包人一份。

2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

根据发包人及总监理工程师批准的施工组织设计和工程的具体情况采取相应的防护措施并负责安全保卫，费用由承包人负责。

3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按国家法律法规和四川省法规规章执行。承包人应遵守当地政府和有关部门的管理规定，办理相关手续并承担费用。如果承包人因自身原因违犯上述有关规定，承包人将承担由此带来的一切损失和相关处罚。

4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已施工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，其费用已包含在合同价中。已完工程的成品受到损害，由承包人责成责任方修复和赔偿，费用由责任方承担。

5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人按照有关规定做好保护工作，如有损坏，承包人应负责修复和赔偿，保护时所发生的费用由承包人承担。

6）施工场地清洁卫生的要求：按规定，做好施工场地及周边清洁卫生，文明施工。在签发交工证书时，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师认为合格的使用状态，但承包人在现场指定范围内保留为缺陷责任期内履行本身义务所需的材料、装备及临时设施除外。费用已包括在响应报价内，包干使用。

7）双方约定承包人应做的其他工作：

①承包人对合同工程的管理：在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按响应文件所报名单委派项目经理和项目技术负责人，应保证及时到位并常驻现场进行对本合同工程的管理，并保持其岗位的相对稳定。

②承包人的职工：本合同签定后XXX日内，承包人须向发包人提供现场负责人及工程技术管理人员名单。按开工通知要求及时进场施工，保证施工使用的临时设施配置。提供施工管理人员的上岗证、技术等级证等的复印件。发包人和监理工程师有权清退不具备此类合格证件的人员离开施工现场。承包人应按响应文件所报名单委派派驻现场的各类专业技术人员和质检人员。未经监理工程师的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理工程师批准、发包人审核后，用同等资质和经历的人员替换；

③安全、保卫与环境保护

在实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的整个过程中，承包人应该：

a、充分关注和保障所有在现场工作人员的安全，采取有效措施，使现场和合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

b、为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众、车辆的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应自费提供照明、警卫、护棚、警示标志等安全防护设施；

c、承包人应熟悉和遵守环境保护法，并切实执行技术规范中有关环境保护方面的要求和规定。

④工程的照管与维护：

从开工之日起，承包人应全面负责照管与维护本合同工程和将用于或安装在本合同工程的材料、设备，直到本合同工程交工证书签发之日为止。承包人应对他在缺陷责任期内承担的未完工程和将用于或安装在该工程中的材料、设备的照管与维护负责，直到该工程完工为止。

⑤弥补损失和损害的责任；

在承包人负责照管与维护期间，如果本合同工程或其组成部分等损失和损害，不论出于什么原因（不可抗力除外），承包人均应自费弥补，达到合同要求。

⑥料场使用费：

除另有规定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。

⑦施工对邻近房产和群众的干扰：

在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用，也不干扰群众的通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

⑧配合管线单位施工：

在管线单位进行施工时，承包人应按照发包人的要求在发包人指定的时间、地点为管线单位提供足够的工作面，为管线单位施工提供方便。

⑨竣工验收时的现场清理：

竣工验收时，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师和发包人认为合格的使用状态，但承包人在现场指定范围内保留为缺陷责任期内履行本身义务所需的材料、装备及临时设施除外。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：XXX；

身份证号：XXX；

联系电话： XXX ；

电子信箱：XXX；

承包人对项目经理的授权范围如下：进行本工程的施工组织管理工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：XXX。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：XXX。

3.3 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从开工之日起至工程交付发包人使用止。

4、监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：承担工程质量、安全_、施工进度的监督（参与本工程全过程施工工程质量、安全生产的监督），包括后期签证、变更、结算审核等相关内容。

关于监理人的监理权限：重大工程的计量（需监理人与发包人共同书面确认）、增加清单以外的工程项目、设计变更、单价调整等。。

4.2 监理人员

姓    名：（以发包人确认为准）；

职    务：（以发包人确认为准）；

监理工程师执业资格证书号：（以发包人确认为准）；

联系电话：（以发包人确认为准）；

电子信箱：（以发包人确认为准）；

通信地址：（以发包人确认为准）；

关于监理人的其他约定：对工程施工过程中质量、进度、造价、安全生产、文明施工及质量缺陷进行全过程监理。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：发包人、监理人和承包人共同协商。

5. 工程质量

5.1 质量要求

特殊质量标准和要求：按现行质量验收合格标准执行。

竣工验收前施工单位须提供第三方专业空气质量检测单位（须取得了中国计量认证（CMA）的资质认定）检测合格的报告（检测指标包括TVOC、甲醛、苯、氨、氡），检测要求按照GB50325-2010（2013版）执行，否则不予验收。

5.2隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前2天通知监理人和发包人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

6. 安全文明施工与环境保护

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

7. 工期延误

7. 1 因发包人原因导致工期延误

工期顺延，合同价不改变。

7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每拖延1天支付合同结算金额的XXX的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：XXX。

8. 材料与设备

8.1承包人采购材料与工程设备

承包人应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。

对于谈判文件“材料、设备品牌/厂家参考表”表中的材料（设备），承包人在实施采购前，必须报发包人同意后才能进行采购。谈判文件“材料、设备品牌/厂家参考表”表以外的主要材料（设备），承包人在实施采购前，必须报发包人、监理人同意后方可进行采购，以上两种情况成交所报单价均不调整。若有特殊原因需更换品牌，在采购前2个月报监理人及发包人，经监理人及发包人认可后方能采购。未经发包人进行质量认定的主要材料，不得用于本工程项目，若因此给发包人造成的损失则由承包人承担。

单项价值在30万内的暂估价材料（设备），承包人须在采购前2个月按发包人规定的材料（设备）报审单向发包人报审，由发包人在承包人报审2个月内与承包人共同认质核价后方可采购；单项价值在30万元以上的暂估价材料（设备），承包人须在采购前2个月按发包人规定的材料（设备）报审单向发包人报审，承发包双方按规定招标采购。

8.2 样品

样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：材料在采购前应将样品送发包人，经发包人认可进行封样后方可进行采购，承包人响应时已将可能发生的费用自行充分考虑在报价中包干使用，不另行签证。

9. 变更

9.1变更的范围

关于变更的范围的约定：由发包人确定。

9.2 变更估价

变更估价原则:关于变更估价的约定按下列方法进行：

1）已标价工程量清单中已有适用于变更工程的价格，按已标价工程量清单中已有的价格变更合同价款；

2）已标价工程量清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

类似于此工程项目的综合单价是指已标价工程量清单项目中除主要材料价格不相同外，其余人工费、机械费及其它材料费均相同的项目，材料的调整按本合同的“10.价格调整”执行。类似清单项目单价调整方式：凡可以按面积、体积、重量、长度、厚度等比例关系或可换算成这种比例关系（如门窗规格与清单不同，可按最接近规格换算为面积比例关系折算）的，以最类似清单单价按相应比例关系折算；如材料不同仅换算材料价格差，不再调整其他费用。

3）已标价工程量清单中没有适用或类似于变更工程价格的，该项目需重新确定综合单价。

4）重新确定综合单价办法：按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件组价后乘以响应下浮率(其中新增认质认价材料不下浮)，经确认后执行；若无法采用2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关规定计算综合单价的，直接认质认价且不下浮。其中材料单价的确认：已标价工程量清单中有的按已标价工程量清单执行，已标价工程量清单中没有但施工当期成都市《工程造价信息》中“市(区)县）市场价格”中成都市的市场价格优先确定，“市(区)县）市场价格”没有的按“市场价格”中成都市的市场价格确定；若信息价为区间价的, 则按区间价的算术平均值计取；施工当期成都市《工程造价信息》中没有的由发包人认质认价确定。

9.3计日工

凡能以工程量计算的工作，不得采用计日工、机械台班（或台时）的形式进行计量。需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按四川省建设工程造价管理总站公布的计日工作业期间计日工人工单价进行计取。

9.4暂列金

暂列金属于发包人所有。只能按照监理人的指示并在发包人同意后使用，并对合同价格进行相应调整。暂列金（含税）：XXX元。

10. 价格调整

可调材料价格调整:本项目无可调材料。

11. 合同价格、计量与支付

合同价格形式:XXXX。

综合单价包含的风险范围：经业主和监理确认的重大设计变更引起的新增项目或发包人提供的工程量清单漏项项目的合同价款调整，工程量以实际为准。

风险费用的计算方法：①工程量清单中已有或类似适用于变更工程的价格，按工程量清单中已有的价格确定；②工程量清单中没有适用于变更工程的价格，按照2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件规定进行组价，其主要材料价格按响应报价的价格执行，响应报价上没有的材料价格按招标人认可的价格执行，按工程审定最高限价计价原则编制新增项目单价后，按最高限价与响应报价总体水平同比例下浮确定新增项目单价(其中新增认质认价材料不下浮)。

风险范围以外合同价格的调整方法：①措施费：除安全施工费、文明施工费、临时设施费按文件执行外，模板费按响应报价单价执行，工程量按实计算；其余措施费包干使用，不再调整；②人工费、机械费按政策性文件规定执行，其中机械费的风险系数为±10%。；③实际完成的工程量与清单工程量无论有多大量差，综合单价不作调整；

12. 工程款

12.1履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

交款金额：人民币     元，大写：

注：履约担保交款金额计算方式为：合同金额（扣除暂定部分）的10%（根据实际情况需明确暂定部分为暂列金额和暂估价），暂列部分（含税）:人民币    XXX元。

交款方式：承包人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式(包括网银转账，电汇等方式)提交；

（1）收款单位：四川省人民医院

（2）开户行：建设银行成都青羊支行

（3）银行账号；5100 1446 4360 5037 4282

交款时间：采购合同签订后7个工作日内；

退还时间及方式：本项目验收合格后，发包人接到承包人退还申请后30个工作日内，一次性无息退还全部履约保证金。

履约保证金不予退还情形：

(1)承包人不履行与发包人订立的合同的，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

(2)项目验收结果不合格的；

(3)其他违反国家相关法律法规的情形。

12.2 安全文明施工费支付

该项目安全文明施工费（含税）为：XXX元。

发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费基本费（含税）总额的50%（人民币：XXX元），剩余50%基本费（人民币：XXX元）与进度款同期支付。结算时根据2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及《四川省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法》的有关规定按实际完成工程量进行计价。

12.3 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

12.4 计量

工程量计算规则：工程量清单中的工程量计算规则按工程量清单编制说明和2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的有关规定执行。

按发包人规定的报表格式填报已完工程量月进度报表，并提交电子文档1份 。

12.5工程款支付

本工程进度款根据工程进度按每月进行支付，承包人应在每月末向监理单位提交工程形象进度及进度申请预算书报告，监理单位在收到承包人提交的工程形象进度后5日历天完成审核，发包人在收到监理单位审核的形象进度及承包人提供合法有效票据及其他相关请款资料后55日内支付工程形象进度款的XXX%；待竣工结算审核完成后5个工作日内承包人向发包人交纳质保金（竣工结算审核审定金额的XXX%）后，承包人提供合法有效票据及其他相关请款资料，发包人收到上述发票及凭证资料后55日内支付至结算审核金额的XXX%。注：预付的安全文明施工费基本费应在第一次进度款时扣回。

质保要求：工程质量保修范围、期限和责任（详见《工程质量保修书》）

质量保证金：竣工结算审核审定金额的XXX%。质保金缴纳方式：以网银转账、支票、汇票、本票、金融机构或担保机构出具的保函/保险等非现金方式缴纳。

质量保证金的退还：缺陷责任期满后经发包人确认无质量问题，接承包人退款申请后30个工作日内一次性无息退还质量保证金。

13. 竣工结算

13.1竣工结算审核

发包人收到承包人合格的竣工结算及结算资料后即对工程结算进行审核，双方对审核结果确认后，已经确认的结算造价作为工程最终结算价款。结算依据包括但不限于以下内容：

（1）施工合同（含补充合同）、协议书（含协议书附件）；

（2）谈判文件（含补充文件、预算控制价）

（3）响应文件（含工程量清单报价表）；

（4）承包人编制的结算书（加盖承包人公章和造价编制人员资格证章）；并经监理人、发包人审核；

（5）工程竣工图纸及资料（经监理人、发包人盖章确认）；

（6）经审定的施工组织设计、施工方案；

（7）设计变更单（需有编号）；

（8）现场签证单（需有编号）；

（9）技术核定单（需有编号，经监理人、发包人盖章确认）；

（10）工程原始地貌方格网（经监理人、发包人确认）；

（11）双方确认的索赔事项及价款；

（12）材料（设备）核价单、进场验收单（需有编号）；

（13）施工图纸会审纪要；

（14）隐蔽工程验收记录；

（15）施工企业取费证。

（16）提供其他涉及工程价款的相关资料。

特别条款:成交后或结算时若发现承包人有违背招标/采购文件要求的情况（如：响应工程量清单与分项报价汇总不一致或承包人在响应时对谈判文件规定不能修改的内容作过修改等），发包人有权按最不利于承包人的方式处理。

13.2本项目竣工结算审核由发包人审计部实施。

14. 缺陷责任期与保修

14.1缺陷责任期24个月。

14.2保修

工程保修期为：工程质量保修范围、期限和责任（详见附件一《工程质量保修书》）。

15.发包人违约

因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：须书面向发包人提出要求，承包人在发包人解决后无条件继续施工，工期顺延，合同价不做调整。

16.承包人违约

16.1承包人违约的责任

- （1）承包人违约责任的承担方式和计算方法：工期每拖延1天支付合同结算金额的XXX%的违约金；承包人违法转包工程，发包人有权拒付工程款，并保留终止合同的权利，承包人必须承担发包人因此而造成的所有损失，同时发包人不退还履约保证金。

- （2）因承包人及其施工人员未配备相应安全设备设施等原因导致发包人及第三方人身、财产损失的，承包人应承担全部赔偿责任并按照合同总额XXX%向发包人支付违约金，发包人有权视情况严重程度单方解除合同并不退还履约保证金。

16.2 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：剩余工程款不再支付，承包人必须承担发包人因此而造成的所有损失，同时发包人不退还履约保证金。

17. 争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，向  成都市青羊区 人民法院起诉。

附件一：工程质量保修书

附件二：廉洁合同

发包人：四川省人民医院(公章)       承包人：XXX(公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：1251000045071756XY   组织机构代码：

地  址：成都市一环路西二段32号    地  址：

邮政编码：             邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人

电  话：           电  话：

传  真：           传  真：

电子信箱：         电子信箱：

开户银行：建设银行成都青羊支行     开户银行：

账  号：51001446436050374282       账 号：

附件一

工程质量保修书

发包人（全称）：四川省人民医院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括XXX以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：/。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2年；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：无

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之时起XX小时内响应到场，XX小时内完成维修或更换有缺陷的货物或部件，工程保修期顺延，由此带来的所有费用由承包人承担。

2．对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出质量保修方案，承包人实施质量保修。

3．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人不在约定期限内派人进行质量保修，发包人可以委托他人修理，发生的费用从质量保修金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：四川省人民医院(公章)       承包人：   (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：1251000045071756XY   组织机构代码：

地  址：成都市一环路西二段32号    地  址：

邮政编码：             邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人

电  话：           电  话：

传  真：           传  真：

电子信箱：         电子信箱：

开户银行：建设银行成都青羊支行     开户银行：

账  号：51001446436050374282       账 号：

附件二

廉洁合同

工程项目名称：四川省人民医院XXX项目

发包人（甲方）：四川省人民医院

承包人（乙方）：

为加强工程建设领域的廉政建设工作，防止腐败行为的发生，确保工程廉洁、干部安全，按照国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神和廉政建设相关规定，经甲方及乙方双方协商，签订如下廉洁合同：

第一条  双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及上级相关各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理的各种规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，建立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒对方纠正的义务，有举报并要求告之处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的包括但不限于红包礼金、折扣返点、清退范围内的会员卡（包括娱乐、健身、美容、旅游、餐饮等行业机构以及商场、会所、宾馆、俱乐部等发行的，具有一定价值、金额或消费次数，供持卡人在消费活动中进行会员身份认证识别，并凭此消费、免于付费或享受折扣的凭证）、有价证券和贵重物品等经济利益，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的外出旅游和超标准的宴请、健身及娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（六）甲方工作人员不得弄虚作假为乙方谋取利益。

（七）甲方及其工作人员在业务中难以拒收的钱、卡、物等，必须按有关规定登记上交甲方相关纪检部门。

（八）甲方及其工作人员在业务中难以拒收的钱、卡、物等，必须按有关规定登记上交相关纪检部门。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何名义向甲方及其工作人员馈赠红包礼金、折扣返点、清退范围内的会员卡（包括娱乐、健身、美容、旅游、餐饮等行业机构以及商场、会所、宾馆、俱乐部等发行的，具有一定价值、金额或消费次数，供持卡人在消费活动中进行会员身份认证识别，并凭此消费、免于付费或享受折扣的凭证）、有价证券、贵重礼品等，不得为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（二）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员外出旅游和参加超标准的宴请、健身及娱乐活动。

（三）乙方不得为甲方个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（四）乙方与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，乙方及其工作人员应向甲方或其上级纪检监察组织举报，由甲方或其上级纪检监察组织按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，甲方及其工作人员应向乙方领导或纪检监察组织举报；依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿，情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予市场禁入的处罚。

第五条  本合同作为三方签订的经济合同的组成部分，与经济合同具有同等法律效力，由三方或三方上级单位的纪检监察部门负责监督和检查。

第六条  本合同份数、有效期与经济主体合同一致。

发包人：四川省人民医院(公章)      承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：1251000045071756XY   组织机构代码：

地  址：成都市一环路西二段32号    地  址：

邮政编码：             邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电  话：           电  话：

传  真：           传  真：

电子信箱：         电子信箱：

开户银行：建设银行成都青羊支行     开户银行：

账  号：51001446436050374282       账 号：

廉洁购销协议

甲方：四川省人民医院

乙方：

为进一步加强廉政建设,预防医药购销领域不正之风,我院与供应商签订如下协议,共同遵守:

一、甲方工作人员不得利用职务和招投标等工作之便,暗示、索要和收受供应商任何形式的财物、提成、回扣等一切不正当利益。

二、甲方工作人员严格执行国家及我院的采购管理制度，如有违反,一经查实,按有关规定严肃处理并追究相关人员责任。

三、乙方及其代理人承诺严格按照国家相关法律法规和行业规范向甲方提供学术推广、技术咨询活动，上述活动不与甲方的采购行为挂钩。乙方不得在甲方医疗服务区域内从事任何形式的商业促销、宣传推广活动。

四、乙方及其代理人不得以宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金、学术活动、外出考察等名义，或者以报销各种费用等变相给付财物的形式，获得业务或保持业务。

五、乙方承诺以自身名义与甲方开展合同约定范围的业务合作并依法独立承担法律责任。乙方不得擅自转委托其他服务商或者采取出租出借经营许可证、允许挂靠经营等方式变相转委托其他服务商履行合同中权利、义务。

六、乙方必须承诺向我院供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

七、乙方违反上述承诺者，甲方单方面终止合作协议，并依法追究乙方的违约责任。

八、本协议一式三份,归口管理部门、供应商、招标采购中心各执一份。

举报受理部门：审计部

举报电话：87393203

举报邮箱：scsyjsc@163.com

甲方：四川省人民医院(盖章)        乙方：   供应单位(盖章)

甲方代表签字：                            乙方代表签字:

年   月   日